Elektronik Resmi Gazete

26.07.2002 Cuma

Sayı: 24827 (Asıl)

Son Güncelleme: 22.08.2002 11:34

Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/4390

Bakanlar Kurulundan:

Ekli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğekonulması; İçişleri Bakanlığı'nın 29/5/2002 tarihli ve 1313 sayılı yazısıüzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun ek 9 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu'nca 12/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                             Ahmet Necdet SEZER                                                            CUMHURBAŞKANI Bülent ECEVİTBaşbakan D.BAHÇELİ           H.H.ÖZKAN           R.K.YÜCELEN          K.DERVİŞDevlet Bak.ve       Devlet Bak.ve       Devlet Bak.ve        Devlet BakanıBaşb.Yrd.           Başb.Yrd.           Başb.Yrd. V. Prof.Dr.T.TOSKAY    M.KEÇECİLER         Prof.Dr.Ş.S.GÜREL    Prof.Dr.R.MİRZAOĞLUDevlet Bakanı       Devlet Bakanı       Devlet Bakanı        Devlet Bakanı V. N.ARSEVEN           M.YILMAZ            Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU  N.ARSEVENDevlet Bakanı       Devlet Bakanı       Devlet Bakanı        Devlet Bakanı V. H.GEMİCİ            Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ   E.S.GAYDALI          R.ÖNALDevlet Bakanı       Devlet Bakanı       Devlet Bakanı        Devlet Bakanı V. Dr.R.DOĞRU          R.ÖNAL              Prof.Dr.H.S.TÜRK     S.ÇAKMAKOĞLUDevlet Bakanı       Devlet Bakanı       Adalet Bakanı        Milli Savunma Bakanı R.K.YÜCELEN         İ.CEM               S.ORAL               M.BOSTANCIOĞLUİçişleri Bakanı     Dışişleri Bakanı    Maliye Bakanı        Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.A.AKCAN     Doç.Dr.O.DURMUŞ     O.VURAL              Prof.Dr.H.Y.GÖKALPBayındırlık ve      Sağlık Bakanı       Ulaştırma Bakanı     Tarım ve Köyişleriİskan Bakanı                                                 Bakanı M.KEÇECİLER         A.K.TANRIKULU       Z.ÇAKAN              M.İ.TALAYÇalışma ve Sos.     Sanayi ve Ticaret   Enerji ve Tabii      Kültür BakanıGüv.Bakanı V.       Bakanı              Kay.Bakanı M.TAŞAR             M.İ.TALAY           F.AYTEKİNTurizm Bakanı       Orman Bakanı V.     Çevre Bakanı               Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik              BİRİNCİ KISIM              Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım              Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Amaç    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ilegerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin,tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi birşekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesinisağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon,eğitim ve denetimi sağlamaktır.     Kapsam    Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde her türlü yapı, bina, tesis ileaçık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürmetedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve paniknedeni ile oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek içingerekli olan tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.     Yasal dayanak    Madde 3- Bu Yönetmelik; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun Ek-9 uncumaddesi gereğince hazırlanmıştır.     Uygulama    Madde 4- Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yapılacak yeni yapılarile kullanım amacı değişen veya ruhsat alma zorunluluğunu gerektiren esaslıonarım ve tadilat yapılacak mevcut yapılarda ve bu Yönetmelikte belirtilendiğer yapı, bina, tesis ve işletmelerde uygulanır. Bu Yönetmeliğin yürürlüktarihinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden binalar da mevcut yapısayılır.    Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi, özel yeraltı ve yerüstüinşaatı ve bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit vehareketli tesisler yapı niteliği kazanmış olarak tanımlanıp buna göre işlemgörecektir.    Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim vetatbikat alanlarının yangından korunması bu Yönetmelik hükümleri dikkatealınarak hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılır.

| Sayfa: 220 |  |
| --- | --- |

"Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescil edilen binalarda, yangıngüvenliği ile ilgili yapılacak tesisatlar için "Kültür ve Tabiat VarlıklarınıKoruma Kurulu"nun görüşü alınır ve yapının özelliğini etkilemeyecek biçimde,algılama, uyarı ve/veya söndürme sistemleri yapılır.    Bu Yönetmelikte tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Türk StandartlarıEnstitüsü (TSE) ve Avrupa Normları (EN) standartları esas alınır.    Bu Yönetmelikte belirtilen koşulların ihlal edildiği belirlenen yapılaratamamen veya kısmen kullanım izni verilmez.    Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yapım ile ilgili konularda tereddüdedüşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, diğer hususlarda İçişleriBakanlığının yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.     Görev, yetki ve sorumluluk    Madde 5- Yeni yapı üretiminde veya mevcut binalardan proje değişikliğigerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın özelliklerine göreYönetmelikte öngörülen hususlara ait şartlar göz önüne alınır.    Projeler, diğer yasal düzenlemeler yanında, yangın güvenliği açısından buYönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmez.Yeni yapılan ya da proje tadilatıyla kullanım amacı değiştirilen yapılarda buYönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde bueksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi ve/veyaçalışma ruhsatı verilmez    Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından, yatırımcı kuruluşlar, malsahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler,uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar görevli ve sorumludurlar. Ayrıca, yapıüretiminde ve kullanımında yer alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapıdenetim ve işletme yetkilileri sorumludurlar.    Binaların yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri tesisatprojelerinden ayrı olarak hazırlanır. Projeler, belediye ve mücavir alansınırları içerisinde belediyeler, dışında valilikler tarafından onaylanmakşartıyla uygulanır.    Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarımekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler,imalatçılar ve danışmanlar, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması nedeniyleoluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu tutulurlar.    Yapı ruhsatı vermeye yetkili merci; yangın söndürme, algılama ve tahliyeprojelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemekzorundadır.    Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina,tesis ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontroletmek zorundadır.    Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi için, kamu kuruluşlarıncaproje onay hizmetlerinden hiçbir şekilde vize, harç ve benzeri ücret tahsiledilmez.     Genel sorumluluklar ve yasaklar    Madde 6- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklaraşağıda belirtilmiştir.    a) Yangını Haber Verme: Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığınıveya dumanını görenlerin bunu, doğru tarif ederek ve meşgul etmeden itfaiyeyehaber vermesi zorunludur.

| Sayfa: 221 |  |
| --- | --- |

b) Park Yasağı: Sokak ve caddelerle araçların yangın söndürme cihazlarınınkullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde parketmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afişasılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar sokaklara park edilmesi gibifiil ve hareketler yasaktır.    c) Söndürme Malzemelerine Müdahale: Her türlü bina, açık arazi, tesis,sokak, cadde, alan ve meydanlarda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürmetesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak halegetirmek yasaktır.    d) Açıkta Ateş Yakmak: Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamukurum ve kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara ocak yeri olarakayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak, anız yakmakyasaktır. Kağıt, plastik, naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlıküllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekanlara, kapı önlerine, çöpkonteynırlarına, ormanlık alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atılması vedökülmesi yasaktır.    e) Bina Önünü Açık Bulundurma: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmakbakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıklayanaşmasını temine yönelik "park yasağı" konulur ve bu husus trafik levha veişaretleriyle gösterilir.    f) İhbar Telefonu: Kamuya ait telefon kabinleri ve ücretli telefonkabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygunyerlerine, kamu binaları, siteler ve diğer kurum ve kuruluşların güvenlik vekontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarıveya beyaz renkte "YANGIN 110" yazılması zorunludur.    g) Bina Sorumlusu: Bu Yönetmeliğin bu bölümdeki maddelerinde yer alanyangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklarla ilgili hususlarınuygulanması, binadaki en büyük amirin, kat mülkiyeti tesis etmiş yapılarınyöneticilerinin, diğer binalarda bina sahibinin sorumluluğundadır.    h) Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit veya seyyaryangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içinekağıt paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak halegetirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangınmusluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araçpark etmek, bina önüne ip çekmek, tente astırmak, sergi kurdurmak ve benzerihareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışındakullanılamaz.    i) İtfaiye Amirinin Talimatlarına Uyma Zorunluluğu: Gerek bina itfaiyegörevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevyaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumayayönelik vereceği karar ve talimatlar, diğer kamu görevlilerince ve binasorumlularınca aynen yerine getirilir.    j) İtfaiye Emrine Girmek: Binada yangın çıkması halinde olaya müdahaleeden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerinegelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım etmekzorundadırlar.    k) İtfaiye ile İşbirliği: Kamu görevlileri, bina kullanıcıları, binagörevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiyeekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar ve çalışmasınıgüçleştirici davranışlarda bulunamazlar.

| Sayfa: 222 |  |
| --- | --- |

İKİNCİ BÖLÜM              Tanımlar    Tanımlar    Madde 7- Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.    Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik,tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olaylarıntümünün yol açtığı hallerdir.    Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlarıntahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürmeolaylarına katılan ekiptir.    Acil Durum Planları: Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafındanyapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlardır.    Açık Arazi İşletmesi: Doğa şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları,hurda sahaları, kimyasal madde, kereste deposu, piknik alanı, turistik tesisve benzeri gibi çeşitli amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki araziişletmesidir.    Alevlenme Noktası: Isınan maddeden çıkan gazların bir alevin geçici olarakyaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşüksıcaklıktır.    Alev Yönlendirme Bacası: Bir yangında alevlerin istenilen yöne çekilerekyangının genişlemesini önlemeye yönelik bacalardır.    Apartman Binası: Bağımsız mutfak ve banyoları bulunan, üç veya daha fazlamesken birimi içeren binadır.    Atriumlu Yapı: İki ya da daha çok sayıda katın içine açıldığı, tepesikapalı geniş ve yüksek yapıdır. Merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyenmerdiven boşluğu, ya da su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşmegibi tesisatın içinde yer aldığı tesisat bacaları ve şaftlar atrium sayılmaz.    Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğermekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önlemeyöntemidir.    Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olanmesafe veya imar planı ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.    Bodrum Katı: Döşemesinin üst kotu, yapı dış duvarına bitişik zeminin enüst kotuna göre 1.2 m'den daha aşağıda olan kattır.    Duman Haznesi: İçinde duman toplanması amacıyla tavanda tasarlananhacimdir.    Duman Kontrolü: Yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindekihareketini ya da yayılımını denetlemek için alınan önlemlerdir.    Duman Perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıylatavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen ya da bir dedektör uyarısıylakapanan yangına karşı dayanıklı bölücü perdedir.    Duman Tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkması ya damekanik yolla zorlamalı olarak atılmasıdır.

| Sayfa: 223 |  |
| --- | --- |

Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların güvenle bekleyecekleribölgedir.    İtfaiye Asansörü: Kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerininveya itfaiyenin denetimi altında olan ve ek korunum uygulanmış özelasansördür.    Islak Sprinkler Sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumdatutulan sprinkler sistemidir.    Kademeli Yatay Tahliye: Kullanıcıların bir yangından uzaklaşarak aynı katdüzeyinde yer alan bir yangın geçirimsiz kompartımana ya da alt kompartımanasığınmasıdır.    Kaçış Aydınlatması: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğramasıdurumunda armatürün kendi gücüyle sağlanan aydınlatmadır.    Kaçış Uzaklığı: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcınınkendisine en yakın bir kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yolun gerçekuzunluğudur.    Kaçış Yolu: Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veyasokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Odave diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzerigeçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına gidenyollar bu kapsamdadır.    Kamuya Açık Kullanım: Binanın, önceden kimliği bilinen kişilerin yanı sıraişi olan herkesin giriş-çıkışına açık olarak kullanılmasıdır. Otel, sinema,tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı sportesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar, kamuya açık binaolarak değerlendirilir.    Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birçok insanın iş zamanıdışında barınma, dinlenme, uyuma amacı ile ikamet ettiği, imar planında buamaca ayrılmış olan ev, meskendir.    Kullanıcı Yük Katsayısı: Belirli tip yapılarda 1 m2 yüzey için olasıkullanıcı sayısıdır.    Kullanıcı Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınanbelli bir bölümünde bulunma olasılığı olan toplam insan sayısıdır.    Kuru Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan ancak yangın durumundaitfaiyenin zemin düzeyinden su basabileceği düşey borudur.    Kuru Sprinkler Sistem: Çalışma öncesi borularının çoğunluğu hava ile doludurumda tutulan sprinkler sistemdir.    Korunumlu Koridor/Hol: Bitişik olduğu mekanlardan yangına karşı dayanıklıyapı elemanlarıyla ayrılarak yangın etkilerinden korunmuş hol ya dakoridordur.    Korunumlu Merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzemeyle çevrili vezemin düzeyinde bir son çıkışla güvenlikli bir alana açılan yangınmerdivenidir.    Mevcut Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapımı tamamlanmışyada yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır.    Ortak Merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçışmerdivenidir.    Otomatik: İnsan müdahalesine ihtiyaç göstermeksizin bir fonksiyonu kendikendine yerine getiren sistemdir.    Sertifikalı: TSE veya TSE tarafından kabul gören uluslararası bir onaykuruluşu tarafından test edilerek ilgili standartlara uygunluğu onaylanmış,ekipman, malzeme veya hizmetlerdir.

| Sayfa: 224 |  |
| --- | --- |

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (SPG veya LPG): Sıvılaştırılmış propan,propilen, normal-bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bubileşiklerin karışımlarını ifade eder.    Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları,güvenlik teşkilatı ve sistemleri ve yönetim bütünlüğü olan konutlar veyaişyerleri topluluğudur.    Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki güvenlikli biralana (yol, cadde vb.) geçit veren bitiş noktasıdır.    Sprinkler: Yangınları söndürmek ve gelişen yangınları itfaiye gelinceyekadar sınırlamak amacıyla kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatiksistemlerdir.    Sulu Boru Sistemi: Normalde sürekli olarak su ile dolu durumda tutulandüşey borudur.    Yangın Bölmesi (Bariyeri): Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesi veyayılmasını tanımlanan süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemandır.    Yangın Bölgesi (Zonu): Yangın durumunda, uyarı ve söndürme önlemleri diğerbölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümdür.    Yangın Dayanıklılık Sınıfı: Bir yapı malzemesi ve/veya elemanını uygunısıtma ve basınç koşulları altında TS 1263, TS 4065 ile ilgili AvrupaStandartlarında belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri sonucunda saptananyangına dayanıklılık süresini belirler.    a) Yangına dayanıklılık süresi 30-59 dakika olan            F30,    b) Yangına dayanıklılık süresi 60-89 dakika olan            F60,    c) Yangına dayanıklılık süresi 90-119 dakika olan           F90,    d) Yangına dayanıklılık süresi 120-179 dakika olan          F120,    e) Yangına dayanıklılık süresi 180 dakika ve yukarısı olan  F180,olarak gösterilir.    Yangına Karşı Dayanıklılık: Bir yapı bileşeni ya da elemanının yük taşıma,bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangınakarşı dayanmasıdır.    Yangın Duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangınyüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken durumlarda, yangınınilerlemesini ve yayılmasını tanımlanan süre için durduran düşey elemandır.    Yangın Güvenlik Holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişiniengellemek için yapılacak yangın güvenlik holleridir.    Yangın Kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava ya da nesneler için dolaşımolanağı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı, alev geçişine belirli birsüre direnecek nitelikteki kapı, kapak ya da kepenktir.    Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde, üstü ve altı da dahil olmaküzere her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyladuman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış (hacim) bölümdür.    Yangın Merdiveni: Yangın durumunda, binadaki insanların emniyetli olarakve süratle tahliyesi için özel olarak yapılan yangından korunmuş kaçışmerdivenidir. Kaçış yolları bütününün bir parçası olup diğer kaçış yolubölümlerinden bağımsız olarak tasarlanamazlar.

| Sayfa: 225 |  |
| --- | --- |

Yangın Mukavemet Süresi: Yanma hızı 0.8 mm/dakika kabul edilmek suretiyle,ahşap elemanın bu şekilde azalan kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00'e eşitalınarak, üzerine gelen gerçek yükü  taşıyabildiği süre olup; ahşapelemanların yangın mukavemet hesaplarında dikkate alınır.    Yangın Perdesi: Korunması gereken obje, ürün veya alt yapının yangınakarşı korunması veya ısının yatay veya düşeyde yayılmasını önlemek maksadıylakullanılan özel donanımlı bariyerlerdir.    Yangın Türü: Yangın türü, yangının yanmakta olan maddeye göre çeşididir vedört sınıfa ayrılır.    a) A sınıfı yangınlar, yanıcı katı maddeler yangınıdır. Odun, kömür,kağıt, ot, dokümanlar, plastikler gibi madde yangınları bu sınıfa girer.    b) B sınıfı yangınlar, yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. Benzin, benzol,makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, asfalt gibi madde yangınları busınıfa girer.    c) C sınıfı yangınlar, yanıcı gaz maddeler yangınıdır. Metan, propan,bütan, sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG), asetilen, havagazı, hidrojen gibigaz yangınları bu sınıfa girer.    d) D sınıfı yangınlar, lityum, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum gibiyanabilen hafif ve aktif metallerle, radyoaktif maddeler yangınıdır.    Yangın Yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleriile alt ısıl değerleri çarpımlarının toplamının plandaki toplam alanabölünmesi ile elde edilen büyüklüktür. (MJ/m2)    Yapı Sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzelkişilerdir.    Yapı Sorumluları: Yapı işlerinde görev alan yapım müteahhidi, projemüellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetim kuruluşudur.    Yapı Yüksekliği: Bodrum kat, asma katlar ve çatı arası piyesler dahilyapının inşa edilen tüm katlarının toplam yüksekliğidir.    Yırtılma Yüzeyi: Patlama riskine karşı, kapalı bölümün yan duvarındaoluşturulan zayıf yüzeydir.    Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 m'den fazla veya yapı yüksekliği 30.50m'den fazla olan binalar yüksek yapı olarak kabul edilir.    Yüksek Risk: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği,kullanıldığı, depolandığı yerlerdir.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Binaların Kullanım Sınıfları    Binaların kullanım sınıfları    Madde 8- Binanın kullanım sınıfı ile ilgili bir tereddüt oluştuğu takdirdeBayındırlık ve İskan Bakanlığının değerlendirmesi ve kararına uyulacaktır.Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları şunlardır:    a) Toplanma amaçlı binalar,    b) Eğitim amaçlı binalar,

| Sayfa: 226 |  |
| --- | --- |

c) Sağlık hizmeti amaçlı binalar,    d) Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri,    e) Konaklama amaçlı binalar,    f) Ticaret amaçlı binalar,    g) Büro binaları,    h) Endüstriyel tesisler,    i) Depolama amaçlı tesisler,    j) Karışık kullanımlı binalar.     Toplanma amaçlı binalar    Madde 9- Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme,ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir arayagelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.    a) Atış poligonları,    b) Bilardo salonları,    c) Bovling salonları,    d) Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri,    e) Duruşma salonları,    f) Düğün salonları,    g) Halka açık kütüphaneler,    h) Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları,    i) İbadet yerleri,    j) Karayolu, havayolu, denizyolu ve metro yolcu istasyonları, beklemesalonları,    k) Klüp, dernek salonları,    l) Konferans salonları,    m) Meclis binaları,    n) Müzeler ve sanat galerileri,    o) Oditoryumlar,    p) Rekreasyon merkezleri,    r) Restoranlar, lokantalar, barlar,    s) Sağlık kulüpleri ve spor salonları,    t) Sergi ve fuar salonları,    u) Sinema salonları,    v) Tiyatro salonları,

| Sayfa: 227 |  |
| --- | --- |

y) Tören salonları,    z) Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, (50 kişi veyukarısı)    toplanma amaçlı binalar kapsamındadır.    Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan ancak 50'den azkişinin toplanmasına uygun olan bölümler, esas binanın kullanımsınıflandırılmasına tabi olacaklar ve Yönetmeliğin bu sınıflandırma ile ilgilikurallarına uyacaklardır.     Eğitim amaçlı binalar    Madde 10- Eğitim amaçlı binalar; ortaöğretim son sınıf dahil olmak üzere 6veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya dahaftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacıyla kullanılan binalar veyabunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.    a) Ana okulları,    b) İlköğretim okulları,    c) Orta öğretim okulları,    d) Özel dershaneler,    e) Özel okullar,    eğitim amaçlı binalar kapsamındadır.    Eğitim kuruluşlarına ait diğer binalar bu Yönetmeliğin ilgili maddelerineuygun olacaklardır.     Sağlık hizmeti amaçlı binalar    Madde 11- Sağlık hizmeti amaçlı binalar; fiziksel veya zihinsel birhastalık veya yetersizlikten tedavisi veya bakımı; veya küçük çocuklar,nekahet halindeki kişiler ya da bakıma muhtaç yaşlıların bakımları içinkullanılan ve 4 veya daha fazla kişinin yatırılabildiği binaları veyabinaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.    a) Bakımevleri,    b) Doğumevleri,    c) Hastaneler,    d) Huzurevleri,    e) Sağlık merkezleri,    f) Sağlık ocakları,    g) Kreşler,    h) Yuvalar,    sağlık hizmeti amaçlı binalar kapsamındadır.     Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri    Madde 12- Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri; çeşitli düzeylerdeözgürlükleri kısıtlanmış ve güvenlik nedeniyle kendi kontrolleri dışındahareketleri sınırlandırılmış bireylerin barındırıldığı binalardır.    a) Cezaevleri,    b) Islahevleri,

| Sayfa: 228 |  |
| --- | --- |

c) Madde bağımlılar ıslah merkezleri,    d) Tutukevleri,    bu amaçla kullanılan binalar arasındadır.     Konaklama amaçlı binalar    Madde 13- Konaklama amaçlı binalar; normal barınma amacıyla kullanılan,uyuma maksatlı bölümleri bulunan binaları kapsar.    a) Oteller, moteller, yatakhaneler,    b) Yurtlar, koğuşlar,    c) Tatil köyleri,    d) Apartman binaları,    e) Pansiyonlar,    f) Tek ve çift aile evleri,    konaklama amaçlı binalardır.     Ticaret amaçlı binalar    Madde 14- Ticaret amaçlı binalar, ticari malların teşhir ve satışı içinkullanılan binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.    a) Alışveriş merkezleri,    b) Berber ve kuaför salonları,    c) Büyük ve çok katlı mağazalar,    d) Dükkanlar,    e) Market ve süper marketler,    f) Müzayede salonları,    g) Restoranlar ve barlar, (50 kişinin altı)    ticaret amaçlı binalar kapsamındadır.    Ticari malların satışı ile bağlantılı olarak kullanılan ve aynı binanıniçinde bulunan büro, depo ve hizmet amaçlı bölümler ticaret amaçlı binasınıflandırmasına girer.    Esas olarak başka bir kullanım sınıfına giren bir binada bulunan küçükticaret amaçlı bölümler, örneğin bir iş merkezinin bünyesindeki bir gazetebayii, binanın esas kullanım sınıflandırmasına ilişkin kurallara uyacaklardır.     Büro binaları    Madde 15- Büro binaları; iş amacıyla her türlü büro hizmetlerinin (ticaretamaçlı binaların kapsamına giren işler hariç) yürütüldüğü, hesap ve kayıtişlemlerinin ve benzer çalışmaların yapıldığı binalardır.    a) Ayakta tedavi merkezleri,    b) Bankalar,    c) Belediye binaları,    d) Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan)    e) Doktor ve dişçi muayenehaneleri,

| Sayfa: 229 |  |
| --- | --- |

f) Genel büro binaları,    g) Hava trafik kontrol kuleleri,    h) Kamu hizmet binaları,    i) Mahkeme binaları,    j) Radyo ve televizyon istasyonları,    k) Üniversite, akademi, enstitü, yüksekokullar ve 50 kişinin altındakiderslikler,    büro binaları kapsamındadır.    Başka bir binanın bünyesinde büro hizmetleri için kullanılan bölümler, anabinanın kullanım sınıflandırılmasına tabi olacaklar ve Yönetmeliğin busınıflandırma ile ilgili kurallarına uyacaklardır.     Endüstriyel tesisler    Madde 16- Endüstriyel tesisler; her çeşit ürünün yapıldığı fabrika veişleme, montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım veonarım gibi işlemlere mahsus bina ve yapıları kapsar.    a) Bıçkıhaneler,    b) Çamaşırhaneler,    c) Enerji üretim tesisleri,    d) Gaz tesisleri,    e) Gıda işleme tesisleri,    f) Hangarlar, (bakım-onarım amaçlı olanlar)    g) Liman, dog, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri,    h) Her türlü fabrika,    i) Kuru temizleme tesisleri,    j) Pompa istasyonları,    k) Rafineriler,    l) Telefon santralleri,    endüstriyel binalar kapsamındadır.     Depolama amaçlı tesisler    Madde 17- Depolama amaçlı tesisler; her türlü mal, emtia, ürün, araç veyahayvanların depolanması veya muhafazası için kullanılan tüm bina ve yapılarıkapsar.    a) Ahırlar,    b) Antrepolar,    c) Dökme yağ depoları.    d) Eşya depoları ve emanetçiler,    e) Hangarlar (depolama amaçlı olanlar),    f) Kamyon parkları,    g) Otopark ve garajlar,

| Sayfa: 230 |  |
| --- | --- |

h) Silolar,    i) Tank çiftlikleri,    j) Soğuk depolar,    depolama amaçlı binalar kapsamındadır.    Başka bir binanın içerisinde bulunan 50 m2 den küçük depolama amaçlıbölümler ana binanın bir parçası olarak kabul edileceklerdir.     Karışık kullanımlı binalar    Madde 18- Eğer bir binada iki ya da daha fazla kullanımsınıflandırılmasına tabi olacak bölümler varsa ve bu bölümler birbirinden,daha yüksek tehlike sınıfına uygun bir yangın bölmesiyle ayrılamıyorsa ya daiç içe olduğu için ayrı korunma önlemelerini uygulamak mümkün olmuyorsa, dahayüksek koruma önlemleri gerektiren sınıflandırmaya ilişkin kurallar tüm binaiçin uygulanır.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Bina Tehlike Sınıflandırması    Bina tehlike sınıflandırması    Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamında olan bina veya bir bölümünün tehlikesi,yangının başlama ve yayılması, yangın esnasında ortaya çıkan duman ve gazlar,patlama tehlikesi gibi bina veya yapıda bulunanların yaşamları ve emniyetleriiçin potansiyel tehlike oluşturan faktörlerin izafi tehlike  derecelerianlamındadır.    Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binadayürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak saptanır. Eğer birbinanın çeşitli bölümlerinde değişik  tehlike sınıflarına sahip maddelerbulunuyorsa en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre uygulama yapılır.    Bina veya bir bölümünün tehlike sınıflandırması aşağıda tanımlanan şekildedüşük, orta ve yüksek olarak yapılır.    a) Düşük tehlike, bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının oluşmasınaimkan vermeyecek şekilde düşük yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşur.Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar,restoran oturma alanları, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadır.    b) Orta tehlike, orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanmaolasılığı bulunan malzemelerden oluşur. Otopark, fırın, çamaşırhane, restoranservis alanları, kuru temizleyici, deri üretimi, ticarethaneler, kağıtüretimi, postane, yayın evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi,lastik üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadır.    c) Yüksek tehlike, çok hızlı olarak yanma olasılığı bulunan veya patlamatehlikesi bulunan malzemelerden oluşur. Uçak hangarları, yanıcı sıvı vegazların üretildiği, depolandığı ve dağıtıldığı yerler, tutuşma sıcaklığı 38øCdan düşük yanıcı madde kullanılan yerler, plastik, plastik köpük ve benzerimadde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadır.

| Sayfa: 231 |  |
| --- | --- |

İKİNCİ KISIM              Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 20- Bu bölümde açıklanan genel hükümler, aksi belirtilmedikçe,özellik ve ayrıcalık gösteren binalar ve ahşap binalar için de geçerlidir.     Bina yerleşimi    Madde 21- İmar planları yapılırken, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyonbölgeleri arasında, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına olanakverecek biçimde, yeşil kuşakların ayrılmasına ve bu yeşil kuşakların, yangıngüvenliği açısından fonksiyon bölgelerini birbirinden ayırmasına özengösterilecektir.    İmar planlarının tasarımında donatı alanları ile yerleşim fonksiyonlarıbelirlenirken bina sınıflandırmalarındaki yangın önlemleri esas alınacaktır.    Yeni planlanan alanda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarınınuzunluğu 75 metreden fazla olmayacaktır. Uzunluğu 75 metreden fazla olanbitişik nizam yapı adalarında, yangın güvenliği ve erişim kontrolüne ilişkindüzenlemeler yapılır ve önlemler plan müellifi tarafından plan notundabelirtilir.    Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak,0.05 m2/kişi üzerinden itfaiye yerleri ayrılacaktır.     Binaya ulaşım yolları    Madde 22- İtfaiye araçlarının kentin her binasına ulaşabilmesi için ulaşımyollarının tümünde itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecekgenişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilir. Özellikle park edilmişaraçlar nedeniyle ulaşım yollarının engellenmesini önlemek için 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmelikleregöre belediye trafik birimleri ile Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü normalzamanda yolları açık tutmakla yükümlüdür. Bunlar yangın anında ulaşımınsağlanması için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecektedbirleri alarak açma yetkisine sahiptirler.    İç ulaşım yolları, herhangi bir binaya ana yoldan erişimi sağlayanyollardır. İç ulaşım yollarında olağan genişlik en az 4 m. ve çıkmaz sokakdurumunda en az 8 m genişlik olacaktır. Dönemeçte, iç yarıçap en az 11 m, dışyarıçap en az 15 m eğim en çok %6, düşey kurp en az R= 100 m yarıçaplıolmalıdır. Serbest yükseklik en az 4 m ve taşıma yükü en az 15 ton (10 tonlukarka dingil yükü düşünülecektir) alınacaktır.    Eğer iç ulaşım yolundan binaya erişim için gerekli açılı mesafe, o bölgeyehizmet verecek itfaiyenin elindeki araçların erişim olanaklarından dahauzaksa, itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre veya bahçeduvarları, itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilir biçimde zayıfolarak yapılacaktır. Bu şekilde zayıf olarak yapılan duvar bölümü en az 8metre eninde olacak, kırmızı çapraz işaretle görünür kılınacak ve önüne araçpark edilmeyecektir.

| Sayfa: 232 |  |
| --- | --- |

İKİNCİ BÖLÜM              Bina Taşıyıcı Sistemi Stabilitesi    Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi    Madde 23- Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının, gerek bir bütün olarak,gerekse her bir elemanıyla, bir yangında insanların tahliyesi ya da söndürmesüresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalarınısağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılmaları zorunludur. Söz konusuhesaplar, istenilen yangına dayanıklı ya da yangın kesici süreyi sağlayacakşekilde yapılırlar. Özel yapılarda ek hesaplar istenir. Yangın süresindesıcaklık artışının zamana bağlı gelişiminde TS 1263'te verilen bağıntılarkullanılacaktır.    Yangın güvenliği açısından en az yangın önleyici F30-B2 sınıfınısağlamayan yapı elemanlarının binaların taşıyıcı kısımlarında kullanılmasına,çelik endüstri yapılarındaki özel haller dışında, müsaade edilmez.    Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcımaddeler çelik elemanlarında 540øC üzerinde bir sıcaklık artışına sebepolmayacak bütün çelik yapılar, çelikte yangına karşı herhangi bir önlemalınmaksızın yangına karşı dayanıklı kabul edilir. Bunun dışında kalan çelikyapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım,yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ileboyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma vekütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.    Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında TS4065 standardına uyulur. Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmelibinalarda, sistem bir bütün olarak incelenir, eleman genleşmelerininkısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veyabetonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı 2 saat dayanıklı olabilmesiiçin, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımlarının (paspayı) en az 4 cm. kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekmektedir.    Ahşap elemanların yangın mukavemet hesapları yanma hızına dayandırılır.Yanma hızı 0.6 ila 0.8 mm/dak kabul edilip; ahşap elemanın bu şekilde azalanen kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00'e eşit alınarak, üzerine gelen gerçekyükü taşıyabildiği süre yangın mukavemet süresi kabul edilir.    En az 19 cm. kalınlığında kagir taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbelerindiğer standart ve yönetmeliklere uygun inşa edilmişlerse, 4 saatten kısasüreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerekmez.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Bölmeler, Cepheler ve Çatılar    Yangın bölmeleri    Madde 24- Binalar gerekli durumlarda düşey ve yatay yangın bölmeleri iledonatılmalıdır. Yalnız can kaybının düşünülmesi durumunda, tek veya ikinciçıkışa sahip, iki katlı müstakil konutlarda, tek katlı büro binalarında, tekkatlı ve çevresi açık fabrika ve depolarda yangın bölmeleri yapılmayabilir.

| Sayfa: 233 |  |
| --- | --- |

Sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa yukarıda sayınlarındışındaki binalarda ve endüstriyel tesislerde, kat alanı 2000 m2'yi, huzurevleri, hastaneler, kreşler, ana ve ilkokullar gibi can güvenliği açısındanönem arz eden binalarda kat alanı 1250 m2'yi aşmayacak yangın kompartımanlarıteşkil edilecektir.     Düşey iç bölmeler ve yangın duvarları    Madde 25- Düşey iç bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın duvarları,yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelenmelidir. Bölme aralıkları 60metreyi aşmamalıdır. Bu bölme ve duvarların cephe ve çatılarda göstermelerigereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.    Bölmelerde delik ve boşluk bulunmayacaktır. Bölmelerde kapı ve sabit ışıkpenceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değilse, bunlar da en az bölmeyangın mukavemetinin yarı süresi kadar yangına dayanıklı ve yangın kesiciolacaktır. Kapıların otomatik bir teçhizatla kendiliğinden kapanması ve dumansızdırmaz özellikte olması zorunludur. Bu tür yarı mukavemetli boşluklarınçevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılmış olacaktır. Su, elektrik,ısıtma, havalandırma ve benzeri tesisatın yangın bölmesinden geçmesidurumunda, bölmede yangın dayanımını azaltmayacak ve denenmiş uygun detaylarkullanılacaktır.    Yangın duvarlarında kullanılabilecek yapı malzemelerinin yanıcılıksınıfları ve yangında gözlenen davranışları Ek-1'de, normal bina duvarlarındaaranan yangın dayanım şartları Ek-4'de toplu olarak verilmiştir. En çok ikikatlı konutlar, taşıyıcı duvarlar, ayak ve kolonlar ise en az F30-B2 sınıfındaolmalıdır.    Topluma açık binalarla yüksek yapılarda yangın anında otomatik kapananveya yapının kullanım saatleri dışında kapatılan sürme bölmeler veya koridordamperleri kullanılabilir.    Yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları ve yangında gözlenen davranışlarıEk-1'de gösterilmiştir.    Yapı yüksekliği 2 katı aşmayan binalardaki taşıyıcı duvarlar, ayak vekolonlar için istenen en az F30-B2 sınıfına, yüksek bina sınıfına girmeyen, 2kattan yüksek binaların taşıyıcı olmayan duvarlarında da müsaade edilir.Normal bina duvarlarında aranan yangın dayanım şartları Ek-4'de toplu olarakgösterilmiştir.     Yatay bölmeler ve döşemeler    Madde 26- Yangın sınıfı F30-B2 olan müstakil en çok 2 katlı konutlardışında, bütün döşemeler yangına en az 60 dakika dayanımlı ve yangın kesicinitelikte olacaktır. Her durumda bodrum tavanı yangına en az 90 dakikadayanımlı olacaktır.    Yangına en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebileceğiboşlukları bulunmayan her döşeme bir yatay yangın bölmesi olarakkullanılabilir.    Ayrık nizamda müstakil konutlar dışında B2 ve B3 sınıfı malzemelerden asmatavanların kullanılması yasaktır.    Bina döşemelerinde aranan yangın dayanım şartları Ek-4'de gösterilmiştir.     Cepheler    Madde 27- Cepheler, düşey dış yangın bölmeleri niteliğindedir. Cephe dışkaplamasının yanmaz malzemeden olması esastır. Cephe elemanları ile alevleringeçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerinkomşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır.

| Sayfa: 234 |  |
| --- | --- |

Kapı, pencere ve benzeri cephe boşlukları arasında, aynı bir iç hacme aitdeğillerse en az 100 cm yatay dolu yüzey bulunmalıdır. Bu dolu yüzeylerin, birdüşey yangın bölmesi veya duvarı olması durumunda, bina dışına en az 40 cmtaşan düşey yanmaz nervürlerle pekiştirilmesi tercih edilmelidir. Konut olarakkullanılan yapılar bu uygulamanın dışındadır.    Yangına en az 30 dakika dayanıklı özel pencereler kullanılmadığı takdirde,cephede en az 50 cm çıkıntılı yatay alev itici nervürler düzenlenecektir.     Çatılar    Madde 28- Çatıların oturdukları döşemeler yatay yangın bölmesi niteliğindebulunmalıdır. Bitişik nizam yapılarda, çatılarda çatı örtüsü (üst izolasyon)olarak B2 ve B3 sınıfı malzemeler kullanılması yasaktır.    Düşey yangın bölmeleri ve yangın duvarları boyut ve nitelikleri ile çatıdüzlemini en az 60 cm aşacak şekilde yapılacaktır. Çatılarda kullanılacakmalzemelere ait özellikler Ek-4'de gösterilmiştir.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri    Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri    Madde 29- Yangın güvenliği açısından kolay alevlenen B3 sınıfı yapımalzemelerinin inşaatta kullanılmalarına müsaade edilmez. Bunlar ancak birkompozit içinde veya özel önlemler alınması yolu ile normal alevlenen B2sınıfına dönüştürüldükten sonra kullanılabilirler.    İki kattan daha yüksek binalardaki taşıyıcı duvar, ayak ve kolonlar ise enaz F90-A sınıfında olarak inşa edilirler. Duvarlarda iç kaplamalar ve ısıyalıtımları en az normal alevlenen B2, yüksek binalarda ise en az zoralevlenen B1; dış kaplamalar 2 kata kadar olan binalarda en az B2, daha yüksekbinalarda ise yanmaz A1 sınıfı malzemeden yapılır.    Döşeme üzerinde kolay alevlenen B3 sınıfı malzemeden ısı yalıtımıyapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ilemüsaade edilir. Döşeme kaplamaları da en az B2, ve yüksek binalarda ise en azyanmaz A1 sınıfı malzemeden yapılır.    Normal bina duvarları, döşemeleri, çatıları, merdiven kuleleri,koridorları ve yapı malzemeleri için aranacak yangın dayanım şartları Ek2-6'da gösterilmiştir.    Mağaza binaları, toplantı salonları, garajlar ve çok katlı endüstriyapıları gibi özel binalardaki yapı malzeme ve elemanlarında aranacak yangındayanım şartları Ek 7-10'da gösterilmiştir.    Uçucu yanar parçalara ve ısı radyasyonuna dayanıklı olduğu herhangi birgerçeklemeye lüzum olmadan ve çatı eğimine bağlı olmadan kabul edilebilen çatıelemanları şunlardır. Doğal veya yapay taşlardan, beton plaklardan, asbestliçimento plaklardan yapılmış çatı örtüleri ve çatı tecritleri, çelikten veyadiğer metallerden yapılmış ve en az B1 sınıfı malzemelerden yalıtım ve örtütabakaları içermeyen çatılar.

| Sayfa: 235 |  |
| --- | --- |

ÜÇÜNCÜ KISIM              Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 30- Bu kısım, kullanıcılar için sağlanacak güvenlikli kaçışyollarının tasarım, yapım, korunum ve bakım gereklerini belirler.    İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın ya dadiğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli acildurum çıkışlarıyla donatılacaktır. Çıkışlar ve diğer önlemler yangın ya dadiğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir önlemedayandırılmayacağı biçimde tasarlanacaktır. Tekil önlemlerin kişisel kusurlar,mekanik arızalar ya da mevcut tehlike nedeniyle işlevini yitirmesi ihtimalinekarşı can güvenliği için önlemler alınacaktır.    Her yapı, yangın ya da diğer acil durumlarda yapılan kaçış içinkullanıcıların ısı, duman ya da panikten doğan aşırı tehlikelerden koruyacakbiçimde yapılacak, donatılacak, bakım görecek ve işlevini sürdürecektir.    Her yapı tüm kullanıcılara elverişli kaçış olanakları sağlamak içinyapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısınave yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede tehlike çıkışlarıyladonatılacaktır.    Her yapının içinde yapının kullanımına girmesiyle her kesimden serbest veengelsiz erişilebilen tehlike çıkışlar sağlayacak şekilde düzenlenecek vebakım altında tutulacaktır. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışlarıengellememek için çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü vb. bileşenlertakılmayacaktır. Zihinsel özürlü, tutuklu ya da ıslah edilenlerin barındığı,yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın ya da diğer acildurumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli olanakları bulunan yerlerde kilitkullanılmasına izin verilecektir.    Her çıkış açık-seçik görünecek, ayrıca çıkışa götüren yol, her türyapıdaki bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı her kullanıcının herhangi birnoktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayacağı biçimde açık-seçik görünürolacaktır. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı, ya da bir çıkışagötüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenecek ya daişaretlenecektir. Bir yangın durumunda kullanıcıların yanlışlıkla çıkmazalanlara girmemeleri, ve kullanılan odalardan, mekanlardan geçmek zorundakalmaksızın bir çıkışa ya da çıkışlara doğrudan erişmeleri sağlanacaktır.    Bir yapıda yapay aydınlatma gerekmesi durumunda çıkışla ilgilidüzenlemeler aydınlatma tasarımı içinde uygun ve güvenilir biçimde yeralacaktır ve Beşinci Kısım Üçüncü Bölümde belirtilen esaslara göre kaçışyolları aydınlatması ve yönlendirmesi yapılacaktır.    Bir yangın durumunda yapının boyutlarına, kullanım amacına bağlı olarakgereken yerlerde, kullanıcıları uyarmak, kaçışları başlatmak üzere BeşinciKısım Dördüncü Bölümdeki gereklere uygun bir yangın uyarı sistemikurulacaktır.

| Sayfa: 236 |  |
| --- | --- |

Her düşey kaçış yolu ve yapının katları arasında düzenlenen diğer düşeyboşluklar, kaçışlar öncesi ve sırasında, ısı, duman ve diğer yanma ürünlerininbu boşluklardan yükselerek katlara yayılımını önlemek için uygun bir biçimdekapatılacak ya da korunacaktır.    Bu Yönetmeliğe uygunluk, yapıyı normal koşullarda kullananlarıngüvenliğiyle ilgili diğer sorumlulukların azaltılacağı ya da uygulamadankaldırılacağı biçimde yorumlanmayacaktır. Ayrıca Yönetmelikteki hükümlerdenhiçbir yapının normal kullanım süreçlerinde tehlike yaratabilecek herhangi birduruma izin verileceği biçimde yorumlanmayacaktır.               İKİNCİ BÖLÜM              Kaçış Yolları    Genel    Madde 31- Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir noktasından yerseviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolununtamamıdır.     Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak;    a) Oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar,    b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,    c) Kat çıkışları,    d) Zemin kata ulaşan merdivenler,    e) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götürenyollar,    f) Son çıkış,    dahildir.     Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekliğidöşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık,dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam genişliği 90 cm ve yüksekliği90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabuledilebilirler.    Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü,kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esasalınacaktır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığınagöre çıkış olanakları sağlanacaktır.    Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen kaçış merdivenleri tümnormal katlara aynı zamanda hizmet verebilir. Zemin altındaki herhangi birkatta düzenlenen kaçış merdivenleri de tüm bodrum katlara hizmet verebilir.    Değişik bölümleri ya da katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlananya da içinde aynı zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda,yapı bütününe ya da kat bütününe ilişkin gerekler en sıkı kaçış gerekleri olankullanım tipi esas alınarak saptanacak ya da her bir yapı bölümüne ilişkingerekler ayrı ayrı belirlenecektir.    Tuvaletler, soyunma odaları, depolar, personel kantinleri gibi mekanlar,holler, koridorlar ve benzeri diğer mekanlara hizmet veren ancak diğermekanlarla aynı katta olduğu halde aynı zamanda kullanılmayan mekanlarındöşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında dikkatealınmayabilir.

| Sayfa: 237 |  |
| --- | --- |

Çıkış kapasitesi ve çıkış sayısı    Madde 32- Kullanıcı yükü, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmaküzere brüt alana göre, konferans salonu, lokanta, bekleme salonları, konsersalonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu ve benzeri yerlerde 1.0 m2/kişi,dans salonları, bar, oyun salonları ve benzeri yerlerin oturulan kısımlarıiçin 1.0 m2/kişi, ayakta durulan kısımlarda 0.50 m2/kişi, büro binalarında,dernek merkezlerinde, hastane yatak odalarında 10 m2/kişi, süper marketlerde 2m2/kişi, alışveriş merkezlerinde 7 m2/kişi, otoparklarda 30 m2/kişialınacaktır.    Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar vediğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 cm'lik genişlik birim alınarakhesaplanacaktır. Aksi belirtilmedikçe, birim genişlikten tahliye süresi, kagiryapılarda 3 dakika ve ahşap yapılarda 2 dakika alınacak, 50 cm. genişliktenbir dakikada 40 kişi geçebileceği kabul edilecektir.    Çıkış sayısı, çıkış genişliğinin ikiye bölünmesi ile elde edilecek değere1 eklenerek bulunacak ve 0.50 den büyük kesirlerde bir üst değer esasalınacaktır. Örneğin 1000 m2 lik bir süper marketin kullanıcı yükü 2000 kişi,çıkış genişliği 2000/(3x40)x0.5= 8.34 m, çıkış sayısı 8.34/2+1= 5 dir.    Aksi belirtilmedikçe, 50 kişinin aşıldığı her mekanda, 25 kişinin aşıldığısinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda,çıkışlara erişmek için en az 2 kapı bulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyigeçerse en az 3 çıkış olacaktır. Kapılar birbirinden olabildiğince uzaktaolacak ve iki kapı hiç bir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ilegörünmeyecektir.     Tablo 1: Çıkışlara götüren en uzun kaçış uzaklıkları+-----------------------+----------------------------+----------------------------+|                       |Tek yönde en çok uzaklık (m)|İki yönde en çok uzaklık (m)|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Kullanım Sınıfı        |              |             |              |             ||                       |Sprinklersiz  |Sprinklerli  |Sprinklersiz  |Sprinklerli  |+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Yüksek Tehlike         |            10|           20|            20|           35|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Endüstriyel            |            15|           25|            30|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Yurtlar, Yatakhaneler  |            15|           25|            30|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Mağazalar, dükkanlar   |            15|           25|            45|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Bürolar                |            15|           30|            45|           75|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Otoparklar             |            15|           25|            45|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Okul ve Eğitim yapıları|            15|           25|            45|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Toplanma Yerleri       |            15|           25|            45|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Hastaneler             |            15|           25|            30|           45|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Oteller, Pansiyonlar   |            15|           20|            30|           45|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+|Apartmanlar            |            15|           30|            30|           60|+-----------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+     Kaçış uzaklığı kullanım sınıfına göre Tablo 1'de verilen değerlerden dahabüyük olamaz.    a) En az iki çıkışlı tasarlanan bir katta, kullanılan bir mekan içindekien uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık, Tablo 1'de belirlenen sınırlarıaşmayacaktır.

| Sayfa: 238 |  |
| --- | --- |

b) Odalar, koridorlar ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı birkatta, direkt (kuş uçuşu) kaçış uzaklığı Tablo 1'de izin verilen en çok kaçışuzaklığının 2/3'ünü aşmıyorsa kabul edilecektir.    c) Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta, mekan içinde mekanı çevreleyenduvarlardan 40 cm önde alınacaktır.    d) Zorunlu çıkışlar yerine sığınma alanı sağlanan yerlerde (hastane gibi)kaçış uzaklığı, sığınma alanına götüren koridorun çıkış kapısına kadar olanölçüdür.     Kaçış yolu genişliği    Madde 33- Hiçbir çıkış, kaçış merdiveni ya da diğer kaçış yolları 32 ncimaddeye göre hesaplanan değerlerden daha dar genişlikte ve toplam kullanıcısayısı 50 kişiden fazla olan binalarda bir kaçış yolunun genişliği iki birimgenişlikten yani 100 cm.'den az olmayacaktır.    Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği 200 cm'yi geçmeyecektir. Genişliği200 cm'yi aşan merdivenler korkuluklarla 100 cm'den az olmayan ve 200 cm'denfazla olmayan parçalara ayrılacaktır. Kaçış merdivenlerinin çıkış kapasitesihesaplanırken, 200 cm'yi geçen fazlalıklar hesaba katılmayacaktır.    İki çıkış gereken mekanlarda her bir çıkış toplam kullanıcı yükünün en azyarısını karşılayacak genişlikte olacaktır.    Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülecektir.    a) Kaçış merdivenlerinde; merdiven kolu duvarlarla çevrelenmiş ise temizgenişlik her iki duvarın bitmiş yüzeyleri arasındaki ölçüdür. Merdiven kolununbir tarafında duvar diğer tarafında korkuluk varsa temiz genişlik, duvarbitmiş yüzeyiyle korkuluk iç yüzeyi arasındaki ölçüdür. Merdiven kolunun heriki yanında da korkuluk varsa temiz genişlik, korkulukların iç yüzeyleriarasındaki ölçüdür ve her iki yandaki küpeşteler 80 mm'den fazla çıkıntıyapmayacaktır.    b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası ya dalamba çıkıntısıyla 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tekkanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm den az 120 cm den çokolmayacaktır. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açıkdurumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.     Tüm çıkışlar ve erişim yolları için aşağıda belirtilen gereklereuyulacaktır.    a) Çıkışlar ve erişim yolları açık-seçik görülebilir olacak ya dakonumları simgelerle vurgulanacak ve her an kullanılabilmesi için engellerdenarındırılmış durumda bulundurulacaktır.    b) Bir yapıda ya da katlarında bulunan her kullanıcı/kiracı için diğerkullanıcı/kiracıların kullanımında olan odalardan ya da mekanlardan geçmekzorunda kalmaksızın bir çıkışa ya da çıkışlara doğrudan erişim sağlanacaktır.     Yangın güvenlik holü    Madde 34- Kaçış merdivenlerine dumanın geçişini engellemek için yapılacakyangın güvenlik holleri, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketiniengellemeyecek biçimde tasarlanacak ve taban alanı 3 m2'den az olmayacaktır.Döşemeye asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200'ü aşmayacak bir eğimverilecektir. Yanıcı madde içermeyen ve

| Sayfa: 239 |  |
| --- | --- |

kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan koridor ve holler yangın güvenlikhacmi olarak kabul edilir.     Kaçış yolları gerekleri    Madde 35- Tüm yapılar için aşağıda belirtilen olanaklardan biri ya da dahafazlası kullanılarak kaçış yolları sağlanacaktır. Yapının kullanımda olduğusürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulacak, kapılaraçılabilecek ve önlerinde engelleyiciler bulunmayacaktır.     Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler    Madde 36- Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler için aşağıdabelirtilen şartlar aranır.    a) Bir yapıda ya da yapı katında, kaçış yolu olarak hizmet veren korunumlukoridor ya da korunumlu holler 3 veya daha az katlı yapılarda 60 dakikayangına dayanıklı, 15.50 m'den daha yüksek yapılarda 120 dakika yangınadayanıklı olacaktır.    b) İç kaçış koridorları ve geçitler aşağıda belirtilen özelliklerdeolacaktır.    1) Bir iç kaçış koridoruna/geçidine açılan çıkış kapıları, kaçışmerdivenlerine açılan çıkış kapılarına eşdeğer düzeyde yangına karşı dayanıklıolacak ve otomatik olarak kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacaktır.    2) İç kaçış koridorunun en az genişliği ve kapasitesi 32 nci maddeye görebelirlenen değerlere uygun olacaktır.    3) Kaçış koridoru boyunca döşemede yapılacak üç basamaktan az kod farklarıen çok %10 eğimli rampalarla bağlanacaktır. Rampalar yangın merdivenlerineeşit güvenlik önlemleriyle donatılacak ve eğim sabit tutulacaktır. Zeminkaymaz malzeme ile kaplanacaktır.    4) İç kaçış koridoruyla bağlantılı olan korunumlu merdiveninbasınçlandırılması durumunda koridorda Altıncı Kısımdaki gereklere uygunbiçimde mekanik yolla basınçlandırılacaktır.     Dış kaçış geçitleri    Madde 37- Kaçış yolu olarak bir iç koridor yerine dış geçitkullanılabilir. Ancak dış geçite bitişik yapı dış duvarında düzenlenecek duvarboşluklarına konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte olması, boşluğun parapetüst kotu ile döşeme bitmiş kotu arasında 1.8 m ya da daha fazla yükseklikkalması ve bu tür havalandırma boşluklarının bir kaçış merdivenine aitherhangi bir duvar boşluğuna 3.0 m'den daha yakın olmaması esas alınacaktır.    Bir dış geçite açılan çıkış kapısı 30 dakika yangına karşı dayanıklıolacak ve kendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacaktır.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Kaçış Merdivenleri    Tanım    Madde 38- Yangın durumunda, bir binadaki insanların sürat ve emniyetletahliyesinde kullanılmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan korunumlumerdivenlerdir.

| Sayfa: 240 |  |
| --- | --- |

Yapının olağan merdivenlerinden yangında kullanılabilecek özellikte olanlarıda yangın merdiveni olarak kabul edilir.    Yangın merdivenleri, yangınla ilgili tahliyelerde kullanılan kaçış yollarıbütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsıztasarlanamazlar.    Yangın merdiveni duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzemekullanılmamalı, bu elemanlar yangına 120 dakika dayanıklı olmalıdırlar.    Yangın merdivenlerinin kullanmaya uygun şekilde bulundurulmasından binaveya işyeri sahip ve yöneticileri sorumludur.     Yangın çıkışı zorunluluğu    Madde 39- Bütün yapılarda, bu kısmın Dördüncü Bölümünde aksibelirtilmedikçe, İkinci Bölümde belirtilen esaslara göre ikinci çıkış tesisedilir. Aksi belirtilmedikçe çıkışlar korunmuş olacaktır.     Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi    Madde 40- Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanlarınçıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleribirbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılacak, yan yanayapılmayacak, yangın merdiveni yuvası ile merdiven aynı katta olacak ve genelmerdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır. Merdivenyuvalarının yerinin belirlenmesinde en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı yüküesas alınacaktır.    Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışınakaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilmelidir. Yangın merdivenlerininbaşladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi esastır.    Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangın merdivenlerine bir yangıngüvenlik holünden veya korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur.    Pervane kanadı biçimindeki rıhtsız basamaklara, konutlar dışında hiç biryapıda izin verilmeyecektir.     Kaçış merdiveni özellikleri    Madde 41- Bir kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındakiuzaklık, yangın merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaşım alanınaindiği nokta açık-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dış açık alana doğrudanerişilebilen bir yerde olması, iç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcıyükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı olması halinde, maksimumuzaklık 10 m'yi aşmayacaktır. Sprinkler korunumlu yapılarda, 15 m olabilir.    Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basmaktan çok olmayan ve 4basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenecektir.    Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu merdivenin genişliğinden azolmayacaktır. Düz kollu merdivenlerde, üst koldaki ve alt koldaki rıhtlararasındaki uzunluğun 1 m'den daha çok olmasına gerek yoktur. Basamaklar kaymazmalzeme olacaktır.

| Sayfa: 241 |  |
| --- | --- |

Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden en az 210 cmolmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm olmalıdır.    Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm'den çok, basışgenişliği ise 250 mm'den az olmayacaktır.    Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kovahattındaki en dar basış genişliği, konutlarda 100 mm'den diğer yapılarda 125mm'den az olmayacaktır. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkulukya da küpeşte bulunacaktır. Genişliği 80 cm ya da daha az olan merdivenlerinyalnızca bir yanında korkuluk yeterlidir.    Yangın merdiveni kovası ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekaniktesisat şaftı kapakları açılamaz.     Dış kaçış merdivenleri    Madde 42- Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulmasıkoşuluyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir ve ayrıca bir korunumluyuva içinde bulunması zorunlu değildir.    Dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklıkolarak 3 m içerisinde ya da alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde kapı vepencere gibi korunumsuz duvar boşluğu bulunmayacaktır.    Dışarıda açık merdivenlere yüksek binalarda izin verilmez.     Dairesel merdiven    Madde 43- Dairesel merdivenler, yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 800mm genişlikte olmaları durumunda kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi birkattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir.Belirtilen koşulları sağlamayan dairesel merdivenler zorunlu çıkışlar olarakkullanılmayacaktır.    Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olmayacaktır.    Basamağın kova hattında en dar basış genişliği 15 cm'den, kova hattında 50cm uzaklıktaki basış genişliği 25 cm'den az olmayacaktır.    Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olmayacaktır.    Baş kurtarma yüksekliği 2.5 m'den az olmayacaktır.     Kaçış rampaları    Madde 44- İç ve dış kaçış rampaları aşağıda belirtilenlere uygun olmakkoşuluyla kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Araç rampaları kaçışrampası olarak kabul edilmeyecektir.    Kaçış rampalarının eğimi %10'dan dik olmayacaktır. Kaçış rampaları düzkollu olacak ve doğrultu değişiklikleri yalnızca sahanlıklarda yapılacaktır.Ancak herhangi bir yerindeki eğimi 1/12'den daha büyük olmayan kaçış rampalarıkavisli yapılabilir.    Tüm kaçış rampalarının başlangıç, bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde aradüzeylerde yatay düzlükler/sahanlıklar bulunacaktır. Kaçış rampalarına girişve rampalardan çıkış için kullanılan her kapıda yatay sahanlıklardüzenlenecektir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu rampa genişliğinden azolmayacaktır. Ancak düz kollu bir rampada sahanlık uzunluğunun 1 m'den dahabüyük olması gerekmez.

| Sayfa: 242 |  |
| --- | --- |

Kaçış rampalarına merdivenlerine ilişkin gereklere uygun biçimde duvar,korkuluk ya da küpeşteler yapılacaktır.    Tüm kaçış rampalarında kaygan olmayan yüzey kaplamaları kullanılacaktır.    Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun biçimdehavalandırılacaktır.    Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçışrampalarının korunumlu yuva içinde bulunması gerekmez.     Kaçış merdiveni havalandırması    Madde 45- Tüm kaçış merdivenleri, dış duvarlarında tasarlanan ve alanımerdivenin her bir kattaki döşeme alanının %10'undan az olmayacak şekildehesaplanmış duvar boşlukları veya menfez ya da Altıncı Kısımdaki gereklereuygun olarak mekanik yolla havalandırılacaktır. Kaçış merdiveni ve kullanımalanları aydınlatma ve havalandırma amacıyla aynı aydınlığı ya da bacaboşluğunu paylaşmayacaktır.    Konut haricindeki herhangi bir yapıda 21.50 m'den yüksekte kullanımalanları varsa iç kaçış merdivenlerinden herhangi biri doğal havalandırmakoşulu aranmaksızın Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarakbasınçlandırılacaktır. Dörtten çok bodrum kat içeren bir yapıda yangıngüvenlik holüyle bağlantılı olan kaçış merdiveni basınçlandırılacaktır.     Bodrum kat kaçış merdivenleri    Madde 46- Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçışmerdiveni, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken tüm koşullara uygunolacaktır.    Normal kat kaçış merdivenleriyle aynı düşeyde tasarlanan bodrum kat kaçışmerdivenleri anılan diğer kaçış merdivenlerinden en az merdiven yuvası duvarıiçin istenen yangına karşı dayanıklı eşdeğer yapı elemanlarıyla ayrılacaktır.    Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi durumundaaşağıda belirtilenlere uyulacaktır.    a) Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan çok kata hizmet veriyorsa,bodrum katlar dahil tüm katlarda merdivene giriş için yangın güvenlik holüdüzenlenecektir.    b) Bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum katainişlerini önlemek için merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığı bodrummerdiveninden kapı veya benzeri bir fiziksel engelle ayrılacaktır.     Çıkış kapıları    Madde 47- Çıkış kapılarının en az temiz genişliği 80 cm'den azolmayacaktır. Kapılarda eşik olmayacaktır. Dönel kapılar ve turnikeler çıkışkapısı olarak kullanılmayacaktır.    Kaçış merdivenlerine, kaçış geçitlerine açılan çıkış kapılarının kanatlarıkullanıcıların hareketini engellemeyecek, kullanıcı yükü 50 kişiyi aşanmekanlardaki çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılacak ve kendiliğindenkapanan düzeneklerle donatılacaktır.

| Sayfa: 243 |  |
| --- | --- |

Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü geçiş kapıları, elle açılabilecekve kilitli tutulmayacaktır. İtfaiyeci veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdaniçeri girmeleri olanağı sağlanacaktır.    Kapılar duman sızdırmaz ve en az 90 dakika yangına karşı dayanıklıolacaktır.    Bir kattaki kişi sayısının 50'yi geçmesi halinde, yangın merdiveni veyangın güvenlik holü kapıları kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan (panik-barveya benzeri düzenekli) açılabilecektir.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Özel Durumlar    Konutlar    Madde 48- Tek evler, ikiz evler, sıra evler gibi özel yapılar ve tek birkullanıma hizmet veren bir yapıda ya da yapının ayrılmış bir bölümündekaçışlar normal merdivenlerle sağlanabilir ve ayrı koşullar gerekmez.    Konut olarak kullanılan ve yapı yüksekliği 30.50 m'yi aşan binalarda herkatta en az 2 bağımsız kaçış merdiveni ya da başka çıkışlar bulunacaktır.    Apartman tipi konutlar haricindeki konut birimlerinde, konut içindekiherhangi bir noktadan çıkış kapısına kadar olan uzaklık 20 m'yi geçmeyecekbiçimde çıkışlar düzenlenecektir. Ayrıca 2'den çok ara kat içermeyen apartmandairelerinde tek kapı bulunması durumunda; bu kapı üst kattadüzenlenmeyecektir. Üstteki katın döşeme alanı, bu kat için ayrı bir çıkışsağlanmadıkça 70 m2'yi aşmayacaktır. Konut birimlerinden tüm çıkışlar, kaçışmerdivenlerine ya da açık havaya doğrudan erişim olanağı sağlayacaktır.    Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülecektir.Bir apartman dairesi için aynı kat düzeyinde 2 kapı gerektiğinde, eğeryalnızca tek doğrultuda kaçış ya da tek bir kaçış merdiveni sağlanıyorsa,kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ölçülecektir. İki ayrıdoğrultuda kaçış olanağı sağlanabiliyorsa kaçış uzaklığı her bir kapıdanbaşlanarak ölçülecektir.     Sağlık yapıları    Madde 49- Sağlık yapıları kapsamında, hastaneler, yaşlılar için dinlenmeve bakım evleri, bedensel ve zihinsel özürlüler için bakımevlerinde aşağıdakigereklere uyulacaktır.    a) Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası ya da süitoda için birbirinden uzakta konuşlandırılmış 2 kapı sağlanacaktır. Kullanıcıyükü 50 kişiyi aşan mekanlar için toplantı amaçlı yapılar ile ilgili gereklereuyulacaktır.    b) Hastanelerde, yaşlılar, bedensel ve zihinsel özürlüler için bakımevlerinde, korunumlu yatay sığınma alanları oluşturulacaktır. Sığınma alanınınzorunlu çıkış olarak kullanıldığı yerlerde, sığınma alanının hesaplanmasındakullanıcı yükü 2.8 m2/kişi alınacaktır.

| Sayfa: 244 |  |
| --- | --- |

Oteller, moteller ve yatakhaneler    Madde 50- Oteller, moteller ve yatakhane olarak inşa edilen binalar veyapılar, veya yeni inşa edilen binaların otel, motel ve yatakhane olarakkullanılan bölümleri, farklı bir kullanım sınıfından otel, motel ve yatakhanekullanım sınıfına dönüşen mevcut binalar veya bunların bu dönüşüme uğrayanbölümleri için bir iç koridorla erişilen otel yatak odaları, aşağıdakigereklere uygun olacaktır.    a) Yatak odaları iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı birduvarla ayrılacaktır.    b) İç koridora açılan kapılar en az 30 dakika yangına karşı dayanıklıolacak ve kendiliğinden kapatan otomatik düzeneklerle donatılacaktır.    c) İç koridorlar bir dış duvarda yer alan boşluklarla havalandırılacak vebu boşluklar iç koridor döşeme alanının %15'inden az olmayacaktır. Doğal yollahavalandırılmayan iç koridorlar 89 uncu maddeye uygun biçimdebasınçlandırılacaktır.    d) Yatak odası koridoruna açılan diğer odalar ya da koridorun birparçasını oluşturup kaçışları tehlikeye sokabilecek diğer mekanlar için yatakodalarıyla aynı düzeyde bir kompartmanlama sağlanması zorunludur.     Bir dış koridorla erişilen otel yatak odaları aşağıdaki gereklere uygunolacaktır.    a) Yatak odaları dış koridordan en az 60 dakika yangın direnimli birduvarla ayrılacaktır. Ancak parapet üst kotu koridor bitmiş döşeme üstkotundan 1.1 m ya da daha yukarda konuşlandırılan yanmaz yapımlı havalandırmaboşlukları için bu koşul gerekmez.    b) Dış koridora açılan kapılarda yangına karşı dayanıklı olmak koşuluaranmayacaktır.    c) Dış koridorlarda dış kaçış geçitlerine ilişkin en az genişlik, döşemedekot değişimleri, çatı korunumu koridor dış kenarı boyunca korkuluk yapılmasıve benzeri gereklere uyulacaktır.    Otel yatak odasında ya da süit odada tek kaçış kapısı bulunması yalnızca,yatak odasında ya da süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadarölçülen uzaklığın 15 m'yi aşmaması koşuluna bağlı olacaktır. Ancak,    a) Otel yatak odasında ya da süit odada en uzak bir noktadan çıkışkapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m'yi aşması durumunda birbirinden uzaktakonuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı bulunacaktır.    b) Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak tümden sprinkler sistemiyledonatılmış otellerin yatak odalarında ya da süit odalarında en uzak birnoktanın kapıya kadar ölçülen uzaklığı 20 m'yi aşmayacaktır.    c) Kaçış uzaklığı, yatak odası ya da süit odanın çıkış kapısındanbaşlayarak bir kaçış merdivenine, kaçış geçidine ya da dış açık alana açılançıkış kapısına kadar ölçülecektir.    Koridor boyunca yalnızca tek yönde kaçış olanağı varsa, kaçış uzaklığı enuzaktaki yatak odası çıkış kapısından itibaren ölçülecektir. İki yönde kaçışsağlanabiliyorsa kaçış uzaklığı her bir yatak odasının çıkış kapılarındanölçülecektir.    Doğal yolla havalandırılmayan iç koridorlar, sprinklerli yapılarda 45 m,sprinklersiz yapılarda 30 m aralıklarla duman engelleriyle bölümlendirilecekve aşağıdaki gereklere uyulacaktır.

| Sayfa: 245 |  |
| --- | --- |

a) Duman engelleri yangına dayanıklı bölmelerle sağlanacak ve bölme içindeyer alan kapılar duman sızdırmaz nitelik taşıyacaktır. Duman bölmeleri,koridoru kuşatan duvar da dahil olmak üzere tüm kat yüksekliğince tavana ya daçatı örtüsünün altına kadar devam edecek ve ara kesitleri sıkıcakapatılacaktır.    b) Duman engelleriyle oluşturulan bölmelerin her birinden bir çıkışa,kaçış merdivenine, kaçış geçidine ya da kaçış rampasına doğrudan engelsizerişim olanağı sağlanacaktır.    c) Duman sızdırmaz kapılarda camlı kapılar hariç, alanı her bir kanatyüzey alanının en az %25'i değerinde net görüş sağlayan cam panellerkonacaktır.    d) Duman sızdırmaz kapıları tek ya da çift kanatlı olabilir. Ancakkendiliğinden kapatan düzeneklerle donatılacak ve kanatlar içinde yer aldığıboşluğu tümüyle kapatacaktır. Kasalar duvar boşluğuna sıkıca yerleştirilecekve kanat ile döşeme arasındaki aralık 4 mm'yi aşmayacaktır.    e) Duman sızdırmaz kapılar normalde kapalı durumda tutulacaktır. Bununlabirlikte bu kapılar algılama sistemi yoluyla çalışan elektro-manyetik ya daelektro-mekanik düzeneklerle otomatik olarak kapatılabiliyorsa açık durumdatutulabilir.     Toplanma amaçlı binalar    Madde 51- Toplanma amaçlı binalar, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme,ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir arayagelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.    Toplanma amaçlı binalarda 50 kişinin aşıldığı her mekanda en az 2 çıkışbulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış, 1000 kişininüzerinde en az 4 çıkış tasarlanacaktır. Kapılar kaçışa doğru açılacak,birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve 2 kapı hiç bir noktadan 45dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.    Tiyatrolar, sinemalar, oditoryumlar, konser salonları ve bunlar gibi sabitkoltuklu toplantı amaçlı yapılarda iki koltuk sırası arasındaki geçitleraşağıdaki gibi olacaktır.    a) Salon ve balkonlarda kapılara ya da çıkış kapılarına götüren vegenişliği koridor genişliğinden az olmayan ara dolaşım alanları sağlanacaktır.    b) Koltuk sıralarının oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarıdüzenlenecek ve bir koltuk sırası içindeki koltuk sayısı Tablo 2'de belirtilenkoşullara uygun olacaktır. Sıra iç geçiş temiz genişliği 30 cm'den azolmayacak ve bu genişlik sıranın arkasından otomatik kalkan koltuklar dahil,dik durumdaki koltuğun en yakın çıkıntısına kadar yatay olarak ölçülecektir.Sıra iç geçiş genişliği tüm sıra boyunca sabit tutulacaktır.

| Sayfa: 246 |  |
| --- | --- |

Tablo 2: Bir sıra içindeki koltuk sayısı+------------------+---------------------------------------------------+|Sıra genişliği    |Bir sıradaki en çok koltuk sayısı                  |+------------------+------------------------+--------------------------+|Mm                |çıkış yolu bir yanda    |çıkış yolu iki yanda      |+------------------+------------------------+--------------------------+|300-324           |7                       |14                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|325-349           |8                       |16                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|350-374           |9                       |18                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|375-399           |10                      |20                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|400-424           |11                      |22                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|425-449           |11                      |24                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|450-474           |12                      |26                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|475-499           |12                      |28                        |+------------------+------------------------+--------------------------+|500 ve üzeri      |                        |Kaçış yolu ile sınırlı    |+------------------+------------------------+--------------------------+     c) Ara dolaşım alanlarında eğim %10'u aşmadıkça kot değişimlerinin çözümüiçin basamak yapılmayacaktır.    d) Ara dolaşım alanlarında, basamakların eğiminin 30 dereceyi aştığı ya darampa eğiminin %10'u aştığı durumlarda koltukları yandan kuşatan korkuluklaryapılacaktır.    e) Ara dolaşım alanlarını oluşturan basamakların ve rampaların bitişkaplamalarında kaymaz malzemeler kullanılacaktır.    f) Genel aydınlatmanın kesilmesi durumunda her bir basamak açık seçikgörülebilir biçimde ışıklandırılacaktır.    Bir tiyatro, sinema ya da konser salonunda çıkışların sayısı vekapasitesi, kendi kompartmanları kapsamında düşünülecek ve aynı bina içindeyer alan komşu bölümler için düzenlenen çıkışlar hesaba katılmayacaktır.Hesaba katılmasına izin verilebilmesi için kullanıcı yükünün 200'ü aşmaması veçıkışların kapasitesinin en az yarısının kompartıman içinde sağlanmasızorunludur.     Büro, fabrika, imalathane ve depo yapıları    Madde 52- Büro, fabrika, imalathane ve depo yapılarının her birinde en az2 bağımsız kaçış merdiveni ya da başka çıkışlar sağlanacaktır. Ancak yapımdayanmaz ürünler kullanılmışsa ve bina yüksekliği 15.50 m'yi veya yapıyüksekliği 21.50 m'yi aşmıyorsa tek kaçış merdivenine aşağıdaki koşullardaizin verilebilir.    a) Herhangi bir kat üzerindeki en fazla kaçış uzaklığı Tablo 1'dekiuzaklıklara uygun ve kaçış merdiveni yangın merdiveni özelliklerindeolmalıdır.    b) Büro yapıları haricindeki, fabrika, imalathane ve antrepolarda herhangibir katın brüt alanı (servis bacaları, asansör kuyuları, tuvaletler,merdivenler vb. dahil) 185 m2'yi aşmamalıdır.    c) Fabrika, imalathane ve depolarda dış zemin ortalama kotu ile yapınınkullanımda olan en üst katının bitmiş döşeme kotu arasında ölçülen yükseklik15.50 m'yi aşmamalıdır.

| Sayfa: 247 |  |
| --- | --- |

DÖRDÜNCÜ KISIM              Bina Bölümlerine ve Tesislerine              İlişkin Hususlar              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 53- Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazandaireleri, yakıt depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar,mutfaklar ve çatılar, asansörler, paratoner, transformatör, jeneratör gibikısımlarda alınacak önlemler bu Kısımda gösterilmiştir. Bu yerlere yanıcımadde atılması veya depolanması yasak olup, belirli aralıklarla temizlenmesizorunludur ve bina sahip ve/veya yöneticisi bunu sağlamakla yükümlüdür.               İKİNCİ BÖLÜM              Kazan Daireleri    Genel    Madde 54- Kazan dairesinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarınauygun olması gerekir.    Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakikadayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün halindebulunur. Bina dilatasyonu kazan dairesinden geçmez. Kazan dairesinde kazan veocakların bulunduğu yer; diğer bölümlerden kagir, kapısı en az 90 dakikayangına dayanıklı malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil hale getirilir.    Kazan dairesi kapısı, yangın merdiveni veya genel kullanım merdivenlerinedirekt olarak açılmayıp, mutlaka bir emniyet sahanlığına açılır.    Döşeme alanı 100 m2 nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangına en az 120dakika dayanıklı 2 çıkış kapısı olacak ve çıkış kapıları olabildiği kadarbirbirinin ters yönünde, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecekbiçimde yerleştirilecektir.    Kazan dairesi tabanına yakıt dökülmemesi için gerekli önlem alınır vedökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi (drenaj)gerçekleştirilir.    Kazan dairesinde en az 0.25 m3 hacminde uygun yerde betondan pis su çukuruyapılmalı, zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle toplanarak pissu çukuruna akıtılmalı ve bu pis su çukuru kanalizasyona (kot düşük ise pompakonularak) bağlanmalıdır. Sıvı yakıt akıntıları pis su çukurunaakıtılmamalıdır.

| Sayfa: 248 |  |
| --- | --- |

Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyasal tozluyangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabıbulundurulmalıdır.    Sıvı yakıt kullanan kazan dairelerinde yakıt tankları yangından korunmuşbağımsız bir bölümde olacaktır.    Kazan dairesinde sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) veya doğalgazkullanılması durumunda bu gazları algılayacak gaz detektörlerikullanılacaktır.     Doğalgaz ve SPG tesisatlı kazan daireleri    Madde 55- Doğalgaz ve SPG kullanımı halinde, bu madde ile Sekizinci Kısmınilgili hükümleri uygulanır. Kazan dairesi doğalgaz ve SPG tesisatı, projesi,malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknikşartnamelerine uygun şartlarda yapılmalıdır.     Sayaçlar kazan dairesi dışına yerleştirilmelidir.    Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ileelektrik akımını kesecek ana şalter ve ana elektrik panosu kazan dairesidışında kolayca ulaşılabilecek bir yere konmalıdır. Gaz ana vanasının yerinigösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır.    Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağından oluşabilecek patlamaolaylarına karşı bir yırtılma yüzeyi inşa etmek zorunludur. Bu yüzey kapalıbölümün yan duvarlarında olabilir 0.2 m2/m3 büyüklük yeterlidir.    Kazan dairesi topraklaması standartlara uygun şekilde yapılmalıdır. Herkazan dairesi için 20 () sınırı altında özel topraklama sistemi yapılmasızorunludur.    Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak aydınlatma ve açma kapamaanahtarlarıyla panolar kapalı tipte uygun yerlere tesis edilmelidir.    Kazan dairesi tavanı mümkün olduğu kadar düz olmalı, gaz sızıntısı halindegazın birikeceği ceplerin bulunmamasına önem gösterilmelidir.    Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurumtarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğinedair sertifikalı olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yöneticisi sorumludur.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Yakıt Depoları    Yakıt depoları    Madde 56- Yakıt tankları TS 2192 ve TS 712'ye göre hesaplanır veyerleştirilir. Akaryakıt depoları yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş birhacme yerleştirilmelidir. Yakıt deposu ile kazan dairesi yangına 120 dakikadayanıklı bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Depoda yeterli bir havalandırmasağlanmalıdır. Tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuzlamayapılmalıdır.

| Sayfa: 249 |  |
| --- | --- |

Akaryakıt depoları; merdiven altına, merdiven boşluğuna, mutfak, banyo,yatak odası, teras ve balkon gibi yerlere konulamaz.     Kalorifer yakıtı, aşağıdaki şekil ve miktarlarda depolanabilir.    a) 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil içinde,    b) 3.000 litreye kadar, bodrumda, sızıntısız sac kaplarda,    c) 12.000 litreye kadar, yangına 120 dakika dayanıklı kagir odada,sızıntısız sac depolarında; sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,    d) 50.000 litreye kadar, yeraltı ve yerüstü tanklarında,    e) Stok ihtiyacının 50.000 litreden fazla olması halinde, yakıt tankları,meskun mahalden ayrı bağımsız bir binaya yerleştirilir ve bu YönetmeliğinSekizinci Kısmında gösterilen emniyet tedbirleri alınır.    f) 10.000 litreden büyük akaryakıt depoları, statik elektriğe karşıtopraklanır.    Akaryakıt yakan kat kaloriferinin yakıt depoları daire içinde merdivenboşluklarında, mutfak, banyo, yatak odası ve balkon gibi mahallere konulamaz.Bu depolar TS 2192'deki ve bu Yönetmelikteki ilgili hususlara uymak kaydıyla,bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapılabilir. Günlük yakıt deposu ise enfazla 100 litre olmak üzere daire içinde kapalı bir hacimde yapılabilir.Günlük yakıt deposu sadece havalık ile atmosfere açılmalı, taşması ana yakıtdeposuna olmalıdır.    Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda en az 1adet 6 kg'lık kuru A, B, C tozlu el yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.    Kömürlük, kazan dairesine bitişik, taban kodu elle veya stokerle yüklemeve boşaltmaya elverişli olarak tesis edilir. Kömür rahat taşınabilmeli vecüruf kolay atılabilmelidir. Kömürlük alanı TS 1257'ye göre 1.5 m kömüryüksekliği esas alınarak hesaplanır.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar    Mutfaklar ve çay ocakları    Madde 57- Alışveriş merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklarile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarınaotomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazınözelliklerine göre gaz algılama tesisatı kurulmalıdır.    Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması durumunda havalandırmasistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeden gaz kullanılmasıyasaktır.    Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakikasüreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölmeolarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

| Sayfa: 250 |  |
| --- | --- |

Sobalar ve bacalar    Madde 58- Baca tesisatı, TS 2165 ve TS 1481'deki esaslara uygun olmalıdır.Her kazan için tercihen ayrı bir baca kullanılacak, soba ve şofben borularıkazan bacalarına bağlanmayacaktır.    Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılacaktır. Bacalar komşuyüksek binanın etkisiyle baca çekişini azaltmamak için mümkünse bu binalardanen az 6 m uzaklıkta bulunacak ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 müzerine kadar çıkarılacaktır.    Kazan baca duvarları 500 øC sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılacak,delikli tuğla ve briket kullanılmayacaktır.    Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması halindeprojelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi önlemleralınacaktır. Baca duvarlarının dış yüzeyleri uygun biçimde sıvanacaktır.    Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizlememenfezi bulunacak, yılda en az 2 kez yetkili kişilere temizletilecektir.Bacaların temizliğinden bina sahip ve yöneticisi sorumludur.    Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba tahta ve boyalıkısımlara zarar vermeyecek şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veyabenzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu önlem zaruri değildir.    Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlıboya veya ahşap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve borubu delikten geçirilir.    Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25cm açıkta ve 50 cm yüksekte, ucunda şapka kullanılarak kurulur. Borularınbirleştiği yerler çemberle kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlanmaksuretiyle birbirinden ayrılması ve devrilmesi önlenir.    Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarındaodun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı maddebulundurulmaz. İçindeki ateş, gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın,kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde,kapaklar açılmayacak şekilde telle bağlanır.    Odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirdeborular ayda bir, bacalar 2 ayda bir; diğer yakıtlar kullanıldığında borular 2ayda bir, bacalar 3 ayda bir temizlenir.    Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bukonuda itfaiye teşkilatından aldığı izinle ve belediye encümeninin belirlediğifiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar varsa, temizlikonlara da yaptırılabilir.               BEŞİNCİ BÖLÜM              Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar    Sığınaklar    Madde 59- Sığınaklarla ilgili mevzuata uygun olarak yapılan ve 50'denfazla insanın barındırılacağı sığınaklarda bu Yönetmeliğin Altıncı Kısımİkinci Bölümüne uygun

| Sayfa: 251 |  |
| --- | --- |

duman tahliye sistemi yapılması ve Üçüncü Kısım İkinci Bölümde belirtilenesaslara uygun en az 2 çıkışın sağlanması zorunludur.    Bu Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılmasımecburi olan binaların sığınaklarında da bu sistemlerin yapılması zorunludur.     Otoparklar    Madde 60- Motorlu araçların park etmeleri için kullanılan otoparklarındışarıya olan toplam açık alanı, döşeme alanının 1/20'sinden fazla ise ve buaçık alanı her birinde en az yarısı 1/40 kadar olmak üzere karşılıklı ikicephede bulunuyorsa bu açık otopark, aksi halde kapalı otopark kabul edilir.Araç kapasitesi 20'den fazla olan kapalı tip otoparklarda otomatik sprinklersistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye bağlantı ağızları yapılmakzorunludur. Kapalı tip otoparklarda duman çekiş bacaları 86 ncı maddeye uygunolmalıdır.    Toplam alanı 1900 m2 yi aşan bodrumlardaki kapalı otoparklar için mekanikduman tahliye sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binanın diğerbölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olmalı ve saatte en az 9 havadeğişimi sağlamalıdır.    Araçların asansörle alındığı kapalı otoparklarda otomatik söndürmesisteminin yapılması zorunludur.     Çatılar    Madde 61- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya,yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarakkullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.    Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme veiletişim alıcı, verici cihazlarının yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerdeçatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilavetedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.    Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi,yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodikolarak temizlenir.               ALTINCI BÖLÜM              Asansör    Genel    Madde 62- Asansör sistemleri, TS 10922'ye uygun olarak imal ve tesisedilecektir.    Asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı veyanıcı olmayan malzemeden yapılacaktır.    Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacaktır. Dörtasansör pozisyonlandırıldığı takdirde ikişerli gruplar halinde ayrılarak,araları yangına 90 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılacaktır.

| Sayfa: 252 |  |
| --- | --- |

Asansör kovasında, en az 0.1 m2 olmak üzere kova alanının 0.025 katı kadarbir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulmalı veya kuyularbasınçlandırılmalıdır.    Yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1 saatdayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.    Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerdeaşağıdaki esaslar aranır.    a) Yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursaolsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek,ancak, asansörler gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecekelektriksel sisteme sahip olacaktır.    b) Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabuletmeyecektir.    c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalardadeprem sensörü kullanılacak, asansörler deprem sırasında en yakın kata gidip,kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olacaktır.     Acil durum asansörü    Madde 63- Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan konut dışıyapılarda, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör yangınasansörü olarak düzenlenecektir.    Bu asansörler için her katta yangın güvenlik hacmi oluşturulmalıdır.    Acil durum asansörünün kabin alanı en az 1.5 m2, taşıma kapasitesi en az630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olacak veenerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jeneratörebağlı olacaktır.    Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde dekullanılabilir olacaktır.    Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları 2 saat yangınakarşı dayanıklı olacaktır. Asansör boşluğu içindeki tesisat sudanetkilenmeyecektir.    Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.    Bu asansör, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesisedilir.               YEDİNCİ BÖLÜM              Paratoner, Transformatör ve Jeneratör    Paratoner    Madde 64- Patlayıcı maddeler, kibrit, petrol, alkol, sıvılaştırılmışpetrol gazı (SPG), doğalgaz gibi kolay yanıcı maddelerin üretimi vedepolanması için kullanılan binalarda; tiyatro, sinema, ibadethane, hastane,okul, sergi binası, cezaevi, tutukevi, elektrik üretim ve dağıtım merkezleri,haberleşme merkezi, banka, silo, otel, eğitim-dinlenme tesisi, su tevzimerkezi ve benzeri yerlerde yıldırımdan korunma tesisatı yapılacaktır.

| Sayfa: 253 |  |
| --- | --- |

Transformatör    Madde 65- Herhangi bir binada yağlı tip transformatör kullanılmasıgerektiği taktirde aşağıdaki önlemler alınacaktır.    a) Transformatörün kurulacağı odanın tüm duvarları, tabanı ve tavanı en az90 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılacaktır.    b) Yağ toplama çukuru yapılacaktır.    c) Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konuşlandırılması,bir yangın durumunda transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadakikaçış yollarına sirayet etmeyecek ve serbest hareketi engellemeyecek şekildeyapılacaktır.    d) Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılacaktır.     Jeneratör    Madde 66- Birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılantüm bina ve yapılarda aşağıdaki önlemler alınacaktır.    a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 90dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılacaktır.    b) Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konuşlandırılması, biryangın durumunda çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarınasirayet etmeyeceği ve serbest hareketi engellemeyeceği şekilde yapılacaktır.    c) Jeneratörün yakıt deposunun bulunacağı yer için 23 üncü maddedekikurallara uyulacaktır.               BEŞİNCİ KISIM              Elektrik Tesisatı, Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi,              Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, Periyodik Testler, Bakım ve              Denetim              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 67- Binalarda kurulan elektrik tesisatı, kaçış yolları aydınlatması,yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın veya benzeri bir acil durumda,binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanınemniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak, güvenli bir ortamıoluşturacak şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumdatutulacaklardır.    Bu Kısımda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstünnitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin kullanılmasınaengel oluşturmaz.

| Sayfa: 254 |  |
| --- | --- |

Tüm çıkış noktaları ve çıkış noktalarına ulaşım yolları açıkçabelirlenmiş, işaretlenmiş ve aydınlatma tesisatının kapsamına alınmışolacaktır.    Bir yangın başlangıcının kendiliğinden tüm binada bulunanlar tarafındanfark edilmesinin mümkün olmadığı, bu Kısım kapsamına giren binalarda, yangınıbinadaki kişilerin tümüne duyuracak bir yangın alarm tesisatı kurulacaktır.    Her türlü elektrik tesisatı, kaçış yolları aydınlatması, acil durumaydınlatma ve yönlendirmesi ve yangın algılama ve uyarı sistemleri, ilgili TSEstandartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesisedilecek ve onaylanacaktır. Bu tesisat ve sistemlerde kullanılacak her türlücihaz ve kablolar, TSE veya TSE tarafından eşdeğerliği kabul edilen standartveya kalite belgesine sahip olacaklardır.    Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü her türlü sistem, cihaz, ekipman veişletmesi; kurulduktan sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, çalışmasürekliliği sağlanacak şekilde sürekli olarak bakıma tabi tutulacaktır. Bakımçalışmaları asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygunolarak yapılacak, ilgili TSE standartları ve tesisat yönetmeliklerinde, buYönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakım gereksinimleri olduğutaktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.    Binalarda kurulacak elektrik tesisatı, kaçış yolları aydınlatması veyangın algılama ve uyarı sistemlerinin tasarım ve uygulaması yetki sahibimerci tarafından kontrol ve onaya tabi olacaktır. Periyodik test ve bakımgerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilenşekilde, bina sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olaraksorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakıma tabitutulacaktır.               İKİNCİ BÖLÜM              Elektrik Tesisatı    İç tesisat    Madde 68- Her türlü binada elektrik iç tesisatı; yürürlükte olan "Elektrikİç Tesisleri Yönetmeliği"ne uygun olarak tesis edilecek ve aşağıda belirtilengereklere uyulacaktır.    a) Koruma Aygıtları: Tüm binalarda kısa devre, aşırı yük, toprak teması vekaçak akım sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzenlerigerçekleştirilecektir. Bu amaçla, oluşabilecek hata akımlarına karşı gereklikoruma aygıtları kullanılacaktır.    b) Kısa Devre Hesapları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatındakullanılacak tüm cihaz ve malzemeler kısa devre hesapları yapılarakseçilecektir. Kullanılacak anahtarlama ve koruma düzenleri ve bu düzenlerinkurulması için gerekli aygıtlar hesap sonuçlarına uygun elektrikselkarakteristiklere sahip olacaklardır. Kullanılacak kablo ve bus-bar gibi hertürlü akım taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesikullanılacaktır.    c) Yalıtım Malzemeleri: Endüstriyel ve depolama amaçlı binalar dışındaki,sağlık hizmeti amaçlı yapılarda ve kullanıcı yükü 1000'den fazla olan bütünyapılarda, 100 ve daha fazla odalı oteller, moteller ve yatakhanelerde, bütünpenceresiz yapılar ve yeraltındaki

| Sayfa: 255 |  |
| --- | --- |

yapılarda, bütün yüksek binalarda; kuvvetli akım besleme ve dağıtım kablolarıve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlüakım taşıyıcılarda yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojendenarındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyennitelikte malzemeler olacaktır.    d) Bağlantı ve Tespit Elemanları: Bütün bina ve yapılarda elektriktesisatı ile ilgili her türlü cihaz ve akım taşıyıcıların bina veya yapıyatespiti ve tespit maksadıyla kullanılan askı mesnet, konsol ve benzeribağlantı elemanları oluşabilecek deprem kuvvetlerine göre hesaplanaraktasarlanacak ve uygulanacaktır.    e) Uzatma Kabloları: Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz veaydınlatma araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. Uzatma kablolarıhiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir. Uzatma kabloları ileilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan binalarda, inşaat halinde olanbinalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve yenilemeçalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımındaaşağıdaki esaslara uyulacaktır.    1) Her uzatma kablosu  doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihazveya aydınlatma aracına bağlanacaktır.    2) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatmaaracının nominal akımından küçük olmayacaktır.    3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme,yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolarkullanılmayacaktır.    4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tipuzatma kablosu kullanılacaktır.    5) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak;duvarlar, tavanlar, yer döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altlarından vehalı gibi yer döşemelerinin altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbeleremaruz bırakılmayacaktır.     f) Elektrik Planları: Her türlü binada, elektrik iç tesisatına ilişkinkuvvetli akım kolon şeması bulunacak ve ana tabloya en yakın yerde camlı birdolap içinde muhafaza edilecektir.    g) Kuvvetli Akım Tesisatı: Her türlü binalarda kuvvetli akım tesisatınınkuruluşu ve işletilmesi yürürlükte olan "Elektrik Kuvvetli Akım TesisleriYönetmeliği" ve "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği"ne uygunolarak yapılacaktır.     Yangın bölmelerinden geçişler    Madde 69- Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının İkinci Kısım ÜçüncüBölümde belirtildiği şekilde bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesineyatay ve düşey geçişlerinde yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzerimalzemelerle yangın ve/veya dumanın geçişini engelleyecek şekilde tümaçıklıklar kapatılacaktır. Bu amaçla TSE veya TSE tarafından eşdeğerliği kabuledilen standart veya kalite belgesine sahip malzemeler kullanılacak ve üreticifirmanın spesifikasyonlarına göre tasarım ve uygulama yapılacaktır.

| Sayfa: 256 |  |
| --- | --- |

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi    Genel    Madde 70- Kaçış yolları her zaman aydınlatılmış durumda olacaktır. Acildurum aydınlatma ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma üniteleri normalaydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçildikleri taktirde, normalkaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekildetesis edileceklerdir.    Bu Kısım kapsamında, aydınlatılması, acil durum aydınlatması veyönlendirmesi yapılması gerekli görülen kaçış yolları Üçüncü Kısımdabelirtilen kaçış yolları ve yangın merdivenleri olup, birden fazla kaçış yolubulunması gereken bina ve yapılarda bütün kaçış yollarında aydınlatma, acildurum aydınlatması ve yönlendirmesi yapılacaktır.     Kaçış yolları aydınlatması    Madde 71- Bu Kısım kapsamında aydınlatılması gerekli görülen kaçış yollarıÜçüncü Kısımda belirtilen kaçış yolları ve yangın merdivenleri olup, birdenfazla kaçış yolu bulunması gereken bina ve yapılarda bütün kaçış yollarıaydınlatılacaktır.    Kaçış yollarında aydınlatma, bina veya yapıda kaçış yollarının gerekliolacağı tüm zamanlarda sürekli olarak yapılacaktır. Aydınlatma bina ya dayapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile suniaydınlatma şeklinde sağlanacak, doğal aydınlatma yeterli kabul edilmeyecektir.    Kaçış yollarında tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülenaydınlatma seviyesi en az 10 lux olacaktır. Toplanma amaçlı binalarda, gösteriveya projeksiyon yapılan sürelerde bu aydınlatma seviyesi en az 2 luxolabilir.    Aydınlatma armatürlerinin yerleştirilmesi, herhangi bir armatürünçalışamaz hale gelmesi durumunda kaçış yollarının herhangi bir noktasındakitaban ve döşeme aydınlatma seviyesinin en az 2 lux olmasını sağlayacak şekildeyapılacaktır.    Kaçış yollarının işaretlenmesi için 73 üncü maddede belirtilengereksinimleri karşılamak için kullanılan aydınlatma üniteleri 71 inci maddedebelirtilen koşulları sağlamak kaydıyla kaçış yolları aydınlatması için dekullanılabilirler.     Acil durum aydınlatması    Madde 72- Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri birdış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi nedenlerle bina ya dayapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre kesiciveya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmanın kesilmesi durumundaotomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekildedüzenlenecektir.    Aşağıda belirtilen yerler ile bütün kaçış yolları, toplanma içinkullanılan yerler, asansör ve yürüyen merdivenler, yüksek risk oluşturanhareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlar,elektrik dağıtım ve jeneratör odaları, merkezi batarya ünitesi odaları, pompaistasyonları, ilkyardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerler, yangın uyarıbutonları, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve diğer yangınla

| Sayfa: 257 |  |
| --- | --- |

mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, kapalı otoparklar ve benzeribölümlerde, acil durum aydınlatması yapılacaktır.    a) Toplanma, sağlık hizmeti, ticaret amaçlı binalarda, büro binaları veendüstriyel binalar,    b) Kullanıcı yükü 400'den fazla olan bütün yapılar,    c) Çıkış seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalar,    d) Tüm penceresiz yapılar ve yer altındaki yapılar,    e) Tüm otel, motel ve yatakhaneler,    f) Daire sayısı 20'den daha fazla olan apartmanlar,    g) Bütün yüksek binalar,    h) Tutukevi, cezaevi ve ıslahevlerinin topluma açık bölümleri,    i) İçinde yalnız gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaçış yolları günışığıyla yeterli düzeyde aydınlatılmış olanların dışındaki tüm depolama amaçlıbinalar.    Acil durum aydınlatması normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 1saat süreyle sağlanacaktır. Acil durum çalışma süresi kullanıcı yükü 100'denfazla olduğu taktirde 2 saat, 500'den fazla olduğu taktirde 3 saat olacaktır.    Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi,tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattıüzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 luxolacak şekilde yapılacaktır. Acil durum çalışma süresi sonunda bu aydınlatmaseviyesi her hangi bir noktada 0.5 lux'den daha düşük bir seviyeyedüşmeyecektir. En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip noktalararasındaki aydınlatma seviyesi oranı 40:1'den fazla olmayacaktır.    Acil durum aydınlatmasının sağlanması şehir şebekesi ve bunun gibi birenerji kaynağından, statik invertör veya benzeri diğer bir enerji kaynağınaaktarılmaya dayanıyorsa, aktarma süresi 3 saniyeyi geçmeyecektir.    Hareketli makinalar ve kimyevi maddeler gibi tehlike oluşturan yüksekriskli mahallerde acil durum aydınlatma seviyesi normal aydınlatma seviyesinin%10'u ya da en az 15 lux olacak ve en yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesinesahip noktalar arasındaki oran 10:1'i geçmeyecektir. Yüksek riskli mahallerdenormal aydınlatmanın kesilmesinde acil durum aydınlatmasının devreye girmesüresi 0.5 saniyeyi geçmeyecektir.     Acil durum aydınlatması,    a) Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lambasürücü devresine sahip bağımsız aydınlatma armatürleri,    b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim, ya da bir invertördevresi aracılığıyla alternatif gerilim sağlayan bir merkezi bataryaünitesinden beslenen aydınlatma armatürleri,    ile sağlanabilir.    Normal aydınlatma amacıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, acil durumdönüştürme kitleri doğrudan armatür muhafazasının içerisinde veya hemenyakınında monte edilerek ve gerekli bağlantılar yapılarak bağımsız acil durumaydınlatma armatürlerine dönüştürülebilirler.

| Sayfa: 258 |  |
| --- | --- |

Merkezi batarya acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi ünite ileaydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar en az acil durum aydınlatmasüresi kadar yangına dayanacak şekilde metal tesisat boruları içerisindeve/veya mineral izolasyonu veya benzeri yangına dayanıklı kablolar ileyapılacaktır. Kendi başlarına acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatmaarmatürlerine yapılacak şebeke gerilimi bağlantıları normal aydınlatmadakullanılan tipte kablolarla yapılacaktır.    Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde merkezi batarya tipi acilaydınlatma sistemleri kullanılmayacaktır. Bu bölgelerde acil aydınlatma, kendibaşlarına çalışabilen bağımsız acil aydınlatma armatürleri ile sağlanacaktır.     Acil durum yönlendirmesi    Madde 73- Birden fazla çıkışı olan bütün yapılarda, kullanıcılarınçıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılacaktır.    Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması ya 72 nci maddede belirtilenözelliklerde acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatılarak yapılacak,yada aynı özelliklerde ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durumyönlendirme üniteleri kullanılacaktır.    Acil durum yönlendirmesi normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 1saat süreyle sağlanacaktır. Acil durum çalışma süresi kullanıcı yükü 100'denfazla olduğu taktirde 2 saat, 500'den fazla olduğu taktirde 3 saat olacaktır.    Yönlendirme işaretleri yeşil zemin üzerine beyaz olarak TSE standartlarıveya TSE tarafından eşdeğerliği kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygunolacaktır. Bir yönlendirme işaretinin azami görülebilirlik uzaklığı, işaretboyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olacak, bu uzaklıktan dahauzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilaveedilecektir.    Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgilitereddüt ve karışıklık yaratabilecek, hiçbir ışıklı işaret veya nesnebulundurulmayacaktır.    Yönlendirme işaretleri hem normal aydınlatma, hem de acil durum aydınlatmadurumlarında kaçış yolu üzerinde tüm erişim noktalarından görülebilirolacaktır. Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretlerinde aydınlatma,görülebilen tüm doğrultularda en az 2 cd/m2 olacak ve en az 0.5 değerinde birkontrast oranına sahip olacaktır.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri    Genel    Madde 74- Bu Yönetmelikte belirtilen yangın alarm sistemi, yangınalgılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını içeren komplesistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sisteminibesleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör yada kesintisiz güç kaynağı gibi bir ikincil besleme kaynağından yapılacaktır.Bu beslemenin de kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılamafonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tümalarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ileyerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyenakümülatörle teçhiz edilecektir. Gerekli görüldüğü taktirde bu sürelerin dahauzun olması sağlanacaktır.

| Sayfa: 259 |  |
| --- | --- |

Yangın alarm sistemini oluşturan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetimmerkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatlar; kopukluk, kısa devreve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altındatutulacaklardır.    Can güvenliğinin esas olduğu binalarda bir yangın alarm sistemininherhangi bir nedenle 24 saatlik bir zaman aralığında 4 saatten daha uzun birsüreyle devre dışı kalması durumunda yetki sahibi merci durumdan haberdaredilecek ve yangın alarm sistemi tekrar çalışır duruma getirilinceye kadar,önceden yetki sahibi merci tarafından onaylanmış bulunan yangın gözetimfaaliyeti başlatılacak ve sürdürülecektir. Yangın gözetiminde normal güvenlikpersoneline ek olarak, korumasız kalan bölgelerde ilave güvenlik personeliylegözetim turları başlatılacaktır.     Algılama ve ihbar tesisatı    Madde 75- Komple bir yangın alarm sisteminin aktivasyonu, elle, otomatikveya bir söndürme sisteminin aktivasyonundan biri ya da tamamı ile olacaktır.    Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılacaktır. Yangın uyarıbutonları yangın kaçış yollarında tesis edilecekler ve her kaçış çıkışnoktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunacaktır. Yangın uyarıbutonlarının yerleşimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangibir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığı 50 m'yi geçmeyecek şekildedüzenlenecektir.    Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca erişilebilir olacaktır.Yangın uyarı butonları yerden en az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monteedilecektir.    Duman Algılama Cihazları: Aşağıda belirtilen bina ve yapıların tüm kaçışyollarında ve duman dedektörlerinin yanlış uyarılara neden olmadan kullanımınaelverişli tüm yerleşime açık alanlarında, ortak alanlarında ve çalışmaalanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilecektir.    a) Tehlike sınıfı yüksek olan bütün binalarda,    b) Tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanı 1000 m2 yi geçenbinalarda,    c) İkamet amaçlı binalar dışındaki tüm yüksek binalarda,    d) Yapı yüksekliği 51.50 m'den fazla olan apartman binalarında,    e) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastahaneler, huzurevleri, pansiyonlar ve benzeri bütün yatılan yerlerde,    Tüm endüstriyel binalarda, tüm kaçış yollarında ve duman dedektörlerininyanlış uyarılara neden olmadan kullanımına elverişli koridorlar, depolar,tesisat/teçhizat odaları ve benzeri, sürekli insan bulunmayan bölümlerde veyaotomatik sprinkler olmayan bölümlerde tüm ortak alanlarında ve çalışmaalanlarında otomatik duman algılama cihazları tesis edilecektir.    Otomatik duman algılamanın gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlereve içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan,yüksekliği 25 cm'den fazla olan asma tavanların üzerlerindeki ve yükseltilmişdöşemelerin altlarındaki boşluklara, diğer bölmelere, asansör ve merdivenkovaları gibi boşluklara duman dedektörleri tesis edilecektir. İçinde yanmayaelverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara dumandedektörü takılması gerekli değildir. İçinde yanmaya elverişli ve yanma riskitaşıyan maddeler olan boşluklar erişilebilir hale getirilecek ve dumandedektörleri ile korunacak, ayrıca uzak lamba konarak dedektörün alarm halininanlaşılması sağlanacaktır.    Tüm dedektörler periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olacaktır.

| Sayfa: 260 |  |
| --- | --- |

Diğer Algılama ve Uyarı Cihazları: Duman algılama cihazlarınınkullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğütakdirde sıcaklık ve/veya alev dedektörleri tesis edilecektir.    Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprinklerin açılmasıdurumunda yangın alarm sisteminin otomatik algılama yapması sağlanacaktır. Buamaçla her bir zon hattına su akış anahtarları tesis edilecek ve bu akışanahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarakbağlanacaktır. Bu hallerde, otomatik sprinkler olan yerler, otomatik sıcaklıkdedektörleriyle donatılmış gibi işlem görecektir. Bu mahallerde otomatiksıcaklık artış dedektörlerinin kullanılması zorunlu değildir.    Bina veya yapıda otomatik veya elle çalışan diğer gazlı, kuru kimyasaltozlu veya benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyorsa, bunların aktivasyonuyangın alarm sistemi tarafından otomatik olarak algılanacaktır. Bu amaçlasöndürme sistemlerinden, söndürme sisteminin aktive olduğunu bildiren kontakçıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanacaktır.     Alarm verme    Madde 76- Bir yangın alarm sisteminin aktive edilmesi halinde sesli veışıklı olarak ya da data iletişimi ile alarm verme aşağıdaki gibi yapılacakancak alarm bilgisi aktarımı bunlarla da sınırlı kalmayacaktır.    a) Yangın kontrol merkezindeki ana kontrol panelinde ve diğer izlemenoktalarındaki tali kontrol panelleri ya da tekrarlayıcı panellerde sesli,ışıklı ve/veya alfa nümerik göstergelerle,    b) Binanın kullanılan tüm bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri biracil durumdan haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıyla,    c) Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması veitfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı cihazları ve direkthatlar ya da diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi ile,    yapılacaktır.     Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panelleri    Madde 77- Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangınbölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her bağımsız kat en az bir yangınbölgesi olarak kabul edilecektir. Eğer bir katın alanı 2000 m2 den büyüksebirden fazla yangın bölgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapının toplamalanı 300 m2 ya da daha küçük ise birden fazla katlı olsa da tek bir yangınbölgesi olarak kabul edilebilir.    Bir yangın bölgesinin herhangi bir doğrultuda uzunluğu 100 metreyigeçmeyecektir. Bir yangın bölgesinin içerisinde bir yangın başlangıcını görselolarak saptamak için alınması gereken uzaklık 30 m'yi geçmeyecektir.    Yangın bölgeleri 24 üncü maddede belirtilen yangın bölmeleri ile uyumluolacak şekilde belirlenecektir. Bir yangın bölgesinin sınırları mümkünseyangın bölmelerinin sınırlarıyla çakışmalıdır.    a) Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangın alarm sistemlerinde yangınkontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller aşağıda belirtilen yerlerde tesisedileceklerdir.

| Sayfa: 261 |  |
| --- | --- |

1) Bina ya da yapının zemin katında ve sürekli olarak görevli personelbulunan bir yerde ana yangın kontrol paneli veya, ana yangın kontrol panelininbaşka bir mahalde tesis edilmesi gerekli görülüyorsa, 1 yangın alarmtekrarlayıcı paneli tesis edilecektir.    2) Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığızaman aralıkları varsa, bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci birmahalde veya daha fazla mahallerde tekrarlayıcı paneller tesis edilecektir.    3) Yangın alarm sistemi birden fazla binayı kapsıyorsa, 2 veya daha fazlayangın bölgesi bulunan her binada ayrı bir tali yangın kontrol paneli ya datekrarlayıcı panel tesis edilecektir.     b) Yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerinde asgari olarakaşağıdaki sesli, ışıklı ve alfa nümerik göstergeler bulunacaktır.    1) Genel yangın alarm lambası ve her yangın bölgesi için ayrı bir yangınalarm lambası,    2) Genel sistem arızası lambası ve ayrı bir ışıklı alfa nümerik göstergeile bölgesel arıza bilgisi verilmiyorsa, her yangın bölgesi için ayrı birarıza lambası,    3) Yangın uyarı butonlarından ve otomatik yangın dedektörlerinden gelenuyarıları bireysel olarak cihaz bazında değerlendirebilen adreslenebilirsistemlerde yukarıdakilere ek olarak, bireysel yangın ve arıza uyarılarınınizlenebileceği bir ışıklı alfa nümerik gösterge,    4) Her yangın veya arıza sinyali alındığında aktive olan sesli uyarıcihazı.    Sesli uyarı cihazı bir buton aracılığıyla susturulabilecek, ancak sesliuyarının susturulması ışıklı uyarıların kalkmasına neden olmayacaktır. Tümbölgesel yangın ve arıza lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine aitolduklarını açık, net ve silinmeyecek bir şekilde belirten etiketlerbulunacaktır.     Sprinkler alarm istasyonları    Madde 78- Bir bina ya da yapıda 96 ncı maddede belirtildiği şekilde birsprinkler sistemi kurulduğu takdirde sprinkler alarm istasyonları ve akışanahtarları yangın alarm sistemine bağlanacaktır. Sprinkler sisteminden gelenalarm uyarıları ya ayrı bir bölgesel izleme panelinde, ya da yangın kontrolpanelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenecektir. Hatkesme vanalarının izleme anahtarları ve sprinkler sistemine ilişkin diğerarıza kontakları da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekliolarak denetlenecektir.     Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları    Madde 79- Bir bina ya da yapıda 98 inci maddede belirtildiği şekilde birgazlı söndürme sistemi kurulduğu taktirde söndürme sisteminin alarm ve arızaçıkışları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerleizleneceklerdir.     Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri arıza ve konum değiştirmesinyalleri    Madde 80- Bir bina ya da yapıda Altıncı Kısımda belirtildiği şekilde dumankontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulduğu takdirde bu sistemlerle ilgiliarıza ve konum değiştirme sinyalleri ya ayrı bir bölgesel izleme panelinde yada yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergelerioluşturularak izlenecektir. Duman tahliye ve basınçlandırma sistemlerinin ellekontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi bu yukarıdabelirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemibünyesinde de gerçekleştirilebilecektir.

| Sayfa: 262 |  |
| --- | --- |

Sesli ve ışıklı alarm cihazları    Madde 81- Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaşayanlarıyangın veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme işlemleri sesli ve ışıklıalarm cihazları ile gerçekleştirilecektir.    Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri veyangına müdahale konusunda eğitilmiş personele ulaştırılmak kaydıyla, yangınuyarısının gerçekliğinin araştırılmasına imkan verecek şekilde bir ön uyarısistemine müsaade edilecektir. Tehlikeli maddelerin bulundurulduğu ve/veyaişlendiği endüstriyel binalarda ve depolama amaçlı bina ve yapılarda herhangibir yangın algılaması otomatik olarak bina tahliye alarmlarını hareketegeçirecek, bu bina ve yapılarda ön uyarı sistemi uygulanmayacaktır.    Tahliye ikazları aşağıdaki istisnalar dışında hem sesli, hem de ışıklıolarak yapılacaktır.    a) İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklıuyarı cihazı kullanılması zorunlu olmayacaktır.    b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar için öngörüldüğü taktirde sadece ışıklıuyarı cihazları kullanılmasına izin verilecektir.    Tahliye alarmları aşağıdaki istisnalar dışında bina ya da yapınıntamamında aktive edilecektir.    a) Binanın yapısı nedeniyle bütün binanın boşaltılmasının uygun olmadığıbinalarda, başlangıçta sadece yangından etkilenen ve etkilenecek bölgelerdealarm verilecektir. Bu durumda binanın düzenli bir şekilde boşaltılabilmesiiçin diğer bölgelerde kademeli olarak alarm verilmesini sağlayacak şekildetesisat yapılacaktır.    b) Binadan yaşlılık, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzerinedenlerle kendi başlarına çıkamayacak kişilerin bulunduğu yapılarda sadece bukişilerin bakımları ve binadan tahliyeleri ile görevli personele yangın alarmıverilmesine müsaade edilecektir.    Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikteölçülecek ses seviyesi, ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerindeolacak şekilde yerleştirilmiş olacaklardır. Sesli uyarı cihazları 3 muzaklıkta en az 75 dBA en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikteolacaklardır. Uyuma maksatlı bölümlerde, yatak başındaki ses seviyesi ortalamaortam ses seviyesinin 15 dBA üzerinde ve en az 75 dBA ses seviyesi eldeedilecek şekilde sesli alarm cihazları tesis edilecektir.    Sesli yangın uyarı cihazlarının sesleri, binada başka amaçlarla kullanılansesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olacaktır. Sesli uyarıcihazlarının ses türü her yerde aynı ve 500-1000 Hz. arasındaki bir sabitfrekansta sürekli çalan korna veya zil sesi şeklinde olacaktır. Alçalıpyükselen, iki veya daha çok frekans arasında dalgalanan siren tonları verensesli uyarı cihazları yangın uyarısı için kullanılmayacaktır. Kademelitahliyenin öngörüldüğü yerlerde ön uyarı maksadıyla aynı sabit frekanstakesikli uyarı verilmesine müsaade edilecektir. Ancak bu durumda tahliyeuyarıları, sesli uyarı cihazlarının sürekli olarak çalması şeklindeyapılacaktır.    Otomatik yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonlayayınlanan canlı ses mesajlarıyla binada yaşayanların tahliyesini ya da binaiçerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde sesli tahliye uyarısistemleri kullanılacaktır. Sesli tahliye uyarı sistemleri gerekli görüldüğütakdirde bir deprem durumunda paniği önlemek ve binanın tahliyesini öngörülentahliye planına uygun olarak gerçekleştirmek için de kullanılabilecektir.

| Sayfa: 263 |  |
| --- | --- |

Aşağıda belirtilen yerlerde sesli tahliye sistemleri tesis edilecektir.    a) Yatak sayısı 200'den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,    b) Yüksekliği 51.50 m'yi geçen konut harici tüm binalarda.    Sesli ve ışıklı alarm cihazları yalnızca yangın alarm sistemi ve diğeracil durum ikazları için kullanılacaklardır. Sesli tehliye sistemleri, yangınalarm sistemi ve diğer acil durum anonsları öncelik almak ve otomatik olarakdiğer kullanım amaçlarını devre dışı bırakmak şartıyla, genel anons, fonmüziği yayını gibi başka amaçlarla da kullanılabilirler.     Acil durum kontrol işlemleri    Madde 82- Bir yangın durumunda otomatik olarak gerekli kontrolfonksiyonlarını harekete geçirerek bina ya da yapıyı içinde bulunanlar içindaha emniyetli hale getirecek şekilde bir yangın alarm ve kontrol sistemidüzenlenecektir.    Yangın alarm sistemi, gerektiğinde aşağıdaki fonksiyonları yerinegetirecek, ancak yapılacak acil durum kontrol işlemleri bunlarla da sınırlıkalmayacaktır.    a) Yangın esnasında kapanması gereken yangın kapıları ve diğer açıklıklarıkapatma amaçlı cihazları normal halde açık durumda tutan elektromanyetik kapıtutucu ve benzer cihazların serbest bırakılması,    b) Merdiven kuyuları ve asansör şaftlarının basınçlandırılması,    c) Duman kontrol ve tahliye sistemlerinin aktivasyonu ya da bu amaçlayapılması gereken otomatik kontrol işlemlerinin yerine getirilmesi,    d) Acil durum aydınlatma kontrol işlemleri,    e) Güvenlik ve benzeri nedenlerle kilitli duran kapıların ve turnikelerinaçılması,    f) Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasındakullanımının engellenmesi ya da tahliye amacıyla itfaiye ya da eğitilmiş binayangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,    g) Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesi, belediye, polis veya jandarma,kurum amiri, bina sahibi ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatikolarak haber verilmesi.    Acil durum kontrol işlemleri yangın alarm sisteminin donanım ve yazılımbütünlüğü içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilecektir.Kontrol edilen sistem ve cihazlarla ilişkisi bulunan güvenlik sistemleri, binaotomasyon sistemleri gibi diğer sistemler tarafından yapılabilecek her türlükontrol ve kumanda işlemleri, bir yangın veya benzeri acil durumda yangınkontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir şekildeengellemeyeceklerdir.     Kablolar    Madde 83- Bir yangın esnasında uzun süre çalışır durumda kalması gereken;    a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı alarm cihazlarına, seslitahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarınagiden sinyal ve besleme kabloları,    b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılankabloların bina içerisinde kalan kısımları,

| Sayfa: 264 |  |
| --- | --- |

c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri vetekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kabloları,    d) Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayanbesleme kabloları,    yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olacaklardır.    Kademeli tahliye uygulanan binalarda olduğu gibi özel durumlarda, yangınadaha uzun süre dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir.    Bir yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalmasıgerekli olmayan yangın uyarı butonları, dedektörler ile yangın kontrolpanelleri arasındaki kablolar ve enerjisi kesildiğinde bir tehlikeli durumoluşmayan elektromanyetik kapı tutucular ve benzeri cihazlara giden kablolardayangına dayanıklılık özelliği aranmayabilir.    Yangın alarm sistemi kabloları sistemin sağlıklı ve güvenilir çalışmasınısağlayacak şekilde yangın algılama, kontrol ve uyarı ekipmanı üreticilerininspesifikasyonlarına uygun tipte olacaklar ve elektriksel gürültü ve benzerietkilerden korunacak şekilde, diğer sistemler ve enerji taşıyan kablolardanayrılarak  tesis edileceklerdir.               BEŞİNCİ BÖLÜM              Periyodik Testler, Bakım ve Denetim    Periyodik testler, bakım ve denetim    Madde 84- Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü tüm acil aydınlatma, yönlendirmeve yangın alarm sistemleri bina sahibi, yönetici veya bunların yazılı olaraksorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında periyodiktestlere ve bakıma tabi tutulacaktır. Sorumluluğun bina sahibi veya yöneticisitarafından bir bina yetkilisine devredildiğini gösteren yazılı belgenin birkopyası yetki sahibi merciinin denetimine açık olacaktır.    Tüm yeni tesis edilmiş sistemler, bina ya da yapı kullanıma açılmadanönce, ilk kabul ve denetim testlerine tabi tutulacaklardır. Kabul işlemleriyetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekildesonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte aşağıdaki belgelerbina sahibine, yöneticisine veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir.    a) Yapıldı (as-built) tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları,    b) Cihaz çalıştırma ve bakım talimatları,    c) Sistem çalışma talimatı.    Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakımservis sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazırtutulması bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisininsorumluluğunda olacaktır.    Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda, sistem donanımındaherhangi bir değişiklik, onarım ve ayar yapıldığında yeniden kabul testleriyapılacaktır. Yapılan değişiklikler yukarıda belirtilen belgelereişlenecektir.

| Sayfa: 265 |  |
| --- | --- |

Periyodik testler ve bakım, yazılı bir periyodik test ve bakım sözleşmesikapsamında bina sahibi dışında bir kişi veya kurum tarafından yapılacaktır.Servis personeli acil aydınlatma ve yangın alarm sistemleri denetim, test vebakımı konularında kalifiye ve deneyimli olacaktır.    Haftalık ve aylık bakımlar kullanıcı/işletmeci tarafından 3 aylık, 6 aylıkve yıllık bakım ve testler, bu maksatla eğitim almış yetkili servislercesağlanmalıdır.               ALTINCI KISIM    Duman Kontrolü, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı ile BasınçlandırmaSistemi              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 85- Binalarda yapılan havalandırma, basınçlandırma ve duman tahliyetesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek vebinanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamıoluşturacak şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumdatutulacaklardır.    Bu kısımda belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstünnitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin kullanılmasınaengel oluşturmaz.    Kurulması gereken basınçlandırma ve duman tahliye tesisatlarınınyerleştirilmeleri, kullanılacak teçhizatın cins ve miktarları, binanınkullanım sınıfı, tehlike sınıfı, binada bulunanların hareket kabiliyeti vebinada bulunan yangın önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenecektir.    Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatı, ilgiliTSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak,tesis edilecek ve işletilecektir.    Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü her türlü sistem, cihaz, ekipman veişletme prosedürü kurulduktan sonra Yönetmelikte aksi belirtilmedikçeperformans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde sürekli olarak bakımatabi tutulacaktır. Bakım çalışmaları asgari bu Yönetmelikte belirtilengereksinimlere uygun olarak yapılacak, ilgili TSE standartları ve tesisatyönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakımgereksinimleri olduğu takdirde ilave olarak bu gereksinimler de yerinegetirilecektir.    Binalarda kurulacak basınçlandırma ve duman tahliye tesisatı, binanınyangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulacaktır.

| Sayfa: 266 |  |
| --- | --- |

İKİNCİ BÖLÜM              Duman Kontrolü    Duman kontrol esasları    Madde 86- Doğal duman tahliyesi için duman çekiş bacaları ve bölmeleri ilealev yönlendirme bacaları kullanılacaktır. Mekanik duman tahliye sistemleriolarak iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılacak veyaayrı mekanik duman tahliye sistemleri kurulacaktır.    Modern mimaride, galeri ve endüstri yapılarında duman bacaları kapalıçarşı dizaynında kullanılan atrium, mall gibi yapılarda en üst noktaya dumantahliye sistemi yapılmalıdır.    Duman baca ağızları daima açık olabileceği gibi, yangın vukuunda ellekolaylıkla açılabilen mekanik düzenlerle de çalıştırılabilirler. Bu türmekanizmaların sürekli bakımla işler durumda tutulmaları zorunludur.    Çok sayıda insanı daimi veya geçici olarak barındıran binalar ile müzelergibi değerli eşyaları ihtiva eden yapılarda ve yeraltı ulaşım araçlarıistasyonlarında alev yönlendirme bacaları yapılması zorunludur.     İklimlendirme ve havalandırma tesisatı    Madde 87- Bir yangın esnasında, mevcut iklimlendirme ve havalandırmasistemi duman tahliye sistemi olarak da hizmet verecekse, bu Yönetmeliktemekanik duman tahliye sistemi için istenilen bütün hususlar iklimlendirme vehavalandırma sistemine uygulanacaktır.    Mekanik duman tahliye sistemleri için tesis edilen kanallar çelik,alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmış olmalıdır.    Bütün mekanik duman tahliye sisteminde kullanılacak kanallar yeterlisayıda askı elemanları ile bağlanmalıdır.    Kanal kaplama malzemesi en az B1 sınıfı malzeme olmalıdır.    Duman tahliye kanalları yangın merdivenlerinden ve yangın güvenlikhacimlerinden geçmemelidir. Elde olmayan nedenlerden dolayı, kanalın bubölümden geçmesi durumunda geçtiği bölümün yapısal olarak yangına dayanımsüresi kadar yangına dayanacak bir malzeme ile kaplanmalıdır. Kanal bir duvarıgeçerek bölüm içerisine giriyorsa, duvar geçişlerinde yangın damperlerikullanılmalıdır.    Aynı hava santralı ile birden fazla mahallin havalandırılması ya daiklimlendirilmesi yapılıyorsa, mahaller arası geçişlerde, dönüş ve toplamakanallarında yangın damperi kullanılmalıdır. Topluma açık özel önlem isteyenyapılarda havalandırma kanalı içine, damperlere kumanda eden kanal tipi dumandedektörleri konulmalıdır.    Asma tavan arası, yükseltilmiş döşeme altı gibi mahallerin plenum olarakkullanılması durumunda; bu bölümler içerisinden sadece; mineral, alüminyumveya bakır zırhlı kablolar, rijit metal borular ve esnek metal borulargeçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve iç haberleşme sistemlerikablolarının, yangın korunum sistemlerinin, alevlenmeyen sıvılar taşıyanyanmaz malzemeden boruların kullanılmasına izin verilir.    Duman tahliye kanalları yangın zonu duvarlarını delmemelidir. Kanalın biryangın zonu duvarını veya katını geçmesi durumunda, kanal üzerine yangın zonuduvarını veya

| Sayfa: 267 |  |
| --- | --- |

katını geçtiği yerde yangın damperi konulmalıdır. Eğer, havalandırma kanalıkorunmuş bir şaft içinden geçiyorsa şafta giriş ve çıkışta yangın damperikullanılmalıdır.    Basınçlandırma sistemine ait kanallarda yangın damperi kullanılmaz.    Duman tahliye sistemi bina yangın alarm sistemi tarafından otomatik olarakaktive olmalıdır. İlave olarak, uzaktan el ile kumanda içinçalıştırma/durdurma imkanı bulunmalıdır.    Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat baca ve kanalları, yangınbölmeleri hizasında, tesisat dışında, çift taraflı en az 8 mm saçla kapatılmışve arası yalıtılmış olmalıdır. Havalandırma kanal ve bacalarının yangınbölmelerini aşmalarına özel detaylar dışında izin verilmez. Hava kanalları,yanmaz malzemeden yapılmalı veya yanmaz malzeme ile kaplanmalıdır.     Jeneratör odası, mutfak ve otoparklar    Madde 88- Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü çalıştırabilmek içinmekanik havalandırmanın gerekli olduğu yerlerde, bu bölümlerin duman tahliyesistemleri diğer bölümlere hizmet veren sistemlerden bağımsız olarak dizaynedilmeli, hava doğrudan dışardan ve herhangi bir egzoz çıkış noktasından en az5 metre uzaktan alınmalı ve mahallin egzoz çıkışı da doğrudan dışarıya veherhangi bir hava giriş noktasından en az 5 metre uzağa atılmalıdır.    Bir otel, restoran, kafeterya benzeri yerlerin mutfaklarındaki pişirmealanlarının mekanik egzoz sistemi binanın diğer bölümlerine hizmet verensistemlerden bağımsız olmalı ve egzoz kanalları korunmamış yanabilirmalzemelerden en az 500 mm açıktan geçmeli, egzoz doğrudan dışarıya atılmalıve herhangi bir hava giriş açıklığından en az 5 metre uzakta olmalıdır, mutfakdışından geçen egzoz kanalı geçtiği bölümün veya mutfak bölümünün yapısalolarak yangına dayanma süresi kadar bir malzeme ile kaplanmalı, eğer kanal birtuğla şaftı içerisinden geçiyorsa şaftın diğer bölümlerinden ve diğerkanallardan veya servis elemanlarından ayrılmalıdır. Mutfak egzoz kanallarınayangın damperi konulmamalıdır.    Toplam alanı 1900 m2 yi aşan bodrumlardaki otomobil park alanları içinmekanik duman tahliye sistemi zorunludur. Duman tahliye sistemi binanın diğerbölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olmalı ve saatte en az 9 defahava değişimi sağlamalıdır.    Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi parlayıcı organik tozlar meydanagetiren maddelerin imal edildiği, işlendiği veya depo edildiği yerlerde, bumaddelerin tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tertibatıyapılması zorunludur. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağıbulundurulması ve önlem alınmaksızın kaynak yapılması yasaktır.    Doğalgaz, SPG veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde fan vehavalandırma motorları patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olacaktır.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Basınçlandırma Sistemi    Basınçlandırma sistemi    Madde 89- Yapı yüksekliği 21.50 m'yi geçen bütün binalarda kapalımerdivenler basınçlandırılmalıdır. Konutlarda yükseklik 51.50 m'yi geçmesidurumunda basınçlandırma sistemi yapılmalıdır.

| Sayfa: 268 |  |
| --- | --- |

Bodrum kat sayısı 4'den fazla olan binalarda yangın merdivenibasınçlandırılmalıdır.    Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altındakalmaması için acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılmalıdır.    Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı ikenbasınçlandırılan merdiven kovası ile bina kullanım alanları arasındaki basınçfarkı en az 50 Pa olmalıdır. Açık kapı durumu için basınç farkı en az 15 Paolmalıdır.    Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik hacmine de yapılması durumunda,merdiven tarafındaki basınç yangın güvenlik hacmi tarafındaki basınçtan dahayüksek olacak şekilde bir basınç dağılımı oluşturulmalıdır.    Hem basınçlı havanın hem de otomatik kapı kapatıcının kapı üzerindeyarattığı kuvveti yenerek kapıyı açmak için kapı tutamağına uygulanmasıgereken kuvvet 110 Newton'u geçmemelidir.    Operasyon sırasında basınçlandırma sistemi açık bir kapıdanbasınçlandırılmış alana duman girişini engelleyecek yeterlilikte hava hızınısağlayabilmelidir. Her hangi bir kapının tamamının açık olması durumundaortalama hız büyüklüğü en az 1 m/s olmalıdır.    En az bir iç kapı ve bir dışarıya tahliye kapısının açık olacağıdüşünülerek dizayn yapılmalı ve bina kat sayısına göre açık iç kapı sayısıarttırılmalıdır.    Basınçlandırma havası miktarı, sızıntı alanlarından çevreye olan havaakışlarını karşılayacak mertebede olmalıdır.    Merdiven içerisinde oluşacak aşırı basınç artışlarını bertaraf edecekaşırı basınç damperi, frekans kontrollü fan gibi sistemler düşünülmelidir.    Basınçlandırma havası doğrudan dışardan alınmalı ve egzoz çıkışnoktalarından en az 5 m uzakta olmalıdır.    Basınçlandırma fanının dışardan hava emişine dedektör konulmalı, dumanalgılanması durumunda fan otomatik olarak durdurulmalıdır.    Basınçlandırma sistemi bina yangın alarm sistemi tarafından otomatikolarak çalıştırılmalıdır.    Yangın merdivenlerinde pozitif basınç yapılmamış ise; merdiven bölümündeaçılabilir pencere veya her merdivenin üzerinde devamlı havalandırmayısağlayacak tepe penceresi bulunacaktır. Ayrıca, dumanın boşalabilmesi için,merdivenlerde uygun aralıklarla delikler bırakılacaktır. Bu merdivenlere, herkattan kısmen veya tamamen mekanik havalandırma sağlanmış hollerden-kaçışyollarından geçilmesi zorunludur.               YEDİNCİ KISIM              Yangın Söndürme Sistemleri              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 90- Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yapıve binalar ile tünel, liman, dok, metro, açık arazi işletmeleri gibi yapılardayangın öncesi ve

| Sayfa: 269 |  |
| --- | --- |

sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatlarıdır. Bu bölümde belirtilengereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha yüksekperformanslı tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel oluşturmaz.    Binalarda kurulan söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek,panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesisedilecek ve çalışır durumda tutulacaklardır.    Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecekkapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca, sistem gerektiğinde otomatik ve/veyaelle devreye gereken hızda girerek görevini yerine getirebilmelidir.    Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemleri ve tesisatınınnitelikleri, kullanılacak teçhizatın cins ve miktarları, yerleştirilmeleri,binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne görebelirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanılacak tüm ekipmanlarsertifikalı olacaktır.    Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisatyönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır.    Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü her türlü sistem, cihaz, ekipman veişletme prosedürü; kurulduktan sonra, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe,performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde sürekli olarak bakımatabi tutulacaktır. Bakım çalışmaları asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilengereksinimlere uygun olarak yapılacak, ilgili TSE standartları ve tesisatyönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakımgereksinimleri olduğu taktirde ilave olarak bu gereksinimler de yerinegetirilecektir.    Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması yetkisahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabi olacaktır. Periyodik test vebakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafındanbelirtilen şekilde bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olaraksorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakıma tabitutulacaktır.               İKİNCİ BÖLÜM              Sulu Söndürme Sistemleri    Genel    Madde 91- Sulu söndürme sistemleri yangın dolapları sistemi, hidrantsistemi, sprinkler sistemi için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekliolan su basınç ve debi değerleri merkezi veya şehir şebekeleri tarafındankarşılanamıyorsa; kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposuoluşturulmalıdır.     Su depoları ve kaynaklar    Madde 92- Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunmalıdır.    Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezerviolarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmayacak, depo tesisatısadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenecektir.

| Sayfa: 270 |  |
| --- | --- |

Yapıda sprinkler sistemi bulunması durumunda, su deposu kapasitesi yapınınrisk sınıfına bağlı olarak en az Tablo 3'de belirtilen süreyi sağlayacakkapasitede seçilecektir.               Tablo 3: Sprinkler söndürme sistemleri için su ihtiyacı.+----------------------------+------------------------------------------+------------+|                            |Debi (1 dak)                              |Süre (dak)  |+----------------------------+------------------------------------------+------------+|Düşük tehlike sınıfı        |1000                                      |45          |+----------------------------+------------------------------------------+------------+|Orta tehlike sınıfı         |2000                                      |60          |+----------------------------+------------------------------------------+------------+|Yüksek tehlike sınıfı       |Hidrolik hesaplar ile belirlenir.                      |+----------------------------+-------------------------------------------------------+|Yüksek binalar              |Hidrolik hesaplar ile belirlenir.                      |+----------------------------+-------------------------------------------------------+     Sprinkler söndürme sistemi yanında yapı içi yangın dolapları ve yapı dışıhidrant sistemi mevcut ise bu durumda sprinkler söndürme suyu debisine Tablo4'de belirtilen değerler ilave edilerek su depo kapasitesi belirlenmelidir.               Tablo 4: Yangın dolapları ve hidrant sistemi için ilave edilecek                       su ihtiyaçları+-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+|                       |Yangın Dolabı Debisi (1/dak) |Hidrant Debisi  |Süre   ||                       |                             |(1/dak)         |(dak)  |+-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+|Düşük tehlike sınıfı   |100                          |400             |30     |+-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+|Orta tehlike sınıfı    |100                          |1000            |60     |+-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+|Yüksek tehlike sınıfı  |200                          |1500            |90     |+-----------------------+-----------------------------+----------------+-------+     Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sistemi mevcutise su kapasitesi en az 200 litre debiyi 60 dakika süre ile karşılayacakşekilde en az 12 m3 olacaktır.    Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzereyapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.     Pompalar    Madde 93- Yangın Pompaları: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı susağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır.Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliğideğerinin en fazla %140'ı kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anmabasma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar, istenenbasınç değerini karşılamak koşuluyla, anma debi değerlerinin %130'ukapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.    Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompaolmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50'siyedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılacaktır.    Pompanın çevrilmesi elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veyatürbinler ile olabilir.

| Sayfa: 271 |  |
| --- | --- |

Yedek diesel pompa kullanılmadığı takdirde yangın pompalarının enerjibeslemesi güvenilir kaynaktan sağlanarak, yapının genel elektrik sistemindenbağımsız beslenecektir.    Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfı, sirkülasyon rahatlamavalfı gibi yardımcı elemanlar bulunmalıdır.    Her pompanın ayrı bir kumanda panosu olmalıdır. Pano kilitli olmalıdır.Elektrik kumanda panosu, faz hatası, faz sırası hatası, kumanda fazı hatası,bilgi ışıklarıyla donatılmalıdır. Açma kapama şalterine pano kilidi açılmadanerişilememelidir.    Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarı olmalıdır. Basınçanahtarları, kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını borubağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerlerayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonrakilitlenebilir olmalıdır.    Pompa kontrolü basınç kumandalı tam (otomatik başla-otomatik dur) veyayarı otomatik (otomatik başla-elle dur) olabilir.    Pompa odası veya pompa istasyonunda +4øC üzerinde sıcaklığın süreklisağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanacaktır.    Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışmaalanı etrafında acil aydınlatma sağlanacaktır.    Zemin yeterli bir drenaj için eğimli olarak hazırlanarak pompa, sürücü,kontrol panosu gibi kritik cihazlardan suyun uzaklaştırılması sağlanacaktır.     Yangın dolapları sistemi    Madde 94- Yangın dolapları sistemi sabit boru tesisatı ile yangındolaplarından meydana gelir.    a) Sabit boru tesisatı;    1) Yangın dolapları sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı 50mm'den az olmamak üzere yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.    2) Yüksek binalar, alışveriş merkezleri, otoparklar ve benzeri yerlerde,ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye ve eğitilmiş personelinkullanımına olanak sağlayan bağlantı ağızları bırakılmalı ve bu bağlantıağızları yangın merdiveni veya yangın güvenlik hacmi gibi korunmuş mekanlardaolmalıdır.    3) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları,itfaiyenin kullandığı normlara uygun olacaktır. Bağlantı ağızları, yapınınsprinkler ve yangın dolapları sistemine de suyu sağlayan sabit borutesisatında bırakılması durumunda, bu bağlantılar ana kolonlar üzerindendoğrudan yapılacaktır.     b) Yangın dolapları;    1) Yüksek yapılar, çarşılar, toplanma amaçlı binalar, konaklama ve sağlıkamaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000 m2 den büyük olan bütün binalar,1000 m2 den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolabı yapılacaktır.    2) Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümdearalarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir. Yangındolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınınakolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecektir. Binanın sprinkler sistemiile korunması ve katlara itfaiye bağlantı ağzı bırakılması durumunda yangındolapları arasındaki uzaklık 45 m'ye kadar çıkarılabilir.

| Sayfa: 272 |  |
| --- | --- |

3) Hortumların saklandığı dolap ve kabinler gerekli cihazların döşenmesineizin verecek büyüklükte olacaktır. Bunlar yangın sırasında hortum vecihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanacak ve sadeceyangın söndürme amacı için kullanılacaktır.    4) Hortumlar, serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personelveya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangındolapları TS EN 671-1'e uygun olmalıdır. Hortum, yuvarlak yarı-sert TS EN 694normuna uygun, çapı 25 mm olmalı ve hortum uzunluğu 30 m'yi aşmamalıdır. Nozul(lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fiskiye yapabilmelidir.    5) İtfaiye bağlantısı olmayan yuvarlak hortumlu yangın dolap dizayn debisi100 1/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır. Basıncın 700 kPa'ıgeçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.    6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurmak zorunda olan yapılardakullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolapları TS EN 671-2 nolu standartlarauygun olmalıdır. Yassı hortum anma çapı 50 mm'yi ve hortum uzunluğu 20 m'yigeçmemelidir. Nozul (lüle) veya lansı kapama, püskürtme ve/veya fiskiyeyapabilmelidir. Dolap dizayn debisi 400 l/dak ve lans girişindeki basıncı 600kPa olmalıdır. Basınç 900 kPa'ı geçmesi durumunda basınç düşürücükullanılmalıdır.     Hidrant sistemi    Madde 95- Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyenyangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veyabinanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemibünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolayyanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.    Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalı ve debi yapının risksınıfına göre arttırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır.    Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100m, orta riskli bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.    Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağayerleştirilmelidir.    Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcutdeğilse kullanılabilecek en düşük boru çapı 150 mm olmalıdır.    Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olmalı ve TS2821 nolu standarda uygun olmalıdır. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesinive bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerdeyer altı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.    Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği ya damanevra yapamayacağı İkinci Kısım Birinci Bölümde öngörülen hususlara uygunulaşım imkanı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler buralarda meydanagelebilecek yangınlara etkili bir müdahale bakımından bu yerleşim yerlerininuygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmişyeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak zorundadırlar.

| Sayfa: 273 |  |
| --- | --- |

Sprinkler sistemi    Madde 96- Aşağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinklersistemi ile korunmak zorundadır.    a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,    b) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,    c) Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,    d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katıkullanan kapalı otoparklarda,    e) Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,    f) Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar,alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ilekorunacaktır.    Sprinkler sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı yapılacakhidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.    Deprem tehlikesi bulunan bölgelerde, sismik hareketlere karşı anakolonların her hangi bir yöne sürüklenmemesi için dört yollu destekkullanılmalı ve 63 mm veya daha büyük çaplı branşman borularda esnekbağlantılar kullanılarak boruların kırılması önlenmelidir.    Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitapediyorsa; her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenajvanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulmalıdır.    Muhtemel küçük çaplı yangınlarda sprinkler patlaması veya birkaçınınhasara uğraması durumunda hemen değiştirilecek ve yangın güvenlik sistemininsürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğünegöre yeterli miktarda yedek sprinkler başlıkları ve başlıkların değiştirilmesiiçin özel anahtarlar bulundurulacaktır.    Sprinkler sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunmalıdır.Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağıile sprinkler sistemi arasında bulunan tüm vanaların devamlı açık kalmasınısağlayacak önlemler alınmalıdır.    Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması durumunda, her bir basınçdüşürücü vananın önüne ve arkasına birer adet manometre konulmalıdır.    Bina ve tesisler, kullanım amaçlarına ve içerdikleri-depoladıklarımalzemeler açısından düşük tehlike sınıfı, orta tehlike sınıfı ve yüksektehlike sınıfı olarak ayrıldıkları risk gruplarına göre projelendirilmelidir.    Tesis ve yapının yangın risk sınıfına bağlı olarak sprinkler sistemininherhangi bir besleme kolonuna bağlanan sprinklerin koruduğu birim kat için enbüyük korunma alanı, düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4800 m2 veyüksek tehlike sınıfı için en fazla 2300 m2 olmalıdır.     İtfaiye su verme bağlantısı    Madde 97- Yüksek yapılarda ve cephe genişliği 75 m'yi aşan yapılarda,itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için sulu yangın söndürmesistemlerine itfaiye bağlantısı yapılacaktır. Sistemde bir çekvalf bulunacakve çekvalf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarakboşalmasını sağlayacak elemanlar konulacaktır.

| Sayfa: 274 |  |
| --- | --- |

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit              Söndürme Sistemleri    Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri    Madde 98- Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri, tesisinnitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili TSEstandartlarına göre tasarlanacaktır.    Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyonagirebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uyguntipte söndürme sistemi tesis edilir.    Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken, otomatik gaz boşaltımıesnasında veya sistemin aktive olduğunu işletici ve mahalde çalışan personelebildiren ve kişilerin söndürme mahalini tahliye etmesini sağlayacak sesli veışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.    Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürmesistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, yerel ve uluslararası yönetmelik vestandartlarla belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliği olmalıdır.               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Taşınabilir Söndürme Tüpleri    Taşınabilir söndürme tüpleri    Madde 99- Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve riskleregöre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200m2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg'lık yangınsöndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın çıkması muhtemelyerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın çıkmasımuhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfıyangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, Dsınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürmecihazları bulundurulacaktır.    Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tipsöndürme cihazı bulundurulur.    Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengelidağıtılarak görülebilecek şekilde işaretlenerek her durumda kolaycagirilebilir yerlere yerleştirilir.    Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asmahalkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasınaolan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.    Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749-EN 1866 kalite belgeli olacakve diğer taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862-EN 3 kalite belgeliolacaktır.

| Sayfa: 275 |  |
| --- | --- |

Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veyaservis firmaları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilikbelgesine sahip olmalıdır. Servis veren firmalar istenildiğinde müşterilerinebelgelerini göstermekle yükümlüdürler.    Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerininbelirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatınıngörüşü alınır.               BEŞİNCİ BÖLÜM              Periyodik Testler ve Bakım    Periyodik testler ve bakım    Madde 100- Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm yangın söndürme sistemleribina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarınıdevrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında sistemin gerektirdiğisürelerde periyodik testlere ve bakıma tabi tutulacaktır.    Tüm yeni tesis edilmiş sistemler başlangıç testine tabi tutulacaklardır.Kabul işlemleri yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edicibulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte,yapıldı (as-built) tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları, cihazçalıştırma ve bakım talimatları ve periyodik bakım süreleri, sistem çalışmatalimatı bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisine teslimedilecektir.    Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakımservis sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazırtutulması bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisininsorumluluğunda olacaktır.    Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda, sistem donanımındaherhangi bir değişiklik, onarım ve ayar yapıldığında yeniden kabul testleriyapılacaktır.    Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve test işlemleri ile ilgili olarakyazılı raporlar düzenlenecek ve bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu binayetkilisi tarafından binada muhafaza edilecektir.               SEKİZİNCİ KISIM              Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması              BİRİNCİ BÖLÜM              Genel Hükümler    Genel    Madde 101- Yönetmeliğin bu Kısmındaki hükümler tehlikeli maddelerindepolanması, doldurulması, kullanılması, üretilmesi ve satışa sunulması ileilgili işlemleri kapsar.

| Sayfa: 276 |  |
| --- | --- |

Mevzuat    Madde 102- Bu Kısımda yapılan işler, ayrıca imar mevzuatı ve ilgili TSEstandartları ile aşağıda belirtilen tüzüklere uygun olmalıdır.    a) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı MaddelerleÇalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük,    b) 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.    c) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av MalzemesiBenzerlerinin, Üretim, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı,Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük,     Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması    Madde 103- Tehlikeli maddeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.    a) Patlayıcı maddeler,    b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar,    c) Yanıcı sıvılar,    d) Yanıcı katı maddeler,    e) Oksitleyici maddeler,    f) Zehirli ve iğrendirici maddeler,    g) Radyoaktif maddeler,    h) Dağlayıcı maddeler,    i) Diğer tehlikeli maddeler.     Depolama hacimlerinin genel özellikleri    Madde 104- Tehlikeli maddelerin depolandığı yerlerde aşağıda belirtilenhususlar dikkate alınır.    a) Topluma açık yerlerde, konutların altında veya bitişiğindeki tehlikelimaddelerle ilgili işler, ilgili standartların şartlarına uygun olmalıdır.    b) Tehlikeli maddelerle ilgili binalar tek katlı ve yangına 120 dakikadayanabilecek malzemeden yapılacaktır. Çok katlı binalara sadece ilgiliyönetmelik ve tüzüklerde öngörüldüğü ölçüde müsaade edilebilir.    c) Tehlikeli maddeleri çeşitli amaçlarla bulunduran yapılarda, tehlikelimaddelerin miktarlarına ve tehlike sıralamasına bağlı olarak, çevre güvenliğisağlanacaktır. Bu yapıların

| Sayfa: 277 |  |
| --- | --- |

mesken binalarla, kara ve demir yollarından uzaklıkları 102 nci maddenin (a)bendinde belirtilen tüzükteki esaslara göre olacaktır.    d) Binaya ulaşım yolları sürekli olarak açık tutulacak ve üzerinde parkyapılmayacaktır. Güvenlik görevlisi bunu sağlamakla yükümlüdür.    e) Üretimin ve tehlikeli maddenin özelliğine göre binaların tabanlarıstatik elektriği iletici, özel asfalt veya içerisine demir oksit karıştırılmışbetonla yapılacaktır. Ayrıca kapılara statik elektriğe karşı topraklanmış,pirinç bakır veya alüminyum levhalar konulacaktır.    f) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler, panjurlar vehavalandırma kanallarının kapakları basınç karşısında dışarıya doğru açılacak,tehlike anında bina içinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacakbiçimde yapılacaktır.    g) Binanın pencerelerinde parmaklık veya kafes bulunmayacaktır, birden çokbölümleri bulunan iş yeri binalarında bölümlerden her birinin, biri doğrudandoğruya dışarıya diğeri ana koridora açılan en az 2 kapısı bulunacaktır. İçbölmeler meydana gelebilecek en yüksek basınca dayanıklı ve çatlaksız düzyüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış, açık renkte boyanmış veya badanalanmış,kolayca yıkanabilir şekilde olacaktır. Hafif eğimli yapılan tabanlar birdrenaj sistemiyle beraber bir depoya veya dinlendirme kuyusuna bağlanacaktır.Tehlikeli maddelere uygun özellikteki atık su arıtma tesisleri de bu amaçlakullanılabilir.    h) Binaların tavanları ve tabanları yanmaz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcımçıkarmaz ve kolay temizlenir malzemeden hafif eğimli olarak yapılmalı,pencereler büyük parçalar halinde, etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek,mika, telli cam veya kırılmaz cam gibi maddelerden yapılmalıdır.               İKİNCİ BÖLÜM              Patlayıcı Maddeler    Patlayıcı maddeler    Madde 105- Sürtme, darbe ve ısı etkisi altında başka bir maddeninkatılmasına gerek olmadan hızla reaksiyona giren ve çevreye zarar verenmaddeler patlayıcı madde olarak isimlendirilir.    Patlayıcı maddelerle yapılan her türlü işler bu Yönetmelikte belirtilmeyenhususlar için 102 nci maddenin (c) bendinde belirtilen tüzük hükümlerigeçerlidir.    Av malzemesi satan dükkanlar müstakil ve tercihen tek katlı binadabulunmalı, ayrıca başka bir işyeri veya mesken ile kapı veya bağlantıpenceresi bulunmamalıdır. Çok katlı binalarda veya pasajlarda av malzemesisatılabilmesi için satış yerinin zemin katında doğrudan sokaktan girişiolmalı, binanın diğer bölümleri ile bağlantısı bulunmamalı ve duvarlarıyangına en az 180 dakika dayanıklı olmalıdır.    Av barutu ve malzemesi satış yerlerinin içi uygun bir malzemeyle ateşedayanıklı hale getirilir. Özel kasa ve çelik dolaplar arabalı sistemde ve birkişinin kolayca yerini değiştirebildiği yangın halinde ortamdan çıkarıpgüvenlikli bir yere taşıyabileceği şekilde yapılmış olmalıdır.

| Sayfa: 278 |  |
| --- | --- |

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar    Genel    Madde 106- Normal sıcaklık ve basınç altında buhar fazında bulunanmaddeler gaz olarak tanımlanır. Bu hükümde kritik sıcaklığı 10øC'ın altındaolan gazlara basınçlı gazlar, kritik sıcaklığı 10øC'ın üzerinde olup, mutlakbuhar basınçları 50øC de 300 kPa'yı aşan gazlar sıvılaştırılmış gazlar olarakisimlendirilir. Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmüş durumda iselerbasınç altında çözünmüş gazlar sınıfına girer.    Gaz halinde veya bir sıvıda çözünmüş halde veya sıvılaştırılmış halde,bütün basınçlı gaz ihtiva eden tüpler, içinde bulunan basınçlı gazınözelliklerine, tekniğin gerektirdiği esas ve mevcut standartlarla 102 ncimaddede belirtilen tüzüklere uygun yapılmış olacaktır.    Her tüpün dip tarafı yere değmeyecek şekilde, belirli bir yükseklikte,çemberle çevrili olacak, SPG tüpleri hariç diğer tüplerin vana ve emniyetsupablarının içinde gazların birikmesini önleyecek şekilde havalandırmadelikleri olan bir koruyucu başlığı bulunacaktır.    Tüpler, basınçlı gazlarla hiçbir zaman izin verilenden fazla bir basınçlave tüp üzerinde belirtilen ağırlığın üzerinde doldurulmayacaktır. Tüplerindoldurulmadan önce tamamen boş ve temiz olmasına dikkat edilecek, kritiksıcaklıkları genel olarak çevre sıcaklığından fazla olan gazların konulduğutüpler, tamamen doldurulmayarak tehlikeli basınçların meydana gelmesiönlenecektir. Basınçlı gazların doldurulduğu tüpler boşken ve doldurulduktansonra ağırlık kontrolüne tabi tutulacaktır.     Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdaki önlemler alınacaktır.    a) Dolu tüpler sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyonısısına, soğuğa ve neme karşı korunmuş olacaktır.    b) Dolu tüpler işyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanacaktüpler yangına en az 120 dakika dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde,radyatör ve benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve tüplerindevrilmesine veya yuvarlanmasına karşı önlemler alınacaktır.    c) Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre sınıflanarak depolanacak,boş tüpler ayrı bir yerde toplanacaktır.    d) Tüplerin depolandığı yerlerin uygun havalandırma tertibatı olacak ve buyerlerin yeteri kadar kapısı bulunacaktır.    e) Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş veateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.    f) Tüplerin depolandığı yerlere ikaz levhaları konulacaktır.     SPG Tüplerinin depolanmasına ilişkin genel hususlar    Madde 107- Sıvılaştırılmış petrol gazı depolanacak binaların döşeme, tavanve duvarları yangına en az 120 dakika dayanıklı malzeme ile yapılacak vebinanın dış

| Sayfa: 279 |  |
| --- | --- |

duvarlarında veya çatısında, her 1 m3 depo hacmi için 0.04 m2'lik kırılmaz camveya benzeri hafif malzeme ile kaplanmış bir alan bırakılacaktır. Depokapıları yangına karşı en az 90 dakika dayanıklı malzemeden yapılacaktır.    Tüpler, depolama mahallinde aşırı sıcaklık artışına, fiziksel hasargörmeyecek veya insan ve/veya araç trafiğine maruz kalmayacak tarzdayerleştirilmelidir. Tüpler, emniyet valfleri (tüp içerisindeki SPG'nin gazfazıyla doğrudan temas halinde olarak) SPG sıvı fazı seviyesinden yukarıdaolacak konumda (yana yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın) dik olarakkullanılmalıdır.    Depolarda ısıtma ve aydınlatma amaçları için açık alevli cihazlarkullanılmayacaktır.    Depoların döşeme hizasına ve bölme duvarlarının tabana yakın kısımlarındaaçılıp kapanabilen havalandırma menfezleri bulundurulacaktır.    Tabii havalandırma uygulanması durumunda, dış duvarların her 600 cm'siiçin en az 1 adet açıklık (menfez) bulunmalıdır. Dış duvar uzunluğunun 600cm'yi geçmesi durumunda; menfez adedi aynı nispette arttırılmalıdır.Menfezlerin her birinin alanı en az 140 cm2 olmalıdır. Ayrıca menfezlerintoplam alanı, döşeme alanının her metrekaresi için en az 65 cm2 olmalıdır.    Havalandırma vantilatör ile yapılıyorsa; bunun patlama güvenlikli(ex-proof) ve kıvılcım çıkarmayan malzemeden olması, havalandırma debisinindöşemenin bir m2 si için en az 0.3 m3/dakika olması gerekir. Havalandırmaçıkış ağzı diğer binalardan en az 1.5 m uzaklıkta bulunacaktır. Havalandırmakanalı zeminden itibaren tespit edilecektir.    Depoların döşemeleri zemin seviyesinden aşağıda olamaz.    Tüpler, depoların çıkış kapılarına, merdivenlere yakın, kaçış yollarınıengelleyecek şekilde depolanamaz.    Tüpler vanalarının üzerinde emniyet tıpası takılmış olarak depolanacaktır.    Boş tüpler tercihen açıkta depolanacaktır. Bina içinde depolandıklarındaboş tüpler depolama miktarının hesaplanmasında dolu tüp gibi kabuledilecektir.    Depo binalarının elektrik sistemleri ankastre olarak kıvılcım ve kısadevre oluşturmayan özelliklerdeki malzeme ile yapılacaktır. Elektrikanahtarları binanın dış yüzeyinde ve zeminden 2 m yükseklikte, aydınlatmaarmatürleri tavana monte edilmiş olacaktır.    Depolarda ısıtma sadece merkezi sistemle yapılacak, tüpler kaloriferradyatörlerinden en az 2 m uzaklıkta bulundurulacaktır.    Özel olarak inşa edilmiş sıvılaştırılmış petrol gazı dağıtım depolarında,tüplere doldurulmuş durumda en çok 10.000 kg gaz bulundurulabilir. Bu binalar,kamuya açık binaların arsa sınırından (okul, cami vb.) en az 25 m, diğerbinaların arsa sınırından en az 15 m uzaklıkta bulunmalıdır.    Bina dışında sıvılaştırılmış petrol gazının tüplere doldurulmuş durumdadepolandığı mahallin emniyet şeridinin, asgari emniyet uzaklıkları Tablo5'deki gibi olacaktır.

| Sayfa: 280 |  |
| --- | --- |

Tablo 5: SPG'nin bina dışında depolanmasında emniyet uzaklıkları+------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+|Depolanan toplam SPG          |Bina, bina grupları ve         |Cadde, kaldırım, okul, cami, hastahane       ||miktarı (kg)                  |komşu arsa sınırı (m)          |ve kamuya açık diğer yerlere (m)             |+------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+|0 - 1250                      |0                              |3                                            |+------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+|1251 - 2700                   |3                              |6                                            |+------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+|2700 den fazla                |8.5                            |8.5                                          |+------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+     Bina dışında tüp depolanmasında kullanılan özel tüp depolarında, saha telçit veya duvar ile çevrilmeli ve üzerlerine ikaz levhaları konulmalıdır.    Tüp depolanmasında kullanılan özel binaların girişinde ikaz levhalarıkonulmalıdır.    Bu kısımda belirtilmeyen hususlar için TS 1445, TS 1446, TS 1449, TS11939, TS 2179 ile TS 55 standartları geçerlidir.     SPG'nin dökme olarak depolanması    Madde 108- Sıvılaştırılmış petrol gazının dökme olarak depolandığı yeraltıve yerüstü tanklarının binalara, bina gruplarına, komşu arsa sınırına, anatrafik yollarına veya demir yollarına; tankların birbirlerine olan uzaklıklarıTablo 6'da verilen emniyet uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilmelidir.     Tablo 6: Tanklar arası emniyet uzaklıkları+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|Beher Tankın                  |Yeraltı                  |Yerüstü              |Tankların                    ||Su Hacmi                      |Tankları                 |Tankları             |Birbirinden Uzaklığı         ||m3                            |M                        |M                    |m                            |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|0.5'den az                    |3                        |3                    |0                            |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|0.5-3.0                       |3                        |3                    |1                            |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|3.1-10                        |5                        |7.5                  |1                            |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|10.1-50                       |7.5                      |10                   |1                            |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|50.1-120                      |10                       |15                   |1.5                          |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+|120.1-250                     |15                       |25                   |                             |+------------------------------+-------------------------+---------------------+                             ||250.1-600                     |15                       |35                   |Kabın Çapının                |+------------------------------+-------------------------+---------------------+                             ||600.1-1200                    |15                       |40                   |Toplamının 1/4 ü             |+------------------------------+-------------------------+---------------------+                             ||1200.1-5000                   |15                       |50                   |                             |+------------------------------+-------------------------+---------------------+                             ||5000 den büyük                |15                       |80                   |                             |+------------------------------+-------------------------+---------------------+-----------------------------+

| Sayfa: 281 |  |
| --- | --- |

SPG'nin yerüstü tanklarında dökme olarak depolanması    a) Dökme sıvılaştırılmış petrol gazı depolama tankları taş veya beton birzemin üzerine oturtulmuş, yanmaz yapıda ayaklar üzerine tesis edilir.    b) Dökme sıvılaştırılmış petrol gazı depolama tankları fueloil, benzin,motorin gibi diğer bir yanıcı sıvı depolanan tanklarla aynı havuzlama duvarıile çevrilmiş bir mahalde tesis edilmeyecek ve bu duvarlardan en az 3 muzaklıkta kurulacaktır.    c) Dökme sıvılaştırılmış petrol gazı depolanacak yatay tanklar, genleşmeve daralmaya imkan verecek destekler üzerine yerleştirilecektir. Tanklarıntemel veya ayaklara değen kısımları korozyona karşı korunmuş olacaktır.     SPG'nin yeraltı tanklarında dökme olarak depolanması    a) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyi toprak seviyesinden en az 15cm aşağıda kalacak durumda olacaktır.    b) Motorlu araçların trafik etkisi ve aşındırıcı fiziksel etkilerin sözkonusu olduğu yerlerde depolama tankları fiziksel etkilere karşı korunmuşolacaktır.    c) Yeraltı depolama tankları ve yeraltı boru donanımı toprak özellikleridikkate alınarak korozyona karşı korunmuş olmalıdır.    d) Toprakaltına konulacak olan tanklar yeraltı su seviyelerine göre uygunbir şekilde dizayn edilmelidir.     SPG'nin perakende satış yerleri    Madde 109- Perakende satış yerlerinde en çok 500 kg. sıvılaştırılmışpetrol gazı bulundurulacaktır. SPG bayilerine ait özel depolar var ise 750 kg.daha sıvılaştırılmış petrol gazı bulundurabileceklerdir.    Perakende satış yerleri tercihen tek katlı ahşap olmayan bir binada, bununmümkün olmadığı durumlarda çok katlı ahşap olmayan binalarda zemin katındabulunmalı. Ayrıca başka bir işyeri veya mesken ile kapı veya pencere ilebağlantısı bulunmamalıdır.    SPG perakende satış yerleri, iş hanları, oteller, eğlence yerleri,pansiyonlar ve kahvehaneler gibi topluma açık yerler ile kolay yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satış yerlerialtında ve bitişiğinde bulunmayacaktır.    Perakende satış yerleri itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolayca giripçıkabilecekleri cadde ve sokaklar üzerinde olacaktır.    Perakende satış yerleri bodrumlarda, zemin üstü asma katlarda veya halkınrahatlıkla tahliyesine imkan verecek genişlikte çıkışı olmayan yerlerde tesisedilmeyecektir.    Perakende satış yerleri, en az 120 dakika yangına dayanıklı binalardakurulacak, bir başka işyeri veya konut ve benzeri yerlere ahşap kapı, duvarveya ahşap veya madeni çerçeveli camekan bölme ile irtibatlı olmayacaktır.Bölme gerekli ise en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.    Özel bina ve odaların çatısında, sokak, cadde, bahçe ve benzeri cepheduvarlarında, kesit alanı kapalı hacmin her 3 m3 ü için en az 0.2 m2 esasınagöre hesaplanmış patlama panelleri inşa edilmelidir.

| Sayfa: 282 |  |
| --- | --- |

SPG'nin tüplere doldurulmuş durumda kullanılması    Madde 110- Evlerde 2'den fazla sıvılaştırılmış petrol gazı tüpübulundurulmayacaktır.    SPG tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz (ocak, şofben,kombi, katalitik gibi) arasında hortum kullanılması gerektiğinde en fazla 150cm uzunluğunda eksiz hortum kullanılacak, bağlantılar kelepçe ilesıkılacaktır.    Tüpler mümkünse balkonlarda bulundurulacak, kapalı veya az havalanan biryerde bulundurulursa bu bölümün havalandırılması sağlanacaktır.    Tüplerin konulduğu yer doğrudan doğruya güneş ışınlarına hedef olmayacak,tüpler radyatörlerin veya soba ve benzeri ısıtıcıların yakınınakonulmayacaktır.    SPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden vesesli olarak uyaracak gaz uyarı cihazı bulundurulacaktır.    İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalantam bodrum katlarında SPG tüpü bulundurulmayacaktır.    Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerindebulundurulmayacaktır.    Bina dışındaki tüplerden bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarçelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olacaktır. Anabağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açıp/kapama valfıtakılacaktır. Tesisat duvar içerisinden geçirilmeyecektir.    SPG'ler tavlama ve kesme gibi işlemler için kullanıldığında, iş sonuçlanırsonuçlanmaz tüpler depolama yerlerine kaldırılacaktır.    Sanayi tesisleri içersinde SPG kullanıldığında, tüpler bina içindedepolanacaksa; tesisten özel bölmelerle ayrılmış, depolama kurallarına uygun,havalandırılması sağlanan özel bir yere konulacaktır.    Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüşsabundan yararlanılacak, ateşle kontrol yapılmayacaktır. Ev tipi ve sanayitipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş elemanlarıtarafından bayilerin sorumluluğunda yapılacaktır.    Kesme, kaynak ve tavlama gibi ısıl işlemlerde Oksijen (O2) tüpleri veberaberinde kullanılan SPG tüplerinin bağlantılarında alev tutucu emniyetvalfleri takılı olmalıdır.     SPG ikmal istasyonları    Madde 111- TS 11939 SPG'ler ikmal istasyonu karayolları taşıtları içinEmniyet kuralları standardına uyulacaktır. Bu standartta belirtilmeyenhususlarda TS 1445, TS 1446 ve TS 1449'a uyulacaktır.    SPG ikmal istasyonlarındaki tanklar yeraltına tesis edilir ve yeraltıtankları için alınması gerekli kurallara uyulur.    Dispenser ile trafik yolu arasında giriş-çıkış kısmı hariç en az 50 cmyüksekliğinde sabit korugan yapılacaktır. Dispenser ve tank sahasına, yerden20 cm yüksekte, ark sızdırmaz (ex-proof) en az birer SPG dedektörü olan gazalarm sistemi konulacaktır. Gaz kaçağı durumunda alarm sistemi tesisin yangınsöndürme ve aydınlatma sistemi haricinde bütün elektriğini kesebilmelidir.

| Sayfa: 283 |  |
| --- | --- |

Tankın çevresi tank dış cidarının en az 1 m uzağından itibaren en az 180cm yükseklikte tel örgü veya tel çit ile çevrilmiş olacaktır.    Tank sahasında ve dispenserin 5 m'den daha yakınında herhangi bir kanalveya kanalizasyon girişi ve benzeri çukurluklar bulunmayacaktır.    Tankların 3 m yakınına kadar yanıcı madde bulundurulmayacak ve buuzaklıktaki kuru ot ve benzeri gibi kolay tutuşabilen maddelerle gereklimücadele yapılacaktır.    Boru, vana, pompa, motor ve dispenser üzerindeki bütün topraklamalareksiksiz olacak ve tanklara katodik koruma yapılacaktır.    İstasyon sahası içerisinde (çapraz ve karşılıklı konumda) 2 adet spiralhortumlu yangın dolabı ve ayrıca 1 adet sis lansı bulundurulacak, bunlar içinde en az 20 m3 kapasitede yangın suyu deposu tesis edilecek, yangın dolapları700 kPa basıncı olan pompa ile su deposuna bağlanacaktır.     SPG depolanmasında ve ikmal istasyonlarında yangın güvenlik önlemleri    Madde 112- SPG'lerin depolanmasında ve ikmal istasyonlarında aşağıdabelirtilen yangın güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir.    a) Genel önlemler    1) Depo ve tank etrafında çukur zemin, foseptik vb. bulunmamalıdır.    2) Depo ve yerüstü tanklarında en az 3 m ve yeraltı tanklarında en az 1 muzaklığından etrafı tel örgü veya çit ile çevrilmeli, ot ve benzeri kolayyanabilir maddeler bulundurulmamalıdır.    3) Tankların yakınından veya üstünden elektrik enerji nakil hatlarıgeçmemelidir. (Anma gerilimi, 0.6 - 10.5 kV olan nakil hattı, dikeydoğrultudan her yandan 2 m uzakta ve 10.5 kV'ın üzerinde olan nakil hattıyatay doğrultuda her yönden 7.5 m uzakta olmalıdır)    4) Depolama alanlarında çıkabilecek yangınları güvenlik sorumlularınauyarı verecek bir alarm sistemi olmalıdır.    5) Tank sahasına her yönden okunacak şekilde ikaz levhalarıyerleştirilmelidir.    6) Örtülü tanklar ısıya dayanıklı malzeme veya dere kumu ile örtülmelidir.Toprakaltı tanklarda katodik koruma yapılmalıdır.     b) Algılama ve elektrik tesisatı    1) Depo ve tank sahasındaki elektrik tesisatı ex-proof olarakprojelendirilmelidir.    2) Gaz kaçaklarına karşı ex-proof gaz algılama sistemi yapılmalıdır.    3) Gaz kapatma vanası algılama sistemine bağlanmalı ve tehlike anındaotomatik olarak kapanmalıdır. Ayrıca herhangi bir gaz kaçağı ve yangındurumunda uzaktan kapatılabilmelidir.    4) Acil durumlarda (yangın veya gaz kaçağı) personeli ikaz etmek içinsesli alarm sistemi olmalıdır.    5) Yıldırım tehlikesine karşı TS 622'ye uygun bir paratoner sistemikurulmalıdır.    6) Tank boru ve dispenserlerin topraklamaları uygun olmalı, tank vedispenser bölgesinde statik topraklama penseleri bulunmalıdır.

| Sayfa: 284 |  |
| --- | --- |

c) Soğutma ve söndürme sistemleri    1) Depo ve tank alanlarında TS 862'ye uygun en az 2 adet 12 kg'lık kurukimyevi tozlu yangın söndürme cihazı konulmalıdır. Kapasitesi 10.000 kg'danfazla 100.000 kg'dan az olan depolara en az 1 adet 12 kg'lık kuru kimyevitozlu yangın söndürme cihazı ilave edilmelidir. 100.000 kg üzerindeki her250.000 kg için ilave olarak 1 adet 12 kg'lık kuru kimyasal tozlu söndürmecihazı bulundurulmalıdır.    2) Toplam kapasitesi 10 m3 den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarındasoğutma için sprinkler sistemi bulunmalıdır. Projelendirmede, depolamatanklarının toplam dış yüzeyinin her m2 si için 10 litre/dakika veya tüpdepolama, dolum tesisi platformu, sundurma gibi alanlarının her m2 si için enaz 10 litre/dakika su debisi alınmalı, su deposu bu debiyi en az 1 saatkarşılayacak kapasitede olmalıdır. Hesaplanan su miktarını depolama tanklarıüzerine veya platform veya sundurma alanına uygun şekilde dağıtabileceksprinkler sistemi yapılacaktır.    Sprinkler sistemine ve yangın musluklarına ihtiyaca uygun olarak suyupompalayacak en az 2 pompa bulundurulacak ve bu pompaların çıkış basıncı 700kPa'dan az olmayacaktır. Pompaların çalıştırılması otomatik veya uzaktankumandalı olmalı ve bu sistem haftada en az bir kere çalıştırılarak kontroledilmelidir. Pompalardan birisinin jeneratörden doğrudan beslenmesi veyapompalardan birisi dizel yangın pompası olmalıdır.    3) Tüp depolama tesislerinde en az 2 adet yangın hidrantı (veya kompleyangın dolabı) bulunmalıdır. Yangın hidrantlarının her biri 20 m3/h sukapasitesinde ve basıncı 700 kPa olacaktır. Yangın dolaplarında itfaiyestandartlarına uygun hortum ve lans bulundurulacaktır.    4) Kapasitesi 100 m3 den fazla olan yerüstü tüp depolama ve tank tesisleriile dolum tesisleri çaprazlama olarak her birisi en az 1200 l/dak debide en az2 adet sabit monitör yerleştirilecektir. Monitör olması durumunda pompa vedepo kapasitesi 95 inci maddede belirtilen hidrant sistemi esaslarına görebelirlenecektir.     d) Bakım, eğitim ve testler    1) Yılda en az bir kez uzman kişi ve kuruluşlar tarafından statiktopraklama ölçümleri yapılmalı ve sonuçları dosyalanmalıdır. Beş yılda biryaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri yapılmalıdır. Tankların ise onyılda bir hidrostatik testleri yapılmalıdır.    2) SPG ile direkt ilgilenen personelin tamamının (satan, taşıyan, kullananve denetleyen) "SPG Güvenlik Önlemleri" konusunda, gaz kaçağı veya yangın sözkonusu olursa müdahalenin nasıl yapılması gerektiği istasyonda ilgililere, gazşirketleri tarafından uygulamalı tatbikat ile anlatılmalı, nazari veuygulamalı eğitimleri veren firmaların bu eğitime tabi tutulmuş personelibelgelendirilmelidir.     Doğalgaz kullanım esasları    Madde 113- Doğalgazla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsünce kabuledilmiş hükümler geçerlidir.    Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması halinde, kazan dairesindebulunan ve enerjinin alınacağı enerji tablosu etanj tipi ex-proof olacakkumanda butonları pano ön kapağına monte edilecek, kapak açılmadan butonlarlaçalışması ve kapatılması sağlanacaktır.    Sistemin elektrik enerjisi sistemi en az iki ayrı yerden kumandaedilebilecek şekilde otomatik kumanda üniteli alarm ve ışık ikazlı sistemlerlekontrol altına alınacak şekilde dizayn edilmelidir.

| Sayfa: 285 |  |
| --- | --- |

Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girmedendışarıdan kumanda edilebilecek şekilde yangın butonuna benzer camlı butonlakazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisatyapılmalıdır.    Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri tavandan en az 50 cm sarkacakşekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yanduvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürlerle yapılacakve tesisat antigron olarak tesis edilecektir.    Doğalgaz tesisatı bulunan ortak kullanım alanlarının havalandırması içingazın toplanması muhtemel olan ve çatıya yakın üst noktada asgari 150 cm'likbir havalandırma kanalı açılmalı ve/veya gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.    Ev tipi ocaklarda kullanılması halinde, mutfakta uygun bir yere gaz alarmcihazı monte edilmelidir.    Tüm kazan dairesi tesisatlarında ve sanayi tip mutfaklarda gaz alarmcihazı ve emniyet selonoid vanası (normal konum açık tip) konulmalıdır.    Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası (otomatikemniyet vanası, ani kapama vanası) bulunacak ve en az 2 adet ex-proof kademeayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılacaktır. Büyük tüketimli ısımerkezlerinde entegre gaz alarm cihazı kullanılması gerekir.    Cebri havalandırma gereken yerlerde fan motoru brülör kumanda sistemi ileparalel çalışacak fanda meydana gelebilecek arızalarda brülör otomatik devredışı kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi yapılacaktır. Ayrıca cebri havakanalında duyarlı sensör kullanılacak hava kanalında gerekli hava akışısağlanmadığı hallerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dışıbırakacaktır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik grubu ilebeslenecektir.    Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantıelemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulmamalıdır.    Doğalgaz kullanım mekanlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgazlailgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılmalıdır.    Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma olayında gaz akışı kesmevanasından otomatik olarak durdurulmalıdır.    Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürlerkullanılmalıdır.    Bina servis kutusu ilgili gaz kuruluşu acil ekiplerinin kolaylıklamüdahale edebileceği şekilde muhafaza edilmeli, müdahaleyi zorlaştıracakmalzeme konulması ve araç parkı gibi kapatmalardan kaçınılmalıdır.    Bina içi tesisatların, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacalarınperiyodik kontrol ve bakımları yetkili servislere yaptırılmalıdır.    Doğalgaz kullanıcıları tesisatlarını tanımalı, gaz kesme vanalarınınyerlerini öğrenmeli ve herhangi bir gaz kaçağında hareket tarzı hakkında bilgisahibi olmalıdır.    Deprem bölgesinde bulunan bölgelerde sarsıntı olduğunda gaz akışını vepanelin elektriğini kesen tertibat olmalıdır.

| Sayfa: 286 |  |
| --- | --- |

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Yanıcı Sıvılar    Uygulama alanı    Madde 114- Isıtma merkezi kazan daireleri ve yakıt depoları gibi herhangibir ticari veya endüstriyel faaliyet için yapılmayan depolama ve doldurmaişleri için bu hükümler geçerli değildir.    Bu hükümler araç depolarına, yer değiştirebilen tesislere ve 300 litreyekadar depo hacmi olan, sabit tesislere, ayrıca söz konusu araç ve tesislerinayrılmaz parçası olan yakıt kaplarına uygulanamaz.    İşletmelerde, herhangi bir yanıcı sıvı, proses içinde işleniyorsa, prosesiçin gerekli miktarda hazır tutuluyorsa veya ürün veya ara ürün olarak kısasüre için depolanmış ise bu hükümler geçerli değildir.     Yanıcı sıvı kavramı ve sınıfları    Madde 115- Yanıcı sıvılar belirli bir alev alma noktası bulunan, 35øC'dekatı veya macun kıvamında bulunmayan ve 50øC'de buhar basınçları 300 kPa'ıgeçmeyen maddelerdir. Yanıcı sıvılar aşağıda açıklanan sınıflara ayrılır:    A sınıfı yanıcı sıvılar: Alev alma noktası 100øC'ın üzerinde olmayan vesuda çözünme açısından B sınıfının özelliklerini göstermeyen sıvılardır. Busıvılar 3 tehlike sınıfına ayrılır.    a) AI: Alev alma noktası 21øC den küçük olan sıvılar (benzin gibi),    b) AII: Alev alma noktası 21øC ile 55øC arasında olan sıvılar (gaz yağıgibi),    c) AIII: Alev alma noktası 55øC ile 100øC arasında olan sıvılar (motorin,fuel oil gibi).    B sınıfı yanıcı sıvılar: Alev alma noktası 21øC'ın altında olan, 15øC'desuda çözünen veya yanıcı kısımları 15øC'de suda çözünen sıvılardır.    Kendinden alev alma noktasının üzerinde ısıtılan AIII sınıfı sıvılar AIsınıfı olarak kabul edilirler.     Bildirme ve müsaade mecburiyeti    Madde 116- AIII sınıfı sıvılar dışında olup, depolama yerine göredepolanan miktarı Tablo 7'de verilen değerleri aşan yanıcı sıvı depoları içinbildirim zorunluluğu vardır. Miktarlar Tablo 7'de verilen değerlerin üstsınırını aştığında, veya depolanan yerler farklı olduğunda ayrıca itfaiyeteşkilatından müsaade alması zorunludur.     Tablo 7: Depolama yerine göre depolanan miktar+--------------------------------+-----------------------+|                                |Miktarı(l)             ||                                +------------+----------+|Depolama Yeri                   |AI          |AII ve B  |+--------------------------------+------------+----------+|Zemin seviyesi altında ve       |20 - 60     |100 - 300 ||Üstündeki depo hacimleri        |            |          |+--------------------------------+------------+----------+|Açıkta kurulu depolar           |20 - 200    |40 - 600  |+--------------------------------+------------+----------+

| Sayfa: 287 |  |
| --- | --- |

AI, AII veya B sınıfı sıvıların doldurulduğu kapalı hacimlerde, saatte 200litreden fazla dolum yapılıyor ise ve 1000 litre den fazla yanıcı sıvıbulunduruyorsa, itfaiye teşkilatından müsaade alınması zorunludur.    AII ve B sınıfı sıvılar, AI sınıfı sıvılarla beraber depolanıyorsa, 5litre AII veya B sınıfı sıvı 1 litre AI sınıfı sıvıya eşdeğer olarakalınacaktır ve toplam miktar buna göre hesaplanacaktır.    Tablo 7'nin kullanılmasında, söz konusu yanıcı sıvı AI sınıfı olup,kendinden tutuşma sıcaklığı 125øC'ın altında ise tabloda verilen miktarlar 1/5oranında tutulur.     Azami depolama miktarları ve şekilleri    Madde 117- Koridor, geçiş, merdiven sahanlığı, merdiven altı, bodrumherkesin girebileceği hol ve fuayelerde, kaçış yollarında, çalışılan yerlerde,lokanta ve kahvehane gibi umuma açık yerlerde yanıcı sıvı depolanamaz.    Perakende satış yerlerinde AI sınıfı yanıcı sıvılar kırılmaz orijinalambalaj içinde 250 litreden fazla olmamak üzere ve beher m2 taban alanı için 2litre bulundurulabilir.    Perakende satış yerlerinde AII ve B sınıfı yanıcı sıvılar 700 litredenfazla olmamak üzere ve beher m2 taban alanı için 7 litre bulundurulabilir. AIIve B sınıfı yanıcı sıvılar dökme halde bulunduruluyor ise 121 ve 122 nci maddehükümleri uygulanır.     Tehlike bölgelerinin tanımları    Madde 118- Tehlike bölgeleri üçe ayrılır.    a) 0. Bölge: İşletme şartları altında ve arıza halinde daima patlayıcı birkarışımın bulunduğu bölgelerdir (Boru ve kapların içleri gibi).    b) 1. Bölge: İşletme şartları altında ve arıza halinde patlayıcıkarışımlarının oluşabileceği bölgelerdir (dolum borusu civarı, armatürler vb).    c) 2. Bölge: İşletme şartları altında veya arıza halinde patlayıcıkarışımlarının nadiren oluştuğu bölgelerdir (tankların yakın çevresi gibi).     Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar    Madde 119- Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar aşağıda belirtildiğişekilde olur.    a) 0. Tehlike bölgesinde beklenen yüksek işletme tehlikesi nedeniyle,yalnız bu bölgede kullanılmasına müsaade edilmiş varsa TSE sertifikalı veyauygunluk belgeli cihazların kullanılması zorunludur.    b) 1. Tehlike bölgesinde yalnız patlama korumalı (ex-proof) cihaz vesistemler kullanılacaktır. Bu bölgeye, ancak patlayıcı karışımların oluşmasınıönleyecek önlemler alınmış olması halinde taşıma araçlarının girmesine müsaadeedilir.    c) 2. Tehlike bölgesinde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar havakarışımının tutuşma sıcaklığının 4/5 ine sıcaklığa erişmeyen cihaz vesistemler kullanılabilir. Bu bölgede basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınçaltında çözünmüş gazlar, sadece yangına en az 120 dakika dayanıklı kapalıhacimlerde depolanabilir. (yanmayan ve sağlığa zararlı olmayan gazlar vesöndürme cihazları dışında)    Çeşitli depolama, dolum ve nakil tesislerinde bu bölgelerin tarifi,kapsamı genişliği, yapılan işin türüne göre ayrı düzenlemelerle belirlenir.

| Sayfa: 288 |  |
| --- | --- |

Depo binası içinde depolama    Madde 120- Yanıcı sıvıların depolandığı depo binaları en az 120 dakikayangına dayanıklı şekilde yapılmış olmalıdır.    Bir kapalı hacimde en fazla 30.000 litre AI sınıfı veya 150.000 litre AIIve/veya B sınıfı yanıcı sıvı depolanabilir. Depolama taşınabilen kaplardayapılıyor ise, bu miktarlar sırasıyla AI sınıfı için 20.000 litre ve AIIve/veya B sınıfı için 100.000 litredir.    Aynı hacimde çeşitli tehlike sınıflarına ait sıvılar birliktedepolanıyorsa, toplam depolanacak miktar en yüksek tehlike sınıfına görealınır. Toplam miktar hesaplanırken bir litre AI'in beş litre AII ve/veya B ve200 litre AIII sınıfa eşdeğer olduğu kabul edilir.    a) Buna göre,    1) AI + (AII ve/veya B)/5,    2) AI + AIII/200,    3) AI + (AII ve/veya B)/5 veya + AIII/200,    toplam miktarları 30.000 litre değerini aşmamalıdır.    b) Depo hacimleri 1. tehlike bölgesidir. Depo hacminden dışarıya açılankapı ve pencerelerden ve diğer açıklıklardan itibaren 5 m yarıçapındaki bölge,döşemeden 0.8 m yüksekliğe kadar 2. tehlike bölgeleridir.    c) Depo hacimlerine işi olmayanların girmesi yasaklanacak ve bu yasakuygun bir levha ile belirtilecektir.    Komşu hacimlere boru geçişlerinin ve tavan deliklerinin yanıcı olmayanyapı malzemeleri ile buhar hava karışımı geçmeyecek şekilde tıkanmasızorunludur.    Depo binaları konutlara ve insanların bulunduğu hacimlere bitişik olamaz.    Çatılar, 120 dakika yangına dayanıklı tavanlarla depo hacimlerindenayrılmalıdır.    Döşemeler depolanan sıvı için geçirgen olmamalı ve yanıcı olmayanmalzemeden yapılmalıdır. Dökülen yanıcı sıvının atık su çukurlarına,kanallara, borulara, boru ve tesisat kanallarına sızması önlenmelidir. Kapılaren az 120 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.    Depo hacimleri yeteri kadar havalandırılmalı ve elektrikle ve teknikkurallara uygun şekilde aydınlatılmalıdır. Doğal çekim yetişmiyor ise, döşemedüzeyinde etkili, saatte en az 5 defa hava değişimi yapılabilen bir düzenkurulmalıdır.     Açıkta yerüstü depolama    Madde 121- Açıkta yerüstü depolamada aşağıda belirtilen hususlar dikkatealınır.    a) Tank mesafeleri    Açıkta kurulu yerüstü tankların meskun yerlerden, kara ve demiryollarından uzaklığı Tablo 5'de verilen esaslara göre seçilir.    b) Havuzlama    1) Havuzlama hacmi, aynı büyüklükte tanklar kurulu ise bir tankın hacmine,çeşitli boylar var ise en büyük tankın hacmine eşit olmalıdır.    2) Havuzlama hacmi, taşınabilir tankların toplam hacimlerinin %75'i veyaen az bir adetin hacmine eşit olmalıdır.

| Sayfa: 289 |  |
| --- | --- |

3) Karma depolama yapılırsa (1) ve (2) de verilen esaslara göre yapılanhacimlerin toplamına eşit olmalıdır.    4) Ham petrol ve karbonsülfür depolandığında, havuzlama hacmi toplam hacmeeşit alınır.    5) Ham petrol ve karbonsülfür dışındaki, AI, AII ve B sınıfı yanıcısıvılar toplam hacim 30.000 litreyi geçmediği sürece tek havuzlama bölgesindedepolanabilir.    6) Ham petrol veya karbonsülfür için depolanan hacim 15.000 m3 vehavuzlama yüzeyi 700 m2'yi geçmediği sürece, bir havuzlama bölgesiyapılabilir.    7) (1) ve (2) de verilen esaslar, AIII sınıfı sıvılar, AI ve AII ve/veya Bsınıfı sıvılarla beraber depolandığında da geçerlidir.    8) Havuzlama bölgesi hafriyatla veya setlerle yapılabilir. Sızdırmazlığısağlayan folyo dışında tüm malzeme yanmaz olmalıdır ve cidarlar yangın halindesızdırmaz kalmalıdır. Folyolar yanıcı ise yangına karşı korunmalıdır.    9) Tanklar yüksekliğinin 4/5 inden daha alçak olan set ve duvarlardan enaz 3 m uzaklıkta olmalıdır. Ölçüm tank cidarından yapılacaktır.    10) Havuzlama hacimlerinin set ve duvar depolarından boru geçiyorsa,bunlar sızdırmaz şekilde yerleştirilmeli ve ayrıca havuzlama hacminden suboşaltma imkanı bulunmalıdır. Akıntılar kapanabilir ve yanıcı sıvıyıayırabilen düzenle donatılmış olmalıdır.    11) Havuzlama hacmi içinde bölmeler yapılmış ise bunların yüksekliği dışduvarların yüksekliğinin 4/5 inden daha az olmalı ve kanal varsa üstü açıkolmalıdır. (ızgara konulabilir)    12) Havuzlama bölgesinde, tanklar dışında yalnız armatür, boru ve pompalarbulunabilir.     c) Koruma bölgesi    1) Yerüstü tanklarında yapılan depolamada tankların çevresinde koruyucuuzaklık bırakılması gereklidir. Bu uzaklıklar Tablo 5'de verilen değerleregöre seçilir.    2) Depolama taşınabilir kaplarla yapılıyorsa, bu uzaklıklar aşağıdakiçizelgeye uygun olarak seçilir.     Depolanan Hacim   Koruyucu Bölge Genişliği    ----------------  ------------------------    10 - 30 m3        10 m    30 - 100 m3       20 m    200 m3 den büyük  30 m     Uzaklıklar depolanan kap topluluğun dış sınırlarından itibaren ölçülür.     3) Koruyucu bölge genişliği tank cidarından itibaren ölçülür ve en az 2/3ünün havuzlama bölgesi dışında olması gerekir. Ölçümde havuzlama duvarının içkenarının üstü esas alınır.    4) Gerekli olan emniyet, havuzlama bölgesi dışında kurulu, yangına 120dakika dayanıklı, tankın en az 4/5'i yüksekliğinde bir duvar veya set ilesağlanıyorsa, koruyucu bölge itfaiyenin görüşü alınarak daha dar tutulabilir.    5) Koruyucu bölgede, depo işletmesinin yapılabilmesi için gerekli olantesis ve binalar, havuzlama bölgesi dışında olmak şartıyla kurulabilir.

| Sayfa: 290 |  |
| --- | --- |

d) Tehlike bölgeleri    1) Aşağıdaki maddelerde aksi belirtilmediği sürece tank cidarındanitibaren 5 m'lik bir uzaklık, zeminden 0.8 m. yüksekliğine kadar 2. tehlikebölgesidir.    2) Yanıcı sıvılar bir havuzlama bölgesi içinde depolanmış ise, bu bölgehavuz setinin üst kenarının 0.8 m üstüne kadar 1. tehlike bölgesidir.    3) Yanıcı sıvıların yerüstünde, açıkta depolandığı arazi, genel trafikakışına açık olmamalıdır.    4) Depolama sahasına işi olmayanların girişi yasaklanmalı ve bu yasakuygun bir levha ile ilan edilmelidir.     Depolama tankları    Madde 122- Yeraltı tankları ve yerüstü tankları ile taşınabilir kaplarındoldurulduğu ve boşaltıldığı yerler aşağıda belirtilen hususları taşıyacaktır.    a) Yeraltı tankları    1) Yeraltı tankı, yeraltına tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakası enaz 60 cm olan ve ayrıca üstü en az 10 cm'lik bir beton tabakası ile örtülentank demektir.    2) Yeraltı tanklarının depo sahasına ait olmayan arsa ve araziden uzaklığıen az 1 m olmalıdır. Tankların meskun yerlerden ve kendi aralarındaki uzaklıkSPG için Tablo 5'e göre de ölçülmelidir.    3) Yeraltı tanklarının içi 0. tehlike, bakım işlerinin yapıldığı kanalveya kapak bölmesi 1. tehlike bölgesidir.    4) Yeraltı tankları beklenen mekanik etkilerde ve yangın halinde sızdırmazkalabilmelidir.    5) Korozyona dayanıklı olmayan malzemeden yapılmış yeraltı tankları,korozyon tehlikesine karşı, dışından zedesiz ve zarar görmemiş bir izolasyontabakası ile korunmalıdır.    6) Tanklar kamuya ait boru ve diğer şebekelerden en az 1 m uzaklığayerleştirilmelidir.    7) Tank, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalınlığında, yanmaz veizolasyonuna etki etmeyen bir tabaka ile örtülmelidir.    8) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilemeyecek ise, izolasyonunsağlamlığı ve yerleştirilirken sağlam kaldığı yetkili bir kişi tarafından tankyerleştirilirken tespit edilmelidir. Tankların zedelenmeden, hazırlanan çukurayerleştirilebilmeleri gerekir.    9) Tankların kapatılmaz bir havalandırma borusu bulunmalıdır ve bu borudoldurma esnasında gaz sıkışmasına meydan vermeyecek ebatta olmalıdır. Bölmelitanklarda bu şart her bölme için geçerlidir. Havalandırma boruları kapalıhacimlere açılmamalı ve zeminden en az 4 m yüksekte açık havaya çıkmalıdır.Boru uçları yağmur ve yabancı madde girişine karşı korunmalıdır.     b) Yerüstü tankları    1) Yerüstü tanklarının içi 0. tehlike bölgesidir.

| Sayfa: 291 |  |
| --- | --- |

2) Yerüstü tankları beklenen mekanik etki ve yangın halinde sızdırmazkalmalıdır.    3) Tank cidarları dıştan korozyona maruz ise ve korozyona dayanıksızmalzemeden yapılmış ise uygun şekilde bu etkilerden korunmalıdır.    4) Tanklar içerdikleri sıvı nedeniyle içerden korozyona maruz isetankların içi de uygun şekilde korunmalıdır.    5) Tanklar ve bölmeli tanklarda her bölme havalandırma boruları iledonatılmalıdır.    6) Birkaç tank, ayrı tehlikeli gruba ait sıvılar içermiyorlar ise veyakarışmalarından tehlikeli bir reaksiyon beklenmiyor ise ortak boru hattıüzerinden havalandırılabilirler.    7) Her tank veya tank bölmesinde sıvı seviyesini gösteren bir düzenbulunmalıdır. Gösterge olarak cam veya benzeri borular kullanılıyor ise, buborular çabuk kapatılabilir bir vana ile donatılmalı ve vana yalnız ölçüm içinaçılmalıdır.    8) Tankın sıvı hacmine bağlanan her boru bir vana ile kapatılabilmelidir.Vanalar kolay ulaşılır ve görülen bir şekilde, tanka yakın olarakdüzenlenmelidir.    9) AI, AII ve/veya B sınıfı sıvıların doldurulduğu tanklar, elektrostatikyüklemeye karşı emniyete alınmalıdır.     c) Taşınabilir kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler    1) Taşınabilir veya araç üstü tankların doldurulup boşaltıldığı yerlerdekiteçhizatta, tankın elektrostatik yüklenme tehlikesini önleyecek önlemleralınmalıdır.    2) Dolum ve boşaltma yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü, yeraltı sukaynaklarına ve kanalizasyona karışması önlenmelidir.    3) Dolum yapılan yerlerin 15 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadarve dolum ağzından itibaren 5 m yarı çapa ve ağızdan 3 m yüksekliğe kadar olancivarı 1. tehlike bölgesidir.    4) Boşaltma yapılan yerler ve boşaltma esnasında açılan hava tahliyeağzından (domlardan) yanıcı buharların çıkabileceği açıklıkların 5 m yarıçapave zeminden 0,8 m yüksekliği kadar olan civarı 2. tehlike bölgesidir.     Akaryakıt servis istasyonları    Madde 123- Servis istasyonları kurulurken yürürlükteki "KarayollarıKenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümlerineuyulur.    Servis istasyonları kurulurken Tablo 5 ve Tablo 6'da verilen uzaklıklarauyulur ve yeterli havalandırma sağlanır.    İkmal kolonlarının içi 1. tehlike bölgesidir. Kolonların ortanoktalarından 1 m yarıçaplı çevresi kolon yüksekliğine kadar 2. tehlikebölgesidir.     Yakıt depolaması yapılırken aşağıda belirtilen gereklere uyulur.    a) Servis istasyonlarında akaryakıt ancak 122 nci maddenin (a) bendindebelirtilen yeraltı tanklarında depolanabilir.    b) Akaryakıt satış ve/veya akaryakıt satış ve servis yerlerinde TS 12263esas alınacaktır.

| Sayfa: 292 |  |
| --- | --- |

İkmal kolonları ve ikmal sistemleri devrilmeye ve araçların çarpmalarınakarşı emniyete alınmalıdır. Bunlar zemin seviyesinin altına ve özelliklebodrumlara konulamaz.    İkmal kolonunun 5 m yarıçaplı çevresinde daha alt kotlardaki hacimleregiden kanal, boru ve tesisat açıklıkları bulunmamalıdır. 8 m yarıçaplıçevredeki akıntı kanallarında yağ ayırma düzeni olmalıdır. Boşaltma hortumununuzunluğu en fazla 6 m olabilir ve sabit olarak tutturulmuş olmalıdır.    Boru ve kabloların geçtiği kanallarda yanıcı buhar karışımlarının oluşmasıönlenmelidir. (örneğin, kum doldurularak)    Boşaltma ünitesi depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana(tabanca) ile donatılmalıdır veya vananın açma kolunda sabitleştirme düzenibulunmamalıdır.    Otomatik kapanan vanalar, doldurma deliğinden kaymalarını önleyen birdüzenle emniyete alınmalıdır.    Her ikmal kolonu için en az 2 adet B sınıfı yangın türüne uygun 6 kg'lıkyangın söndürücü bulundurulmalıdır.    Kapalı büro hacimleri dışındaki çalışma bölgesinde sigara içilmesiyasaktır ve bu uygun bir şekilde ilan edilmelidir.    Araç motoru ve kaloriferi çalışırken yakıt verilmesi yasaktır ve bu hususayrıca ilan edilir.     Genel yangından korunma işlemleri    Madde 124- Yanıcı sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve nakledildiğitesisler yeterli yangın önleme sistemleri ile donatılmalı ve daima görevehazır olacak şekilde tutulmalı ve bakılmalıdır. Gerekli düzen deponun durumunagöre sabit, hareketli veya kısmen hareketli olabilir. Söndürücü olaraközellikle hafif köpük, karbondioksit, kuru toz ve su düşünülebilir.    Yağmurlama tesisleri, bir tank yangınında, komşu tankın ısınarakpatlamasını, önleyecek kapasitede olmalıdır.    Yanıcı sıvıların naklinde kullanılan cihazlar (örneğin pompalar) biryangın halinde, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşılabilecek bir yerdenkontrol edilebilmelidir. Bu şart diğer sınıf sıvılarla beraberce depolanan AIII sınıfı yanıcı sıvılar için de geçerlidir.    Alevin geri tepmesini önleyen armatürler için TSE kalite belgesi aranır.Bu armatürler mümkün olduğu kadar tanka yakın ve kolay bakım yapılabilecekşekilde düzenlenmelidirler.    Tanklar ve tanklarla iletken şekilde bağlanmış tesis bölümleri, toprağakarşı bir gerilime sahip olmayacak şekilde kurulmalıdır. Topraklama hatlarınınbağlantı uçları, birleşme noktaları kolay ulaşılabilecek şekilde düzenlenmelive gevşemeye karşı emniyete alınmalıdır. Bu hususta ayrıca programlama ileilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.    Tank ve bağlı bölümleri yalnız başına topraklayıcı hat olarakkullanılamaz. Topraklayıcı hat malzemesi, tank ve borularda korozyonyapmayacak malzemeden seçilmelidir.    Bina içinde veya dışında kurulmuş tanklar paratoner tesisi iledonatılmalıdır.    Tankların dolumu sırasında, tanktan dışarı çıkan buhar hava karışımı oradaçalışanlara ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde açık havaya atılmalıdır.Yapısal

| Sayfa: 293 |  |
| --- | --- |

nedenlerle bu karışımın uygun bir yerden dışarı atılması mümkün değilse,karışımın uygun bir hortum veya boru hattı ile, yanıcı sıvıyı boşaltan tankageri beslenmesi gerekir.               DOKUZUNCU KISIM              Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim,              Denetim, İşbirliği, Ödenek ve Yönerge              BİRİNCİ BÖLÜM              Yangın Güvenliği Sorumluluğu    Genel    Madde 125- Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamukurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis veişletmelerde sahip veya yöneticiler sorumludur.     Yangın güvenliği sorumlusu    Madde 126- Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve o binadaki en büyükamirin takdirine göre, binanın her katı, bölmesi veya tamamı için görevlilerarasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatininbaşlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunmaönlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabibinalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir.    Kamu binalarında bir gece bekçisi ve/veya güvenlik görevlisi bulunmasıasıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde,    a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarmakarakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sıkkontrol edilmesi sağlanır.    b) Hizmetli sayısı 2'den fazla ise ve asıl görev aksatılmadanyürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi günistirahat ederler. Nöbet izni nedeniyle asıl görevin aksaması söz konusuyla vehizmetli sayısı 5'i geçmiyorsa (a) bendine göre hareket edilir.    c) Kamu binalarında merkez daireleriyle il hükümet konaklarında ve enbüyük amirlerince lüzum görülecek diğer daire ve kurumlarda resmi tatil vebayram günlerinde de mevcut hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçipersonele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadarmesai günlerinde izin verilir.

| Sayfa: 294 |  |
| --- | --- |

İKİNCİ BÖLÜM              Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları    Ekiplerin kuruluşu    Madde 127- Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olankonutlar ile 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis veişletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.    a) Söndürme ekibi,    b) Kurtarma ekibi,    c) Koruma ekibi,    d) İlk yardım ekibi.    Diğer yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; sahip, yönetici veya amirinuygun göreceği ekipler kurulur ve diğer önlemler alınır.    Ekipler, 137 nci maddede belirtilen yönergeyi yürütmekle görevlendirilenamirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürmeve kurtarma ekipleri en az 3'er, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az 2'şerkişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusuekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.    Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyiuygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.     Ekiplerin görevleri    Madde 128- Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.    a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmekve/veya genişlemesine mani olmak,    b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,    c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,    d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilereilk yardım yapmak.     Ekiplerin çalışma esasları    Madde 129- Ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklıyardımlaşmalarda bulunmaları esastır.    Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyiuygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler,amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, söndürme ve kurtarma ekipleriderhal itfaiye amirinin emrine girerler.    Bina sahip ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılardaoluşacak yangınlara müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerini yürütmelerindekullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yapınınbüyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut

| Sayfa: 295 |  |
| --- | --- |

koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiyeteşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gazmaskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzerimalzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatındakullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımıve korunması, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altındagörevliler tarafından yapılır.    Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine aitaraç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.     Olay yerinde;    a) Söndürme ekipleri: Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalardagereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeyeçalışırlar.    b) Kurtarma ekipleri: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonrayangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanların dayardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara vetorbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve  torbalar, binayetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayankısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerinegelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.    c) Koruma ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya binayetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangınsöndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim ederler.    d) İlk yardım ekipleri: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilkyardım hizmeti verirler.    Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi ile amir ve yangınlamücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip, söndürme,kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler.               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM              Eğitim    Genel eğitim    Madde 130- Yapı, bina, tesis ve işletmelerde oluşturulan ekiplerinpersoneli; amir, sahip veya yöneticilerinin sorumluluğunda yangından korunma,yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri veitfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, gerekirsemahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir veyapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca, bütüngörevliler ve gece bekçileri, binadaki yangın söndürme alet ve edevatınınnasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularındatatbiki eğitimden geçirilir.     Özel eğitim    Madde 131- Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personeli vebünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ile özelkuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, diğerpersonel ise kendi kuruluşlarınca eğitilirler.

| Sayfa: 296 |  |
| --- | --- |

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM              Denetim    Denetim    Madde 132- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdakişekilde denetlenir.    a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeleri; mülki idare amirlerinin yetki vesorumluluğunda, mahalli itfaiye teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü ve mülkiidare amirliğince görevlendirilecek heyetlerce haberli veya habersiz olarakdenetlenir. Ayrıca, bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, kamu kurum vekuruluşlarının müfettiş, kontrolör veya denetim elemanları tarafından dadenetleme yapılır.    Bina sahip, yönetici ve sorumluları  denetim elemanlarınca binaların arzuedilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi vebelgeleri vermek zorundadırlar. Denetim sonucunda eksik bulunan ve giderilmesiistenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen makul süreiçerisinde ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur.    b) Kamu binalarında; kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet,mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğubakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veyakontrolörleri; hükümet konakları bakımından, İçişleri Bakanı adına SivilSavunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyetler ile mülkiyemüfettişleri tarafından yapılır. Denetim yetkisine haiz kişiler, kurum,kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğubakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına; bu makamlar ise,Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunlar ile çözüm önerilerini heryıl Mart ayı sonuna kadar İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünegönderirler.               BEŞİNCİ BÖLÜM              İşbirliği    İşbirliği    Madde 133- İtfaiye teşkilatı bulunan belediyeler, kamu ve özel kurum vekuruluşlar ile silahlı kuvvetler, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklıyardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenlerler.    Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç vemalzemenin standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması vemuhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır.

| Sayfa: 297 |  |
| --- | --- |

Protokol düzenlenmeden evvel bu kurumların ve itfaiyelerin sorumlulukbölgelerinde diğer itfaiyenin yardımını gerektirecek büyüklükte bir yangınmeydana gelirse yardım talebini alan itfaiye teşkilatı kendi bölgesindemeydana gelebilecek diğer yangınlara karşı zafiyet yaratmamak koşuluyla yardımisteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli desteği göndermek zorundadır.               ALTINCI BÖLÜM              Ödenek    Genel    Madde 134- Kamu ve özel yapı, bina, tesis ve işletmelerinde; Yönetmeliktebelirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini,bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması içinyıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.     Kamu yapı, bina, tesis ve işletmelerinde    Madde 135- Kamu yapı, bina, tesis ve işletmelerinde yangınla mücadele içingereken giderler aşağıdaki şekilde karşılanır.    a) İl ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliyebakanlıklarının ilgili birimlerince tespit edilerek Maliye Bakanlığı bütçesinekonulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tahsis şekline göre ilemvaline gönderilen,    b) Genel bütçeye dahil diğer dairelerin merkez ve taşra örgütleri için,ilgili bakanlık ve dairelerin kendi bütçelerine konulan,    c) Katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşekkülleri, döner sermayelikuruluşlar, özel kanunla kurulan teşekküller, özel idare ve belediyeler için,kendi bütçelerine konulan,    ödeneklerle sağlanır.     Özel yapı, bina, tesis ve işletmelerinde ise    Madde 136- Yangınla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, katmülkiyetine tabi binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri diğer özel kurumve kuruluşlarda işyeri sahipleri, tüzel kişilerde ana sermayeden karşılanır.Binaların yangından korunması için sarf olunması gerekli olan bu paralar başkabir amaçla kullanılamaz.    Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve hizmetlerdeherhangi bir neden ileri sürülerek kısıtlama yapılamaz.    Bu Yönetmeliğin 95 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen tesislerinöncelikle yapılması için gerekli ödenek belediye bütçesine konur.

| Sayfa: 298 |  |
| --- | --- |

YEDİNCİ BÖLÜM              Yönerge    Yönerge hazırlanması    Madde 137- Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla, belediyeler,kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bulunduklarıyer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerine göre kendi "Yangın Önlemeve Söndürme Yönergelerini" hazırlarlar. Yönergenin hazırlanmasında; buYönetmeliğin 102 nci maddesinde belirtilen mevzuat ile Koruyucu Güvenlik GenelEsasları Direktifi, 28/12/1988 tarihli ve 88/13543 sayılı Bakanlar KuruluKararı ile yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği ile ilgilidiğer mevzuat hükümleri de dikkate alınır. Yönergenin bir örneği, mahallibelediye itfaiye teşkilatı ile Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilir.     Yönergenin yürütülmesi    Madde 138- Yangın yönergesi yapı, bina, tesis ve işletmenin sahibi,yönetici veya amiri tarafından yürütülür.    Yönergede; bu Yönetmelikte yer alan hususlardan, yangın müdahaleekiplerinin sayısı, isim ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç vemalzemenin cins ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim vebakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlardüzenlenir ve bina yerleşimi, bina iç ulaşım yolları, yangın bölmeleri, yangınduvarları, yatay bölmeler, cepheler, söndürücü sistem, uyarıcı sistem ve subesleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterirplan ve krokiler eklenir.               ONUNCU KISIM              Son Hükümler    Yönetmeliğe aykırılık halleri    Madde 139- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idariemirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlarhakkında da fiilinin derecesine göre, görevi ihmal veya suistimaldensoruşturma açılarak gereği yapılır.    Yürürlükte olan imar, yapı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındayönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.    Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmeliğe aykırıolmamak koşulu ile yörelerinin veya binalarının önem ve özelliklerine göreilave olarak almak istedikleri tedbirler, belediye itfaiye teşkilatı, SivilSavunma Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün görüşü alınmaksuretiyle mülki idare amirinin onayı ile alınır.

| Sayfa: 299 |  |
| --- | --- |

Kaldırılan hükümler    Madde 140- 26/10/1995 tarihli ve 95/7477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikyürürlükten kaldırılmıştır.    Belediyeler tarafından çıkarılmış olan bütün yangından korunmayönetmelikleri ve talimatları yürürlükten kaldırılmıştır.    Geçici Madde 1- 4 üncü madde kapsamı dışında kalan mevcut yapılardayangına karşı alınması gerekli tedbirler; ilgili belediyelerce bina sahip veyöneticisi ile kurum amirlerinden yazılı olarak istenir. Bu istek üzerine,anılan sorumlular;    a) Yüksekliği 30.50 m'yi geçen konut harici bütün binalarda ve yataksayısı 200'ü geçen oteller ile kullanım alanı 3000 m2'nin üzerinde olanalışveriş, eğlence, ticaret ve toplanma amaçlı yerlerde bu Yönetmelikteistenen tedbirleri 3 yıl içinde yerine getirmek zorundadır.    b) Diğer mevcut yapılarda, belediye itfaiye teşkilatı ile Sivil SavunmaMüdürlüğünün görüşü alınarak bu Yönetmelik esaslarına göre belirlenenuygulanabilir iyileştirici tedbirler 5 yıl içinde yerine getirilir.    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yürürlüğe konulmuşbulunan imar, yapı ve afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındakiyönetmelikler, ilgili idarelerce, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ayiçinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilirler.     Yürürlük    Madde 141- İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığıncamüştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     Yürütme    Madde 142- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

| Sayfa: 300 |  |
| --- | --- |

EK-1              YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|   |1          |2                  |3                                    |4                                                                                  |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|   |Yanıcılık  |Yapı               |Yangında Gözlenen Davranış           |Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri                                    ||   |Sınıfı     |Malzemelerinin     |                                     |                                                                                   ||   |           |Tanımı             |                                     |                                                                                   |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  1|A          |Yanmaz             |                                     |                                                                                   |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  2|A1         |Hiç Yanmaz         |Alev almaz, yanmaz,                  |a) Kum, çakıl, mil, kil ve doğada bulunan yapı tekniğinde kullanılabilen           ||   |           |                   |kömürleşmez                          |diğer tüm taşlar.                                                                  ||   |           |                   |(Elektrikli tüp fırın deneyi         |b) Mineraller, toprak, volkanik cüruflar ve doğal bims.                            ||   |           |                   |uygulanır)                           |c) Çimento, kireç, alçı, anhidrit, yüksek fırın cürufu, genleştirilmiş kil,        ||   |           |                   |                                     |genleştirilmiş şist, genleştirilmiş perlit ve vermükulit ile köpüklü cam           ||   |           |                   |                                     |gibi yakma ve/veya genleştirme prosesiyle taş ve minerallerden elde                ||   |           |                   |                                     |edilen yapı malzemeleri.                                                           ||   |           |                   |                                     |d) Harç, beton, betonarme, ön gerilmeli beton, gaz beton veya gözenekli            ||   |           |                   |                                     |beton, hafif beton, mineralli maddelerden üretilmiş yapı taşları ve                ||   |           |                   |                                     |yapı plakları, mutad harç veya beton katkılı malzemeler.                           ||   |           |                   |                                     |e) Organik katkı maddesi içermeyen mineral lifli malzemeler.                       ||   |           |                   |                                     |f) Tuğla, kiremit, seramikler.                                                     ||   |           |                   |                                     |g) Camlar.                                                                         ||   |           |                   |                                     |h) Alkali ve toprak alkali metaller ve alaşımları dışında, ince toz halinde        ||   |           |                   |                                     |öğütülmemiş metal ve alaşımlar.                                                    |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  3|A2         |Zor Yanıcı         |Yanıcı kısımlar içerir, ancak        |Her durumda özel tahkiki gereken malzemelerdir. Örneğin alçı karton                ||   |           |                   |kendileri yanmaz, ateşi              |plakları gibi yanmaz dolgu maddeli kompozitler gibi.                               ||   |           |                   |iletmez, yangın yüküne katkısı       |                                                                                   ||   |           |                   |olmaz.                               |                                                                                   |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  4|B          |Yanıcı Yapı        |                                     |                                                                                   ||   |           |Malzemeleri        |                                     |                                                                                   |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  5|B1         |Zor Alevlenici     |Alev kaynağı kalktıktan sonra        |a) Odun yünü veya talaşı hafif yapı levhaları,                                     ||   |           |                   |da yanmayı sürdürür.                 |b) Çok katmanlı mineral elyaflı hafif yapı plakları (tek ve/veya iki               ||   |           |                   |                                     |yüzeyi mineral elyaf ile kaplı odun yününden yapılmış hafif yapı                   ||   |           |                   |                                     |plağı)                                                                             ||   |           |                   |                                     |c) Yüzeyi delikli veya deliksiz alçı karton levhalar                               ||   |           |                   |                                     |d) Masif mineral zemin üzerine mineral katkılı yapay reçineli sıvılar.             ||   |           |                   |                                     |e) Isı harçlar.                                                                    ||   |           |                   |                                     |f) Yumuşatıcı içermeyen d > = 3,2 mm sert polivinilklorid (PVC), klorlu            ||   |           |                   |                                     |polivinilklorid (PVCC) ve polipropilen (PP)'den üretilmiş boru ve ek               ||   |           |                   |                                     |parçaları.                                                                         ||   |           |                   |                                     |g) Ahşap parke, PVC, vinilasbest zemin kaplamaları                                 ||   |           |                   |                                     |h) Asbestli mukavva ve kağıtlar.                                                   |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  6|B2         |Normal Alevlenici  |Yanıcı duman ve zehirli gaz          |a) () > = 400 kg/m3 ve kalınlığı d > 2 mm veya () > = 230 kg/m3 ve kalınlığı d > 5 ||   |           |                   |oluştururlar. (B1 ve B2              |mm olan ahşap malzemeler.                                                          ||   |           |                   |sınıflarına girenlerin               |b) Kalınlığı d > 2 mm olan ahşap kontraplak veya dekoratif prese edilmiş           ||   |           |                   |gerçeklenmesinde bacalı fırın        |malzeme tabakalarından oluşan plakalarla, termoplastik olmayan bir                 ||   |           |                   |deneyleri uygulanır.)                |şekilde tüm yüzeyince ahşap kaplanmış veya yüzeyi preslenmiş                       ||   |           |                   |                                     |malzemeler.                                                                        ||   |           |                   |                                     |c) d > = 3 mm olan plastik kaplı odun lifi plaklar.                                ||   |           |                   |                                     |d) Alçı karton bağlantı plakları.                                                  ||   |           |                   |                                     |e) Çok katmanlı sert köpük hafif yapı plakları.                                    ||   |           |                   |                                     |f) Sert PVC levha                                                                  ||   |           |                   |                                     |g) Kalınlığı > 3 mm sert PVC, polipropilen, yüksek dansite polietilen,             ||   |           |                   |                                     |kopolimer, stroil (ABS/ASA/PVC), akrilonifril-bu faiden stirol'den                 ||   |           |                   |                                     |üretilmiş boru ve bağlantıları.                                                    ||   |           |                   |                                     |h) Kalınlığı > = 2 mm palimetakrilat dökme levhalar.                               ||   |           |                   |                                     |i) Kalınlığı > = 1,6 mm polistard plakalar.                                        ||   |           |                   |                                     |j) () = 940 kg/m3 ve kalınlığı > = 1.4 mm d > = 1.0 mm                             ||   |           |                   |                                     |köpüklendirilmemiş polietilenler.                                                  ||   |           |                   |                                     |k) Kalınlığı > = 1.0 mm poliamid,                                                  ||   |           |                   |                                     |l) PVC, kauçuk, sentetik kauçuk gibi esnek kaplamalar gibi zemin                   ||   |           |                   |                                     |kaplama malzemeleri.                                                               ||   |           |                   |                                     |m) Köpüklendirilmemiş, katran veya bitüm katkılı poliüretan veya                   ||   |           |                   |                                     |polisulfid, silikon ve akrilat esaslı, her defasında en az B2 sınıfı iki           ||   |           |                   |                                     |yapı malzemesi arasına yerleştirilmiş.                                             ||   |           |                   |                                     |n) Asfalt                                                                          ||   |           |                   |                                     |o) Elektrik kabloları.                                                             |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+|  7|B3         |Kolay Alevlenici   |Yukarıdaki sınıflara girmeyen        |Ahşap < 2 mm                                                                       ||   |           |                   |malzemeler, yapılarda hiçbir         |Kağıt, saz, saman, talaş, pamuk, seliloz lifi                                      ||   |           |                   |şekilde kullanılamaz.                |Gevşek veya toz halinde her türlü yanıcı maddeler.                                 |+---+-----------+-------------------+-------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+

| Sayfa: 301 |  |
| --- | --- |

EK-2              YAPI MALZEMELERİ VE/VEYA ELEMANLARININ              YANICILIK VE DAYANIKLILIK SINIFLARI+--+---------------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|  |1              |2                |3             |4                                                      |5                       |+--+---------------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|  |Yangına        |Yapı Elemanlarında Kullanılan   |Yapı Elemanlarının Tanımı(2)                           |Kısa                    ||  |Dayanım        |Malzemelerin Yanıcılık Sınıfı   |                                                       |Gösterilişi             |+--+------+--------+-----------------+--------------+                                                       |                        ||  |Sınıfı|Süre    |Başlıca Elemanlar|2. sutun      |                                                       |                        ||  |      |(Dak)   |(1)              |kapsamına     |                                                       |                        ||  |      |        |                 |girmeyen diğer|                                                       |                        ||  |      |        |                 |bileşenler    |                                                       |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 1|      |        |B                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 30 - B                ||  |      |        |                 |              |F 30                                                   |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 2|F 30  | > =30  |A                |B             |Önemli elemanları yanmaz ve yangına dayanıklılık sınıfı|F 30 - AB               ||  |      |        |                 |              |F 30'dan yapı malzemelerinden oluşan                   |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 3|      |        |A                |A             |Yangın önleyici yanmaz ve yangına dayanıklılık sınıfı  |F 30 - A                ||  |      |        |                 |              |F 30 olan yapı malzemelerinden oluşan                  |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 4|      |        |B                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 60 - B                ||  |      |        |                 |              |F 60                                                   |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 5|F 60  | > = 60 |A                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 60 - AB               ||  |      |        |                 |              |F 60 ve başlıca kısımları yanmayan yapı                |                        ||  |      |        |                 |              |malzemelerinden oluşan                                 |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 6|      |        |A                |A             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 60 - A                ||  |      |        |                 |              |F 60 olan yanmayan yapı malzemeleri                    |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 7|      |        |B                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 90 - B                ||  |      |        |                 |              |F 90                                                   |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 8|F 90  | > = 90 |A                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 90 - AB               ||  |      |        |                 |              |F 90 olan başlıca kısımları yanmayan yapı              |                        ||  |      |        |                 |              |malzemelerinden oluşan                                 |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 9|      |        |A                |A             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 90 - A                ||  |      |        |                 |              |F 90 olan, yanmayan yapı malzemelerinden oluşan        |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|10|      |        |B                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 120 - B               ||  |      |        |                 |              |F 120                                                  |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|11|F 120 | > = 120|A                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 120 - AB              ||  |      |        |                 |              |F 120, başlıca kısımları yanmayan yapı malzemelerinden |                        ||  |      |        |                 |              |oluşan                                                 |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|12|      |        |A                |A             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 120 - A               ||  |      |        |                 |              |F 120 olan yanmayan yapı malzemelerinden oluşan        |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|13|      |        |B                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 180 - B               ||  |      |        |                 |              |F 180                                                  |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|14|F 180 | > = 180|A                |B             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 180 - AB              ||  |      |        |                 |              |F 180, başlıca kısımları yanmayan yapı malzemelerinden |                        ||  |      |        |                 |              |oluşan                                                 |                        |+--+      |        +-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+|15|      |        |A                |A             |Yangına dayanıklılık sınıfı                            |F 180 - A               ||  |      |        |                 |              |F 120 yanmayan yapı malzemelerinden oluşan             |                        |+--+------+--------+-----------------+--------------+-------------------------------------------------------+------------------------+| 1) Başlıca elemanlara şunlar dahildir.                                                                                             || a) Tüm taşıyıcı ve destekleyici elemanlar, taşıyıcı olmayan yapı elemanlarından stabilite yönünden etkili olanlar dahil (Ör;       ||    Taşıyıcı olmayan duvarlardaki çerçeve konstrüksiyonları gibi)                                                                   || b) Hacim (mekan) çevreleyen yapı elemanlarında, "Yapı elemanlarının yangına dayanıklılık" standardlarına göre yapılan              ||    deneyde yapı elemanı düzleminde devam eden ve tahrip olmaması gereken tabaka.                                                   ||    - Döşemelerde bu tabakanın toplam kalınlığı en az 50 mm olmalıdır; Bu tabakanın içinde boş hacimlere izin verilir.              ||    - Yapı elemanların yanma davranışlarının değerlendirilmesinde yüzey ve kaplama tabakaları veya başka yüzey                      ||      işlemleri dikkate alınmayabilir.                                                                                              || 2) Bu adlandırma yapı elemanlarının sadece yangına dayanıklılık yeteneğine göre düzenlenmiştir.                                    |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Sayfa: 302 |  |
| --- | --- |

EK-3              KAPI, PENCERE, KANAL VE KAPAKLAR İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI+--+-----------------+------------------------------------------+-----------------------------+---------+--------------+|  |1                |                  2                       |3                            |4        |5             |+--+-----------------+------------------------------------------+-----------------------------+---------+--------------+|  |Dayanım Süresi   |Yapı Elemanlarının Türü                                                                          ||  |(Dak.)           |                                                                                                 |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+|  |                 |Yangın Kapıları  |Pencere gibi tüm ışık   |Havalandırma sistemi boru    |Hava kanalı klapeleri   ||  |                 |                 |geçiren camlı yapı      |ve bağlantı elemanları için  |için Yangın Klapeleri   ||  |                 |                 |elemanları için         |                             |                        |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+| 1| > = 30          |F 30             |F 30                    |F 30                         |F 30                    |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+| 2| > = 60          |F 60             |F 60                    |F 60                         |F 60                    |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+| 3| > = 90          |F 90             |F 90                    |F 90                         |-                       |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+| 4| > = 120         |F 120            |F 120                   |F 120                        |-                       |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+| 5| > = 180         |F 180            |F 180                   |-                            |-                       |+--+-----------------+-----------------+------------------------+-----------------------------+------------------------+                                                                          EK-4              NORMAL BİNA DUVARLARI, DÖŞEMELERİ VE ÇATILAR İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI(1)+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|  |1                                  |2                       |3                  |4                  |5                         |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|  |Yapı Elemanı                       |                                                                                           ||  |ve                                 |Bina Yükseklikleri                                                                         ||  |Yapı Malzemesi                     +-------------------------------------------------------------------------------------------+|  |                                   |Tam Kat Sayıları                                                                           ||  |                                   +------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|  |                                   | > = 2                  | > = 3 - 5         | > 5               |Yüksek Binalar            |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|1 |Taşıyıcı ve Rijitleştirici         |F 30 - B                |F 90 - A           |F 90 - A           |F 90 - A(2)               ||  |Duvarlar ve Mesnet ve              |                        |                   |                   |                          ||  |Kolonlar                           |                        |                   |                   |                          |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|2 |Taşıyıcı olmayan Dış               |en az                   |A veya             |A veya             |A veya                    ||  |Duvarlar                           |B2                      |F 30 - B           |F 30 - B           |F 90 - AB                 |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|3 |Dış duvarlar Kaplaması             |Ek-6, Satır 7 - 11'deki gibi                                                               |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|4 |Daireler ve özel hacimler          |F 90 - A                |F 90 - A           |F 90 - A           |F 90 - A                  ||  |arasındaki ayrım duvarları         |                        |                   |                   |                          |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|5 |Ayrım Duvarı boşlukları            |F 30                    |F 30               |F 30               |F 30                      |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|6 |Yangın Duvarları ve özel           |F 30 - A                |F 90 - A           |F 90 - A           |F 90 - A(2)               ||  |sınır duvarları                    |                        |                   |                   |                          |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|7 |Yangın Duvarı boşlukları           |F 90                    |F 90               |F 90               |F 90                      |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|8 |Bodrum üstü döşemeler              |F 90 - A                |F 90 - A           |F 90 - A           |F 90 - A                  |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|9 |Diğer döşemeler                    |Alanı > 500 m2 için     |F 30 - A           |F 90 - A           |F 90 - A                  ||  |                                   |F 30 - AB. Bunun        |                   |                   |                          ||  |                                   |dışında F30 - B         |                   |                   |                          |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|10|Döşeme boşlukları                  |Döşemede aranan şartlara göre F30 veya F90 boru veya kablo boşlukları için özel şartlar    |+--+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+|11|Dıştan yangın etkisi için          |Uçucu ateşe ve ısı yayınımına yeterli dayanım veya kablo boşlukları için özel şartlar (sert||  |çatılar                            |çatı ürünleri)                                                                             |+--+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+|12|Çatıyı taşıyan iskelet ve          |En az B2                                                                                   ||  |kaplama altı                       |                                                                                           |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|13|Dıştan yangın etkisi için          |Alanı 500 m2 için A     |A                  |F 90 - A           |F 90 - A                  ||  |çatılar                            |                        |                   |                   |                          |+--+-----------------------------------+------------------------+-------------------+-------------------+--------------------------+|14|İzolasyon kaplamaları ve           |Ek-6'ya Bakınız                                                                            ||  |diğer malzemeler                   |                                                                                           |+--+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------(1) Okul, öğrenci yurtları, hastane, büro ve idare binaları için de geçerlidir.(2) Yüksekliği > 60 m olan binalarda > = F 120 - A şart koşulur.

| Sayfa: 303 |  |
| --- | --- |

EK-5              NORMAL BİNA MERDİVEN KULELERİ VE KORİDORLARI İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI(1)+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |1                                           |2                            |3                            |4                         |5                    |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |                                            |Bina Yükseklikleri                                                                                          ||   |                                            +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|   |                                            |                              Tam Katsayıları                                                               ||   |                                            +-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |                                            | > = 2                       |2 - 5                        | > 5                      |Yüksek Binalar       |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  1|Merdiven kulesi                             |Her yangın merdiveni, kendine ait sürekli bir merdiven kulesinde bulunmalı                                  |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  2|Merdiven kulesi duvarı(2)                   |F90 - A                      |F90 - A                      |F120 - A                  |F120 - A             ||   |                                            |B2                           |B2                           |F30 - B                   |F90 - AB             |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  3|Merdiven kulesi döşemesi                    |Ek-4, Satır 9'a bakınız.                                                                                    ||   |                                            |Cam tavan yapılması halinde duvarlar sert çatı örtüsü altına kadar                                          ||   |                                            |yükseltilmesi                                                                                               |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  4|Merdiven kulesine bağlanan açık             |F90 - A                      |F90 - A                      |F90 - A                   |F90 - A              ||   |geçitlerin üst ve                           |                             |                             |                          |                     ||   |alt döşemeleri                              |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  5|Merdiven kulelerindeki bodrum katına        |F30                          |F30                          |F30                       |F90                  ||   |veya çatı arasına açılan kapılar            |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  6|Sokağa açılmayan diğer kapılar              |Sıkı kapanan kapılar                                                                  |F30 - A              |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  7|Merdiven kulelerinin ve umuma açık          |-                            |A                            |A                         |A                    ||   |koridorların dış duvarlarındaki ışık        |                             |                             |                          |                     ||   |geçiren malzeme                             |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  8|Merdiven kulelerindeki parmaklıklar         |B2                           |A                            |A                         |A                    ||   |(tırabzanlar hariç)                         |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  9|Merdiven kuleleri ve umuma açık             |A                            |A                            |A                         |A                    ||   |koridorlardaki kaplama ve bölmeler          |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+| 10|Umuma açık koridor duvarları                |-                             F30 - B                       F30 - B                    F30 - B              ||   |                                            |Ek-4, Satır 1'e göre daha yüksek şartlar gerekmediğinde,                                                    ||   |                                            |Yangından korunma bakımından sakınca olmayan hallerde                                                       ||   |                                            |ayrıcalıklara izin verilebilir. Boru ve kablo boşluklar için özel                                           ||   |                                            |şartlar.                                                                                                    |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+| 11|Satır 10'a göre iç duvarlardaki             |                             |F30 - A                      |F30 - A                   |F30 - A              ||   |aydınlatma boşlukları(3))                   |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+| 12|Merdiven kulesi duvarı(2))                  |                             |En az B2                     |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------(1) Okul, öğrenci yurtları, hastane, büro ve idare binaları için de geçerlidir.(2) Asansör boşluğu duvarları için de geçerlidir.(3) Havalandırma kanalları ve çöp bacaları için de geçerlidir.

| Sayfa: 304 |  |
| --- | --- |

EK-6              NORMAL BİNALARDA KULLANILACAK MALZEMELER İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI(1)+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |1                                           |2                            |3                            |4                         |5                    |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |                                            |Bina Yükseklikleri                                                                                          ||   |                                            +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|   |                                            |                              Tam Katsayıları                                                               ||   |                                            +-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|   |                                            | > = 2                       |2 - 5                        | > 5                      |Yüksek Binalar       |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  1|Aşağıda daha yüksek şartlar aranmadığı      |B2                            B2                            B2                         B2                   ||   |hallerde kullanılacak yapı                  |                                                                                                            ||   |malzemelerinde aranan en az şart            |İşlenmelerinden sonra da kolay alevlenen (B3 sınıfı) özelliğini sürdüren                                    ||   |                                            |yapı malzemeleri yapıların inşaatında ve tamirinde kullanılmaz.                                             |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  2|Dış duvarların bitişme derzleri için        |B1                           |B1                           |B1                        |B1                   ||   |kullanılan malzemeler                       |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  3|Satır 2'deki derzlerin yan                  |B2                           |B2                           |B2                        |B2                   ||   |tecritleri için malzemeler                  |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  4|Odalardaki duvar kapla-                     |B2                           |B2                           |B2                        |B1                   ||   |maları (Kaçış yollarındakiler için Ek-5'e   |                             |                             |                          |Tavan alt yüzü       ||   |bakınız)                                    |                             |                             |                          |A sınıfı ise B2      |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|5.1|Döşeme içindeki veya üstündeki              |B2                           |B2                           |B2                        |B2                   ||   |yalıtımlar                                  |                             |                             |                          |                     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|5.2|F30 - A, F30 - AB, F90-A                    |Üzeri > = 2 cm kalın sap ile örtülmek şartı ile bu döşemelerde B3 sınıfı                                    ||   |sınıfı döşemeler üzerindeki yalıtımlar      |yalıtım malzemeleri kullanılabilir.                                                                         |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  6|Odalardaki tavan kaplamaları (Kaçış         |B2                           |B2                           |B2                        |A                    ||   |yollarındakiler için Ek-5'e Bakınız.        |                             |                             |                          |Tavan alt yüzü       ||   |                                            |                             |                             |                          |B1 sınıfı ise B1     |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  7|Cephe         Yanıcı kapla-                 |Bir kattan yüksek binalarda B2 sınıfı cephe kaplamaları kullanılmaz.                                        ||   |kaplama       maları ve                     |                                                                                                            ||   |yalıtım       bunların bir-                 |                                                                                                            ||   |              leştirme ele-                 |                                                                                                            ||   |              manları                       |                                                                                                            |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  8|Cephe kaplamaları ve bunların               |B1                           |B1                           |B1                        |Boşluklarda A        ||   |birleştirme elemanları                      |                             |                             |                          |Boşluksuzda B        |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+|  9|Dış duvar iç yüz yalıtımı                   |B2                           |B2                           |B2                        |B1                   |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+| 10|Cephe         Çubuk Şeklinde                |B2                           |B1                            B1                         B1                   ||   |Yalıtımı      kaplama alt konstruksi-       |                             |B2'ye izin verilmesi için dış kaplama ile dış du-                             ||   |              yon (lata veya ızgara)        |                             |var arasındaki aralık > = 4 cm olmalı. Pencere ve                             ||   |                                            |                             |kapı kasaları A sınıfı malzeme ile örtülmeli.                                 |+---+--------------------------------------------+-----------------------------+------------------------------------------------------------------------------+| 11|Izgara tespitleri ve merdiven alt yüzlerin  |A                             A                             A                          A                    ||   |kaplamaları                                 |Yalıtım tabakalarının ızgaraları yeter aralıklı olmalı koşulu ile B2                                        ||   |                                            |de olabilir. Duvardaki dübeller B2 olabilir.                                                                |+---+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------(1) Okul, öğrenci yurtları, hastane, büro ve idare binaları için de geçerlidir.

| Sayfa: 305 |  |
| --- | --- |

EK - 7              MAĞAZA BİNALARINDA KULLANILAN MALZEME VE YAPI ELEMANLARI İÇİN              ARANACAK YANGIN DAYANIM ŞARTLARI+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|   |1                                                    |2                             |3                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|   |                                                     |F90 - A                                                          ||   |                                                     +------------------------------+----------------------------------+|   |                                                     |Mağazalarda                   |Zemin kat Mağazalarda             |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  1|Taşıyıcı ve rijitleyici duvar ve ayaklar             |F90 - A                       |F90 - A                           |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  2|Taşıyıcı Olmayan Dış Duvar                           |A                             |A                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  3|Mağaza ve Büro Arası Ayrım Duvarları                 |F90 - A                       |F90 - A                           |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  4|Satış 3'teki Ayrım Duvarları-                        |F90 - A                       |F90 - A                           ||   |nın Camlı Kısımları                                  |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  5|Depo ve Atölye Bölümlerinin Kapıları                 |F90 - A                       |F90 - A                           |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  6|Satır 5'teki Ayrım Duvarlarının Kapıları             |F90 - A                                                          |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  7|Döşemeler                                            |F90 - A                       |F90 - A                           |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  8|Duvar ve Döşeme Kaplama ve Yalıtımları               |A                             |A                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  9|Yangına Dayanıklı Tavan Döşemesi                     |                              |                                  ||   |Olmayan Satış Hacimlerini Örten Çatıların            |F90 - A                       |F90 - A                           ||   |Taşıyıcı Kafesleri                                   |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+| 10|Merdivenler                                          |F90 - A                       |-                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+                                                                        EK - 8              TOPLANTI SALONLARI (*) İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|   |1                                                    |2                             |3                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|   |                                                     |Aranan Yangın Dayanımları                                        ||   |                                                     +------------------------------+----------------------------------+|   |                                                     |Toplantı                      |Zemin kat Toplantı                ||   |Yapı Elemanı ve Yapı Malzemesi                       |Salonlarında                  |Salonlarında                      |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  1|Toplantı Salonu ve Dış Hacimlerin Ayrım              |F90 - A                       |F90 - A                           ||   |Duvarları                                            |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  2|Diğer Duvarlar                                       |A                             |A                                 |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  3|Toplantı Salonları ile Dış Hacimler                  |                              |                                  ||   |Arasındaki Döşemeler Koridorların üst ve             |F90 - A                       |F90 - A                           ||   |alt Döşemeleri                                       |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  4|Diğer Döşemeler                                      |F30 - AB                      |F30 - AB                          |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  5|Sıraları, Trübünleri, Galerileri, Balkonları vb.     |F90 - A                       |F90 - A                           ||   |Taşıyan Yapı Kısımları                               |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  6|Yükselen Oturma Sıralarının veya Sahnelerin          |B1                             B1                                ||   |Zeminini Taşıyan konstrüksiyonları                   |Taşıyıcı Konstrüksiyon A sınıfı Malzemeden olduğu takdirde       ||   |                                                     |bunun aralarından boru veya kablo hatları geçirilir.             |+---+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+|  7|Duvar Kaplamaları                                    |B1 veya B1                                                       ||   |                                                     |Detayları bakımından özel şartlar                                |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+|  8|Tavan - Döşeme Kaplamaları                           |A                             |A                                 ||   |                                                     |                              |                                  |+---+-----------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------------+(*)- > 100 kişi olan sinema tiyatrolar   - > 200 kişi olan konferans salonları   - > 200 kişi olan sirk, spor tesisi, manej, yüzme havuzu   - > 400 kişi olan lokanta, kantin, düğün salonları, çadırlı birahane   - > 1000 kişi olan açık hava sineması   - > 500 kişi olan stadyum, yüzme stadyumu, buz stadyumu, koşu veya atabinme alanı

| Sayfa: 306 |  |
| --- | --- |

EK - 9              GARAJLAR İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|   |1                              |2                      |3              |4            |5              |6            |7             |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|   |                               |Aranan Yangın Dayanımları                                                                         |+---+-------------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------+-------------+--------------+|   |                               |Garajlar               |Orta boy veya büyük açık     |Orta boy       |Tekil binalı |Başka         ||   |                               |ve altların-           |garajlar. En üst park alanı- |veya büyük     |küçük yer    |kullanımlı    ||   |                               |daki diğer             |nın zeminden yüksekliği:     |tek kat        |üstü         |binalarda     ||   |                               |hacimler               |                             |garajlar üstü  |Garajlar     |küçük         ||   |                               |                       |                             |kullanılma-    |             |garajlar      ||   |                               |                       |                             |yan            |             |              ||   |                               |(1)                    | > = 22 m       > = 16.5 m   |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  1|Taşıyıcı duvar ve              |F90 - A                |F60 - A        |F60 - A      |F60 - A        |F30 - A      |F30 - A       ||   |ayaklar                        |                       |               |             |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  2|Garajlar ile diğer             |F90 - A                |F90 - A        |F90 - A      |F90 - A        |F90 - A      |F90 - A       ||   |hacimler arasındaki            |                       |               |             |               |             |              ||   |ayırım duvarları               |                       |               |             |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  3|Taşıyıcı olmayan               |A                      |A              |A            |A              |A            |A             ||   |ayrım ve dış                   |                       |               |             |               |             |              ||   |duvarlar                       |                       |               |             |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  4|Döşemeler                      |F90 - A                |F90 - A        |F90 - A      |F90 - A        |F30 - B      |F30 - B       ||   |                               |                       |               |             |               |veya A       |veya A        |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  5|Araba taşımayan                |A                      |A              |A            |A              |A            |A             ||   |döşemeler(2)                   |                       |               |             |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  6|Çatı konstrüksiyon             |A                      |A              |A            |A              |A            |A             ||   |ve örtüsü(3)                   |                       |               |             |               |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  7|Döşeme ve çatı örtü            |Büyük garajlar A, diğerlerinde B1                                    |B1           |B1            ||   |ve yalıtımı                    |                                                                     |             |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  8|Zeminler                       |A                      |A              |A            |A              |A            |A             |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Kazan daireleri, her yanıcı madde depoları ve yakıtlı motor daireleri için 2'nci kolon göz önüne alınmalıdır. Katı,sıvı ve gaz yakıt depoları ve bunların yakıldığı ocakların yerleri için 2'nci kolonda F90 - A yerine F180 - A konur.(2) F90 - A olmadıkları takdirde(3) Çatı altı garajdan F90 - A sınıfı bir döşeme ile ayrılmamışsa                                                                       EK - 10              ÇOK KATLI ENDÜSTRİ YAPILARI İÇİN ARANACAK              YANGIN DAYANIM ŞARTLARI+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|   |1                              |2                      |3              |4            |5              |6            |7             |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|   |Koruma                         |Güvenlik seviyesi      |Aşağıdaki Güvenlik Seviyeleri için Gerekli Dayanım         |Yangın        ||   |Sınıfı                         |GS3 için hesaplan-     |Sınıfları                                                  |Yükü          ||   |                               |mış en az dayanım      |                                                           |              ||   |                               |süresi (dakika)        |                                                           |              ||   |                               |                       |                                                           |              ||   |                               |                       |                                                           |              ||   |                               |                       |GS4             GS3           GS2             GS1          |              |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-----------------------------+-------------+--------------+|  1|I                              | > = 15                |F30            |Şart yok                     |             |Çok Az        |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  2|II                             | > 15 ve > = 30        |F60            |F30          |F30            |Şart yok     |Az            |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  3|III                            | > 30 ve > = 60        |F90            |F60          |F60            |F30          |Normal        |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  4|IV                             | > 60 ve > = 90        |F120           |F90          |F60            |F60          |Fazla         |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+|  5|V                              | > 90                  |F180           |F120         |F90            |F60          |Çok Fazla     |+---+-------------------------------+-----------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+--------------+