Elektronik Resmi Gazete

14.06.1999 Pazartesi

Sayı: 23725 (Asıl)

Son Güncelleme: 15.06.1999 09:14

Tebliğ

Mecburi Standard Tebliği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 825

"Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihindenz

itibaren 1 yıl sonra mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 2- Bu Standardın mecburi olarak yürürlüğe gireceği tarihten önce

ihalesi için ilan edilmiş kamu yapılarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel

yapılarda bu Standard hükümleri aranmaz.

Madde 3- Bu Standarda ait hükümler 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü

Kuruluş Kanunu ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığımızca

uygulanacaktır.

ICS 91.120.10                TÜRK STANDARDI                  TS 825/Nisan 1998

------------------------------------------------------------------------------

BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI

------------------------------------------------------------------------------

0- KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI

0.1- KONU

Bu standard, binalarda ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına

ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin

belirlenmesine dairdir.

0.2- TARİFLER, SEMBOLLER VE BİRİMLER

0.2.1- Tarifler

0.2.1.1- Aylık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (Qi,ay)

Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir ay içinde verilmesi gereken ısı

enerjisi miktarıdır. Birimi "J"'dir.

0.2.1.2- Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (Qi,yıl)

Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir yıl içinde verilmesi gereken ısı

enerjisi miktarıdır. Birimi "J"dir.

0.2.1.3- Binanın Özgül Isı Kaybı (H)

İç ve dış ortamlar arasında 1 K sıcaklık farkı olması durumunda binanın

dış kabuğundan iletim ve havalandırma ile birim zamanda kaybedilen ısı

enerjisi miktarıdır. Birimi "W/K"'dir.

0.2.1.4- Aylık Ortalama Dış Sıcaklık (Td)

Dış sıcaklığın aylık ortalama değeridir. Birimi "øC"'dir.

0.2.1.5- Aylık Ortalama İç Sıcaklık (Ti)

İç sıcaklığın aylık ortalama değeridir. Birimi "øC"'dir.

0.2.1.6- Binanın İç Isı Kazançları (()i)

Binanın ısıtma sisteminin dışında, ısıtılan ortam içinde bulunan ısı

kaynaklarından, ısıtılan ortama birim zamanda yayılan ısı enerjisi miktarıdır.

Birimi "W"'dir.

0.2.1.7- Güneş Enerjisi Kazançları (()g)

Isıtılan ortama birim zamanda, doğrudan ulaşan güneş enerjisi miktarıdır.

Birimi "W"'dir.

0.2.1.8- Isı Kazancı Kullanım Faktörü (())

İç ısı kazançlarının ve güneş enerjisi kazancının toplamının ortamın

ısıtılmasına olan katkı oranıdır.

Birimsizdir.

0.2.1.9- Bina Kullanım Alanı (An)

Binanın net kullanım alanıdır. Birimi "m2"'dir.

0.2.1.10- Binanın Brüt Hacmi (Vbrüt)

Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi

"m3"'tür.

0.2.1.11- Binanın Isı Kaybeden Yüzeylerinin Toplam Alanı (Atop)

Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere, kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı

kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi

"m2"'dir.

0.2.1.12- Atop/Vbrüt Oranı

Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt)

oranıdır. Birimi "m-1"'dir.

Enerji ihtiyacı ile ilgili diğer tarifler TS 8442(1)'de verilmiştir.

0.2.2- Semboller ve Birimler

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

|Sembol|Açıklama                                                                           |Birim     |

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

|()    |Havanın yoğunluğu                                                                  |kg/m3     |

|()    |Fanların çalıştığı zaman oranı                                                     |-         |

|()    |Su buharı difüzyon direnci kat sayısı                                              |-         |

|()    |Bağıl nem                                                                          |-         |

|()ay  |Kazançlar için aylık ortalama kullanım faktörü                                     |-         |

|()g.ay|Aylık ortalama güneş enerjisi kazancı                                              |W         |

|()h   |Isıl iletkenlik hesap değeri                                                       |W/m.K     |

|()i.ay|Aylık ortalama iç ısı kazancı                                                      |W         |

|()v   |Havadan havaya ısı geri kazanım sisteminin verimi                                  |-         |

|1/U   |Yapı bileşeninin ısıl geçirgenlik direnci                                          |m2.K/W    |

|1/()  |Isıl geçirgenlik direnci                                                           |m2.K/W    |

|1/()  |Su buharı difüzyon direnci                                                         |m2.h.Pa/kg|

|1/()d |Dış yüzey ısıl iletim direnci                                                      |m2.K/W    |

|1/()i |İç yüzey ısıl iletim direnci                                                       |m2.K/W    |

|A     |Yapı elemanlarının toplam alanı                                                    |m2        |

|AD    |Dış duvar alanı                                                                    |m2        |

|Ad    |Dış hava ile temas eden tabanın/döşemenin alanı                                    |m2        |

|Adsıc |Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının alanı          |m2        |

|Ai    |i yönündeki toplam pencere alanı                                                   |m2        |

|An    |Bina kullanım alanı                                                                |m2        |

|AP    |Pencere alanı                                                                      |m2        |

|AT    |Tavan alanı                                                                        |m2        |

|At    |Taban/döşeme alanı                                                                 |m2        |

|Atop  |Binanın ısı kaybeden yüzeylerinin toplam alanı                                     |m2        |

|c     |Havanın özgül ısısı                                                                |J/kgK     |

|d     |Yapı bileşeninin kalınlığı                                                         |m         |

|e     |Mekanik havalandırma hesabında kullanılacak kat sayı                               |-         |

|f     |Binada dış ortama açık bir yüzey varsa 15, birden fazla yüzey varsa 20 alınır      |-         |

|g()   |Laboratuvar şartlarında ölçülen ve yüzeye dik gelen ışın için güneş enerjisi       |-         |

|      |geçirme faktörü                                                                    |          |

|gi,ay |i yönündeki saydam elemanların güneş enerjisi geçirme faktörü                      |-         |

|H     |Binanın özgül ısı kaybı                                                            |W/K       |

|Hh    |Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı                                         |W/K       |

|Hi    |İletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı                                               |W/K       |

|I     |Difüzyon akış yoğunluğu                                                            |kg/m2h    |

|Ii,ay |i yönünde dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti                 |W/m2      |

|KKOay |Kazanç/kayıp oranı                                                                 |-         |

|n50   |İç ve dış ortamlar arasında 50 Pa basınç farkı varken hava değişim sayısı          |-         |

|nh    |Hava değişim sayısı                                                                |h-1       |

|p     |Kısmi su buharı basıncı                                                            |Pa        |

|pd    |Yapı bileşeninin dış yüzeyiyle temas halinde olan havanın su buharı kısmi basıncı  |Pa        |

|pi    |Yapı bileşeninin oda içindeki yüzeyiyle temas halinde olan havanın su buharı       |Pa        |

|      |kısmi basıncı                                                                      |          |

|ps    |T sıcaklığındaki, doymuş su buharı basıncı                                         |Pa        |

|psv   |Doymuş su buharı basıncı                                                           |Pa        |

|q     |Isı akış yoğunluğu                                                                 |W/m2      |

|Qay   |Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı                                                     |Joule     |

|Qyıl  |Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı                                                    |Joule     |

|ri,ay |i yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü                      |-         |

|Sd    |Su buharı difüzyonu eş değer hava tabakası kalınlığı                               |m         |

|t     |Zaman, (saniye olarak bir ay= 86400 x 30)                                          |s         |

|Td    |Harici havanın yüzeyle temas halinde olduğu sıcaklık                               |øC        |

|Td,ay |Aylık ortalama dış hava sıcaklığı                                                  |øC        |

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

|Sembol|Açıklama                                                                           |Birim     |

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

|Ti    |Dahili havanın yüzeyle temas halinde olduğu sıcaklık                               |øC        |

|Ti,ay |Aylık ortalama iç ortam sıcaklığı                                                  |øC        |

|TS    |Yoğuşma noktası sıcaklığı                                                          |øC        |

|tT    |Yoğuşma dönemi periyodu                                                            |h         |

|tv    |Buharlaşma dönemi periyodu                                                         |h         |

|Tyd   |Dış yüzey sıcaklığı                                                                |øC        |

|Tyi   |İç yüzey sıcaklığı                                                                 |øC        |

|U     |Isıl geçirgenlik kat sayısı                                                        |W/m2.K    |

|Ud    |Dış hava ile temas eden tabanın ısı geçirgenlik kat sayısı                         |W/m2K     |

|UD    |Dış duvarın ısı geçirgenlik kat sayısı                                             |W/m2K     |

|Udsıc |Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının ısı geçirgenlik|W/m2K     |

|      |kat sayısı                                                                         |          |

|Up    |Pencerenin ısı geçirgenlik kat sayısı                                              |W/m2K     |

|UT    |Tavanın ısı geçirgenlik kat sayısı                                                 |W/m2K     |

|Ut    |Zemine oturan tabanın/döşemenin ısı geçirgenlik kat sayısı                         |W/m2K     |

|VO    |Vantilatörlerin çalışmadığı durum için hacimsel hava değişim debisi                |m3/h      |

|Vbrüt |Binanın brüt hacmi                                                                 |m3        |

|VE    |Hava çıkış debisi                                                                  |m3/h      |

|VF    |Hava çıkış debisi                                                                  |m3/h      |

|Vh    |Havalandırılan hacim                                                               |m3        |

|Vi    |Hacimsel hava değişim debisi                                                       |m3/h      |

|Vs    |Hava giriş debisi                                                                  |m3/h      |

|WT    |Yoğuşma suyunun kütlesi                                                            |kg/m2     |

|WV    |Buharlaşma suyunun kütlesi                                                         |          |

+------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+

0.3- KAPSAM

Bu standard, yeni inşa edilecek binaların ve mevcut binaların oturma

alanının %15'i oranında ve üzerinde yapılacak tadilatlarda, tadil edilen

bölümünün ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplama kurallarını ve izin

verilebilecek en yüksek ısı kaybı değerlerini ve hesaplama ile ilgili

bilgilerin sunuş şeklini kapsar. Bu kurallar pasif güneş enerjisi sistemlerini

ihtiva eden binalarda kullanılamaz. Standardda tanımlanan hesap metodunun

kullanılması sırasında gerekli olan bazı bilgiler, yoğuşma hesabı dahil

(EK 10) ekler halinde (EK 1 - EK 10) standardın sonuna eklenmiştir.

Bu standard binalarda ısıtma enerjisi ihtiyacının hesabına yönelik bir

metot belirlemektedir. Diğer amaçlarla olan enerji ihtiyaçları bu standardın

kapsamı dışındadır.

Gerekli görülen hallerde soğutma amaçlı enerji ihtiyacı hesabı PrEN ISO

13791'e göre yapılır.

Bu standardda açıkla nan hesap metodu, kararlı durum için denge

denklemlerini kullanmakla birlikte, dış ortam sıcaklık değişimleri ve güneş

enerjisi kazançlarının dinamik etkilerini de dikkate almaktadır.

0.4- AMAÇ

Bu standardın amacı, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan enerji

miktarlarını sınırlamayı, dolayısıyla enerji tasarrufunu arttırmayı ve enerji

ihtiyacının hesaplanması sırasında kullanılacak standard hesap metodunu ve

değerlerini belirlemektir. Bu standard ayrıca aşağıdaki amaçlarla da

kullanılabilir:

- Yeni yapılacak bir binaya ait çeşitli tasarım seçeneklerine bu

standardda açıklanan hesap metodunu ve değerlerini uygulayarak, ideal enerji

performansını sağlayacak tasarım seçeneğini belirlemek,

- Mevcut binaların ısıtma enerjisi tüketimlerini belirlemek,

- Mevcut bir binaya yenileme projesi uygulamadan önce, uygulanabilecek

enerji tasarruf tedbirlerinin sağlayacağı tasarruf miktarlarını belirlemek,

- Bina sektörünü temsil edebilecek muhtelif binaların enerji ihtiyacını

hesaplayarak, bina sektöründe gelecekteki enerji ihtiyacını milli seviyede

tahmin etmek.

0.5- UYGULAMA ALANI

Bu standard, aşağıda belirtilen binalarda uygulanır:

- Konut olarak kullanılacak binalar,

- Büro ve idari binalar, tiyatrolar, kongre ve konser salonları, kültür

merkezleri,

- Eğitim yapıları, kütüphaneler, spor tesisleri, öğrenci yurtları,

- Hastaneler, huzur evleri, bakım evleri, doğum evleri ve kreşler,

ceza evleri ve kışla binaları,

- Konaklama tesisleri,

- Alış veriş merkezleri, iş hanları, banka ve borsa binaları,

- Genel kullanım amaçları dolayısıyla iç sıcaklıkları asgari 15øC olacak

şekilde ısıtılan iş yerleri,

- Yukarıda belirtilen amaçların birkaçına yönelik olarak veya bunlara

benzer amaçlar için kullanılan binalar.

NOT- Bu standardda yıllık ısı ihtiyacı hesabında kullanılacak olan

binaların iç sıcaklık değerleri, konutlar için 19øC alınacaktır (diğer binalar

için bk. TS 2164). Dış sıcaklık değerleri EK 2, illerin bulunduğu derece gün

bölgeleri ise EK 4 de verilmiştir.

1- GENEL AÇIKLAMALAR

İnsanların barındığı veya çalıştığı binalarda, sıcaklık etkilerinden

korunma, insan sağlığı, onarım giderleri, yakıt ekonomisi ve ilk yapım

giderleri yönlerinden önemlidir.

- Sıcaklık etkilerinden yeterli olarak korunma, sağlığa uygun, bir iç

iklimsel çevrenin sağlanmasının temel şartıdır.

- Hacimlerin ısı ihtiyacı ve bunu sağlamak için yapılan ısıtma giderleri

hacmi çevreleyen bileşenlerin ısı yalıtım ve ısı depolama yeteneklerine

bağlıdır.

- Sıcaklık etkilerinden yeterince korunma hacmi çevreleyen yapı

bileşenlerinin yüzeylerinde su buharı yoğuşmasını önler, bileşenlerde sıcaklık

değişimlerinin oluşturduğu hareketleri küçültür ve böylece yapıda bu olaydan

ileri gelebilecek zararları önleyerek, yakıt giderlerini azaltmakla birlikte,

binanın bakım ve onarım giderlerini de azaltır.

- Binanın projelendirme döneminde alınacak önlemlerle (örneğin bina

yerinin doğru seçilmesiyle) ısı ihtiyacı etkilenebilir. Rüzgar etkisi

altındaki bir binada ısı kaybı, komşu binalar, bitki ve ağaçlarla korunmuş

olanlara oranla daha çoktur.

- Bina dış yüzeylerini büyütmenin ısı kaybını da o oranda artıracağı,

projelendirme döneminde göz önünde tutulmalıdır.

- Ayrık bir binadaki ısı kaybı, aynı büyüklük ve inşaat biçiminde yapılan

bitişik düzendeki başka bir binaya göre daha fazladır.

- Bir bina içindeki odaların birbiri ile olan ilişkisi (örneğin, ısıtılan

hacimlerin yan yana veya üstüste yerleştirilmesi) büyük önem taşır.

- Isı kaybını önlemek için bina girişlerinde rüzgarlık yapılmalıdır (dış

kapıdan ayrı olarak kendiliğinden kapanan ikinci bir kapı düzeni)

- Büyük pencere yüzeyleri, (çift yüzeyli pencere, bitişik pencere, özel

birleştirilmiş çok katlı camlı pencere bile olsa) ısı kaybını çoğaltır. Köşe

odalarda, pencerelerin binanın dış duvarlarından yalnız birinde olması, ısı

etkilerinden korunma yönünden daha doğrudur.

- Bacalar ve tesisat boruları dış duvarlar üzerinde bulunmamalıdır. Bu

önlem yakıttan tam yararlanma, baca gazlarının soğumasını, bacanın kurum

tutmasını, tesisat borularının donmasını önleme bakımlarından önemlidir.

- Duvar ve döşemelerin ısı depo etme yeteneği, kışın ısıtmanın durması

halinde çabuk bir soğumayı, yazın da özellikle güneş etkisi altında, yapı

bileşenleri bulunan hacimlerde, hava sıcaklığının gündüz saatlerinde aşırı

yükselmesini önlemek bakımından gereklidir. Isı depo etme yeteneği yapı

bileşeninin kütlesi ve yapıldığı malzemenin özgül ısısı ile doğru orantılıdır.

NOT- Bu standarddaki hesap metodunun belirlenmesi sırasında milletlerarası

standardlar ile uyum sağlanması amacıyla, ISO 9164 ve EN 832 standardlarındaki

hesap kabulleri esas alınmış ancak bire bir tercüme yapıldıktan kaçınılmış ve

ülkemiz şartlarına adaptasyon gerçekleştirilmiştir.

1.1- BİNANIN ISITMA ENERJİSİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Binanın ısıtma enerjisi ihtiyacını etkileyen faktörler aşağıda

açıklanmıştır;

- Bina özellikleri: İletim ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı

kayıpları (varsa ısı geri kazanımı) ve ısıl kapasite,

- Isıtma sisteminin karakteristikleri: Özellikle kontrol sistemleri ve

ısıtma sisteminin, ısıtma enerjisi ihtiyacındaki değişmelere cevap verme

süresi,

- İç iklim şartları: Binayı kullananların istediği sıcaklık değeri,

binanın farklı bölümlerinde ve günün farklı zamanlarında bu sıcaklık

değerlerindeki değişmeler,

- Dış iklim şartları: Dış hava sıcaklığı, hakim rüzgarın yönü ve şiddeti,

- İç ısı kazanç kaynakları: Isıtma sistemi dışında, ısıtmaya katkısı olan

iç ısı kaynakları, yemek pişirme, sıcak su elde etme, aydınlatma gibi

amaçlarla kullanılan ve ortama ısı yayan çeşitli cihazlar ve insanlar,

- Güneş enerjisi: Pencere gibi saydam bina elemanlarından ısıtılan mekana

doğrudan ulaşan güneş enerjisi miktarı.

Bu standardda belirtilen hesap metodunda, iletim ve havalandırma yoluyla

gerçekleşen ısı kayıpları ile iç ısı kazançları ve güneş enerjisi kazançları

dikkate alınmıştır.

Bu standardda, yapı elemanını oluşturan malzemelerin su buharı geçişine

gösterdikleri dirence ve malzemelerin sırasına bağlı olarak su buharının gaz

halinden sıvı hale geçmesi, yani yoğuşması ihtimali olduğundan malzemelerinin

ısıl iletkenlik değerlerindeki kötüleşme EK 6'da tanımlanan metotla tahkik

edilmeli, eğer yoğuşma varsa EK 6 Madde 9.2.5.2.1'de tanımlanan sınırların

içerisinde kalmalıdır.

Isıtma enerjisi ihtiyacı ile, ısıtma sisteminin net çıktısı

kastedilmektedir. Isıtma sisteminin dönüşüm verimi 1,00'den küçük olacağı ve

dağıtım sırasında bir miktar ısı kayıpları meydana gelebileceği için, sistemin

enerji girdisi bu değerden büyüktür.

Hesap metodunda net iç ısı kazançları ve net güneş enerjisi kazançları

dikkate alınmıştır. Bu sebeple kazançların toplamı, "Isı Kazancı Kullanım

Faktörü" ile çarpılır.

1.2- YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACI SINIR DEĞERLERİ

Bu standard, Madde 1.1'deki etkenlerin hesaba katılmasıyla binaların

ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplandığı bir metot belirlemektedir. Bu metotla

hesaplanan, binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Ek 1-B'de verilen

değerleri (Atop/Vbrüt oranına göre) aşmamalıdır.

Yeni binaların tasarımı aşamasında, bu standardda verilen hesap metodu

kullanılarak, binanın enerji ihtiyacı bu standardda verilen sınırları

aşmayacak şekilde hesaplanmalı ve malzeme seçimi, eleman boyutlandırılması ve

detay çözümlerinin de belirtildiği bir ısı yalıtım projesi hazırlanmalıdır.

Belediye sınırları dışındaki alanlarda iki kata kadar olan ve ısıtılan

toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük olan yeni binalar ile, bu alanlardaki

mevcut binalara ısı yalıtımı uygulamasının yapılması sırasında, yapı

elemanlarının tavsiye edilen U-değerleri EK 1-C'de ve "Derece Gün" bölgelerine

göre ve binanın Atop/Vbrüt oranı göz önünde bulundurularak sınırlamalar

getirilen Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (Qyıl) Ek 1-B'de verilmiştir. Bu

binalarda yapı elemanlarının U-değerlerinin bu sınırların altında kalması ve

pencere alanının, dış duvar alanının (AD) %12'sine eşit veya daha küçük olması

halinde, bu standardda açıklanan hesap metodunun kullanılmasına ve ısı yalıtım

projesi hazırlanmasına gerek yoktur. Herhangi bir U değerinin belirtilen

sınırın üzerinde olması durumunda ise, bu standardda verilen hesap metodu

kullanılarak EK 1- B'deki Qyıl değerinin altında olduğunun ispatlanması

gereklidir.

Belediye sınırları içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı uygulaması

yapılması durumunda da bu standardda belirtilen hesap metodu kullanılarak

binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır. Yalıtım projesinde, uygulanan

yalıtımın sağlayacağı tahmini enerji tasarrufu hesaplanmalı, yalıtım

uygulamasından önceki ve sonraki ısı ihtiyacı belirtilmelidir. Ayrıca, yalıtım

uygulaması ile ilgili malzeme seçimi, eleman boyutlandırılması ve detay

çözümleride belirtilmelidir.

2- HESAP METODU

2.1- GENEL

Yeterli seviyede ısı yalıtımı sağlanmış bir binada, ısıtma periyodunda, iç

ortamda belli bir iç sıcaklığı (Ti) sağlamak için gereken ısı enerjisinin bir

kısmı iç kaynaklardan ve güneş enerjisinden sağlanır. Kalan miktarın ısıtma

sistemi tarafından iç ortalama verilmesi gerekir. Aşağıda tanımlanan hesap

metodu kullanılarak, ısıtma sisteminin iç ortama iletmesi gereken ısı enerjisi

miktarı belirlenir. Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı olarak tanımlanan bu

miktar, toplam kayıplardan, güneş enerjisi kazançları ve iç kazançlar

çıkartılarak hesaplanır.

Tanımlanan hesap metodunda, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ısıtma

dönemini kapsayan aylık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının toplanması ile bulunur.

Böylece binanın ısıl performansının gerçeğe daha yakın bir şekilde

değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, tasarımcıya, önerdiği tasarımın

güneş enerjisinden faydalanma kapasitesini değerlendirme imkanı sağlayacaktır.

Hesap metodunda ısıtılan ortamın sınırları, bu ortamı dış ortamdan ve eğer

varsa ısıtılmayan ortamlardan ayıran duvar, döşeme, çatı, kapı ve pencereden

oluşur. Hesaplamalarda dıştan dışa ölçüler kullanılır. Eğer binanın tamamı

aynı sıcaklığa kadar ısıtılıyorsa veya ortamlar arasındaki sıcaklık farkı 4

K'den küçük ise, binanın tamamı tek bölge olarak ele alınır ve ısıtma enerjisi

ihtiyacı Madde 2.2'de açıklanan metot uygulanarak hesaplanır. Aksi takdirde

farklı ısıtma bölgelerinin sınırları belirlenmeli ve hesaplar

Madde 2.3 'e göre yapılmalıdır.

2.2- TEK BÖLGE İÇİN YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACININ HESABI

Binalarda tek bölge için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı aşağıdaki formül

ile hesaplanır.

Qyıl = ()Qay ..........................................................(1)

Qay = [H (Ti - Td) - ()ay (()i,ay + ()g,ay)] . t ......................(2)

Burada;

Qyıl  : Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı .................... (Joule),

Qay   : Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı ..................... (Joule),

H     : Binanın özgül ısı kaybı ............................ (W/K),

Ti    : Aylık ortalama iç sıcaklık ......................... (øC),

Td    : Aylık ortalama dış sıcaklık ........................ (øC),

()ay  : Kazançlar için aylık ortalama kullanım faktörü ..... (Birimsiz),

()i,ay: Aylık ortalama iç kazançlar (sabit alınabilir) ..... (W),

()g,ay: Aylık ortalama güneş enerjisi kazancı .............. (W),

t     : Zaman, (saniye olarak bir ay = 86400 x 30) ......... (s), dir.

NOT- 2 no'lu formülde köşeli parantez içindeki ifadenin pozitif olduğu

aylar için toplama yapılacaktır. Negatif olan aylar dikkate alınmaz.

Hesaplamalar aşağıda verilen işlem sırasına göre yapılmalıdır.

a- Isıtılan ortamın sınırları ve gerekli ise farklı sıcaklıktaki

bölgelerin veya ısıtılmayan ortamların sınırları belirlenir.

b- Tek bölgeli bir binada, binanın özgül ısı kaybı (H) hesaplanmalıdır

(Madde 2.2.1).

c- Aylık ortalama iç sıcaklıklar (Ti) konutlar için 19øC alınmalıdır

(diğer binalar için bk. TS 2164).

d- Aylık ortalama dış sıcaklıklar (Td) EK 2'den alınmalıdır.

e- Aylık iletim ve havalandırma ile ısı kaybı "[H(Ti-Td)]" formülü

kullanılarak hesaplanmalıdır.

f- Aylık ortalama iç kazançlar (()i,ay) hesaplanmalıdır (Madde 2.2.2).

g- Aylık ortalama güneş enerjisi kazançları (()g,ay) hesaplanmalıdır

(Madde 2.2.3). Hesap sırasında kullanılacak (Ii,ay) değerleri EK 3'den

alınmalıdır.

h- Aylık ortalama dış sıcaklık değerleri kullanılarak aylık kazanç/kayıp

oranı (KKO) ve ısı kazancı yararlanma faktörü (()ay) hesaplanmalıdır

(Madde 2.2.4).

i- Aylık ortalama değerler kullanılarak, "[()ay (()i,ay + ()g,ay)]"

formülü ile faydalı kazançlar "W" cinsinden hesaplanmalıdır.

j- Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı formül (2)'ye göre hesaplanmalıdır.

k- Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı formül (1)'e göre hesaplanmalıdır.

Isıtılan binanın bölümlerinde farklı sıcaklıklar isteniyorsa hesap, Madde

2.3'de verilen metotlardan birine göre yapılmalıdır.

2.2.1- Binanın Özgül Isı Kaybının Hesabı

Binanın özgül ısı kaybı (H), iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı (Hi) ve

havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybının (Hh) toplanması ile bulunur.

H = Hi + Hh ..............................(3)

2.2.1.1- İletim Yoluyla Gerçekleşen Isı Kaybının Hesabı

İletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı (4) no'lu formülle hesaplanır. Bu

formülde yapı elemanlarının bünyesinden iletilen ısı kaybına, varsa ısı

köprülerinden iletilen ısı kaybı eklenir. Isı köprüsü, bitişik yüzeye göre

kompozisyonu değişik, ısı kaybı binanın ortalama ısı kaybından daha yüksek ve

kışın kararlı durum için iç yüzey sıcaklığının daha düşük olduğu bölümdür.

Cepheye dik bölme duvarlarının, kolon, kiriş ve döşemelerin mümkünse mutlaka

yalıtılmaları gereklidir. Ancak balkon vb. ısı köprüsü oluşturan ve yalıtımı

çok zor olan bölgeler için ise ısı kaybı hesabı yapılarak iletim yoluyla

gerçekleşen ısı kaybına ilave edilmesi gereklidir.

Hı = ()AU + IUı ......................................................(4)

() AU = UDAD + Up.Ap + 0.8UT.AT + 0.5UtAt + UdAd + 0.5UdsıcAdsıc .....(5)

Burada;

UD   : Dış duvarın ısı geçirgenlik kat sayısı ..................................... W/m2K,

UP   : Pencerenin ısı geçirgenlik kat sayısı ...................................... W/m2K,

UT   : Tavanın ısı geçirgenlik kat sayısı ......................................... W/m2K,

Ut   : Zemine oturan tabanın/döşemenin ısı geçirgenlik kat sayısı ................. W/m2K,

Ud   : Dış hava ile temas eden tabanın ısı geçirgenlik kat sayısı ................. W/m2K,

Udsıc: Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının

ısı geçirgenlik kat sayısı ................................................. W/m2K,

AD   : Dış duvarın alanı .......................................................... m2,

AP   : Pencerenin alanı ........................................................... m2,

AT   : Tavan alanı ................................................................ m2,

At   : Zemine oturan taban/döşeme alanı ........................................... m2,

Ad   : Dış hava ile temas eden tabanın/döşemenin alanı ............................ m2,

Adsıc: Düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarının alanı .. m2,

dır.

UYARI: Çatı döşemesi doğrudan dış hava ile temas ediyorsa formülde yer alan

UT'nin önündeki 0,8 kat sayısı 1 olarak alınır.

U değerinin hesaplanması (TS 8442) EK 6 - Formül 4'de belirtilen hesap

metodu ile yapılır. Hesap yapılırken kullanılması gereken ve malzemelerin ısıl

iletkenliğini gösteren ()h değerleri EK 5'da milli veya milletlerarası

standardları olan malzemeler için verilmiştir. EK 5'de verilen ()h değerleri

doğrudan kullanılabilir. Ancak tam karşılığı bulunmayan ()h değerleri (örneğin

EK 5, Madde 10.2'deki ısı yalıtım malzemeleri) ilgili ürün standardında

belirtilen deney metotlarına göre belirlenen () ölçme değerleri TS 415 e göre

()h değerlerine dönüştürülerek kullanılır.

TS belgeli malzemelerin ()h değerleri, ilgili ürün standardında belirtilen

deneylerle tespit edilmelidir.

(4) no'lu formülde i, ısı köprüsü uzunluğu (m cinsinden) Ut, ısı

köprüsünün doğrusal geçirgenliğini (W/mK cinsinden) göstermektedir.

Isı köprüsü olması durumunda ilgili büyüklükler TS 8441'de verilen metot

ile hesaplanmalıdır.

2.2.1.2- Havalandırma Yoluyla Gerçekleşen Isı Kaybının Hesabı

Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı (6) no'lu formül ile

hesaplanır.

Hh = p.c.Vı = p.c.nh  Vh = 0.33 nh.Vh .............................(6)

Burada;

p : Havanın birim hacim kütlesi .................. (kg/m3),

c : Havanın özgül ısısı .......................... (J/kgK),

Vı: Hacimsel hava değişim debisi ................. (m3/h),

nh: Hava değişim sayısı .......................... (h-1),

Vh: Havalandırılan hacim (Vh = 0,8 x Vbrüt) ...... (m3),

dir.

"p" ve "c" sıcaklık ve basınca bağlı olarak az da olsa değişir, fakat

aşağıdaki denklemde bu durum ihmal edilmiştir. Alınan değerler 20øC ve 100 kPa

içindir. Giren ve çıkan hava arasındaki entalpi artışı ihmal edilmiştir. 0,33

kat sayısının hesabında kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir.

0,33 = (p.c/3600) = (1,184 . 1006/3600) = 0,33 Jh/m3Ks = Wh/m3K

Doğal havalandırma yapılan binalarda ölçme sonucuna dayanan bir belge veya

değer yoksa, hava kaçakları ve kontrollü doğal havalandırmayı kapsayacak

şekilde "nh" değeri olarak, milli veya milletlerarası yetkili kuruluşlardan

verilmiş uygunluk belgesine sahip firmaların pencere sistemlerinin

kullanılması halinde nh= 1,0 h-1 değeri, diğer pencere sistemleri için nh= 2,0

h-1 değeri kullanılır.

Binada mekanik havalandırma uygulanıyorsa, hacimsel hava değişim debisi

aşağıdaki formüllerden faydalanılarak hesaplanır ve 6 nolu formülde yerine

konularak havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı hesaplanır.

Mekanik havalandırma bulunması durumunda, toplam hacimsel hava değişim

debisi, sistem fanları çalışırken fanlardaki ortalama hacimsel hava değişim

debisi ile, rüzgar etkisi ile oluşan ilave hacimsel hava değişim debisinin

toplamına eşittir:

Vl = Vf + Vx

Burada;

Vl: Toplam hacimsel hava değişim debisi (m3/h)

Vf: Sistem fanları çalışırken fanlardaki ortalama hacimsel hava değişim debisi

(m3/h) Vx: Rüzgar etkisi ile oluşan ilave hacimsel hava değişim debisi

(m3/h) dir.

Sistem sürekli ve kararlı halde çalışıyorsa, hacimsel hava değişim debisi

(Vf), hava giriş debisi (Vs) ile çıkış debisinden (VE) büyük olana eşit

alınır. "Vx"in yaklaşık olarak hesaplanması için aşağıdaki formülden

yararlanılır:

Vh n50 e

Vx= -------------

f  VS-VE

1+---[-----]2

e   Vh n50

Burada;

Vh : Havalandırılan hacim (m3),

n50: İç ve dış ortamlar arasında 50 Pa basınç farkı varken hava değişim

sayısı,

f  : Binada dış ortama açık bir yüzey varsa 15, birden fazla yüzey varsa

20 alınır,

e  : Çizelge 1'den alınacak kat sayı,

Vs : Hava giriş debisi (m3/h),

VE : Hava çıkış debisi (m3/h), dir.

ÇİZELGE 1- Bina Sınıfı ve "e" Değerleri

+---------------------------------------------------------------+-------------------------------+

|Bina sınıfı                                                    |"e" değeri                     |

|                                                               +-----------------+-------------+

|                                                               |Birden fazla dışa|Dışa açık bir|

|                                                               |açık yüzey       |yüzey        |

+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+

|Açık alandaki binalar veya şehir içindeki 10 kattan daha yüksek|             0,10|         0,03|

|binalar                                                        |                 |             |

+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+

|Kırsal alandaki binalar                                        |             0,07|         0,02|

+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+

|Şehir merkezlerindeki 10 kattan daha az katlı binalar          |             0,04|         0,01|

+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+

Binadaki havalandırma sistemi zaman zaman kapatılıyorsa, hacimsel hava

değişim debisi için aşağıdaki formül kullanılır:

Vı = Vo(1-()) + (Vf+Vx).()

Burada;

Vo: Fanların çalışmadığı durum için hacimsel hava değişim debisi,

(): Fanların çalıştığı zaman oranı,

dır.

Mekanik sistem farklı "Vf"'ler için tasarlanmışsa, "Vf" olarak ortalama

değer kullanılır.

Mekanik havalandırma sistemi dışarı atılan havadaki ısı enerjisi ortama

gönderilen havanın ön ısıtmasını sağlamak amacıyla kullanılacak bir ısı

değiştiricisine (eşanjörüne) ve geri kazanım sistemine sahip ise, mekanik

havalandırma ile meydana gelecek ısı kayıplarının hesaplanmasında bir azaltma

faktörünün kullanılması gerekir. Bu amaçla hacimsel hava değişim debisinin

hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Vı = Vf(1-nv) + Vx

Burada;

nv: Havadan havaya ısı geri kazanım sisteminin verimidir.

Yukarıdaki formül, ısı geri kazanım sistemi dışarı atılan havadan alınan

ısı enerjisini, sıcak su sistemine veya ısı pompası gibi bir başka sistem

aracılığıyla ısıtma sistemine iletiyorsa kullanılmaz. Bu durumlarda azaltma,

ilgili sistemin enerji tüketiminin hesaplanması sırasında dikkate alınmalıdır.

2.2.2- Aylık Ortalama İç kazançlar (()i,ay)

İç kazançlar aşağıda verilenleri kapsar.

- İnsanlardan kaynaklanan metabolik ısı kazançları,

- Sıcak su sisteminden kaynaklanan ısı kazançları,

- Yemek pişirme işleminden kaynaklanan ısı kazançları,

- Aydınlatma sisteminden kaynaklanan ısı kazançları,

- Binalarda kullanılan muhtelif elektrikli cihazlardan kaynaklanan ısı

kazançları.

Ortalama değerler ile çalışılması halinde, aydınlatma dışındaki ortalama

değerler yıl boyunca hemen hemen sabittir. Bu standardda aydınlatmadan

kaynaklanan kazançlar da sabit kabul edilmiştir ve her bir kaynak için

alınacak değerler aşağıda verilmiştir.

Konutlarda, okullarda ve normal donanımlı (büro binaları vb.) binalarda iç

kazançlar olarak birim döşeme alanı başına en fazla 5 W/m2 alınırken; yemek

fabrikaları gibi pişirme işleminin ağırlıklı olduğu binalarda, normalin

üstünde elektrikli cihaz çalıştırılan binalarda (aydınlatmanın sadece

elektrikle sağlandığı binalar vb.) veya etrafa ısı veren sanayi cihazların

kullanıldığı binalarda, iç kazançlar için birim döşeme alanı başına en fazla

10 W/m2 değeri alınır.

Konutlarda ........... ()i.ay <=  5 x An (W)

Ticari Binalarda ..... ()i.ay <= 10 x An (W)

2.2.3- Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Kazançları (()g)

Bu madde pencerelerden sağlanan doğrudan güneş ışınımının hesaplanmasını

tarif etmektedir. Pasif güneş enerjisi sistemlerinden sağlanacak kazançlar

ihmal edilmiştir.

Aylık ortalama güneş enerjisi kazancı (()g,ay) aşağıdaki formülle

hesaplanır.

()g.ay = ()ri,ayxgi,ayxli,ayxAi ..............................(7)

Burada;

ri,ay: "i" yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü,

gi,ay: "i" yönündeki saydam elemanların güneş enerjisi geçirme faktörü,

Ii,ay: "i" yönünde dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti

(W/m2),

Ai   : "i" yönündeki toplam pencere alanı (m2),

dır.

Ii,ay değerleri Ek 3'den alınır.

Hesaplanmış değerler yoksa, ri,ay'ın ısıtma periyodu boyunca sabit kaldığı

kabul edilir ve binanın bulunduğu veya inşa edileceği yerleşim bölgesinin

özelliğine göre aşağıdaki değerlerden biri seçilir.

Ayrık (müstakil) ve az katlı (3 kata kadar) binaların bulunduğu yerleşim

bölgeleri için .................................................................... ri,ay = 0,8

Ağaçlardan kaynaklanan gölgelenmeye maruz kalınıyorsa ......................... ri,ay = 0,6

Bitişik nizam ve/veya çok katlı binaların bulunduğu yerleşim bölgeleri için ... ri,ay = 0,5

olarak alınır.

gi.ay = 0,80 g()

Burada;

g(): Laboratuvar şartlarında ölçülen ve yüzeye dik gelen ışın için güneş

enerjisi geçirme faktörüdür.

Ölçü değerlerinin olmaması durumunda "g()" için aşağıdaki değerlerler

kullanılabilir.

Tek cam için ............................................................ g() = 0,85

Çok katlı cam (berrak) için ............................................. g() = 0,75

Isıl geçirgenlik değeri <= 2,0 W/m2K olan ısı yalıtım birimleri için .... g() = 0,50

2.2.4- Kazanç Kullanım Faktörü (n)

İç kazançlar ve güneş enerjisi kazançlarının toplamının, ısıtma enerjisi

ihtiyacının azaltılması açısından faydalı enerji olarak kabul edilmesi her

zaman uygun olmaz. Çünkü ısı kazançlarının yüksek olduğu sürelerde, kazançlar

anlık kayıplardan fazla olabilir veya kazançlar ısıtmanın gerekmediği

zamanlarda gelebilir. İç ortam sıcaklık kontrol sistemi mükemmel değildir ve

yapı elemanlarının bünyesinde bir miktar ısı depolanır. Bu nedenle iç

kazançlar ve güneş enerjisi kazançları bir yararlanma faktörü ile azaltılır;

bu faktörün büyüklüğü, kazançların ve kayıpların bağıl büyüklüğüne ve binanın

ısıl kütlesine bağlıdır.

Aylık ortalama kazanç kullanım faktörü, aşağıda verildiği gibi

hesaplanmalıdır. nay = 1 - e(-1/KKOay) ............................(8)

Burada;

KKOay, Kazanç/kayıp oranı olup, aşağıda verildiği gibi hesaplanmalıdır.

KKOay = (()i,ay + ()g,ay)/H(Ti,ay-Td,ay) .......(9)

Burada;

Ti,ay : Aylık ortalama iç ortam sıcaklığı [Konutlar için 19øC alınır

(Diğer binalar için bk. TS 2164)],

Td,ay : Aylık ortalama dış hava sıcaklığı [Ek 2'den alınır(øC)],

()i,ay: Aylık iç kazançlar [Madde 2.2.2'ye göre hesaplanır (W)],

()g,ay: Aylık ortalama güneş enerjisi kazancı [Madde 2.2.3'e göre

hesaplanır (W)], dır.

KKOay oranı 2,5 ve üzerinde olursa o ay için ısı kaybı olmadığı kabul

edilir.

2.3- BİRDEN FAZLA BÖLGE İÇİN YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACININ HESABI

Madde 2.1'de belirtildiği gibi, binadaki birimler içerisinde sıcaklık

farkı 4 K'den büyük ortamlar mevcut ise, farklı ısıtma bölgelerinin sınırları

belirlenmeli ve hesaplar aşağıda verilenlerden birine göre yapılmalıdır.

- İç sıcaklık Ti, binadaki ortalama sıcaklık olarak alınmalı ve tek

bölgeli hesap metodu uygulanmalıdır.

Sayfa: 23

- Ortalama sıcaklık hesabında tavan yüksekliği 3 m ve altında ise döşeme

alanı ağırlıklı, 3 m'den yukarı ise hacim ağırlıklı ortalama değer

kullanılmalıdır.

- Tek bölgeli hesap metodu, farklı sıcaklıktaki her bölge için ayrı ayrı

uygulanmalı ve her bölgedeki ısıtma enerjisi ihtiyacı toplanmalıdır.

3- HESAP RAPORU

3.1- BİRİMLER

Bu standarda göre yapılacak hesaplarda ve raporun hazırlanmasında SI

birimleri kullanılır. Buna göre sıcaklık K veya øC olarak, enerji Joule olarak

ve güç Watt olarak belirtilmelidir. Toplam ısı geçirgenlik değeri olan U ise

W/m2K birimi ile gösterilmelidir. Birimler arasındaki dönüşüm kat sayıları

aşağıda gösterilmiştir.

1 kCal        4,187       kJ

1 kCal        1,163x10-3  kWh

1 kWh         860         kcal

1 kCal/m2høC  1,163       W/m2K

1 m2høC/kCal  0,86        m2K/W

1 kJ          0,278x10-3  kWh

3.2- HESAP RAPORU

Bu standardın amacı, Madde 0.4'de belirtildiği gibi, binaların enerji

verimliliklerinin arttırılması amacıyla uzun ömürlü ve sağladığı enerji

tasarrufu kalıcı olacak şekilde, binalarda ısı yalıtımının sağlanmasıdır. Bu

amaçla sektörde mevcut yalıtım malzemelerinin ve tekniklerinin

karşılaştırılarak o proje için en uygununun seçilebileceği bir hesap metodu

önerilmiştir ve sonuç olarak bir ısı yalıtım projesi hazırlanması

gerekmektedir. Bu projede, standardda belirtilen hesap metoduyla binanın

enerji ihtiyacının bu standardda verilen sınır değerlerin altında kalmasını

sağlayacak şekilde malzeme seçimi, eleman boyutlandırılması ve detay

çözümlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Isıtılacak yapı hacmi (Vbrüt) ile ve

binanın kullanım alanı (AN) ile ilişkili olarak azami yıllık ısıtma enerjisi

ihtiyacı değerleri (Atop/Vbrüt) oranlarına bağlı olarak EK 1B'de verilmiştir.

Binanın kullanım alanıyla ilişkili olarak verilen yıllık ısıtma enerjisi

ihtiyacı (Q) sadece, temiz ölçüler verildiğinde oda yükseklikleri 2,60 m veya

daha az olan binalarda kullanılabilecektir. Oda yüksekliklerinin 2,60 m'nin

üzerinde olması durumunda ise ısıtılacak yapı hacmiyle ilişkili olarak verilen

yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) gözönüne alınarak hesaplama yapılacaktır.

Isı yalıtımı projesinde aşağıdaki verilen bilgiler bulunmalıdır;

- İç ortam sıcaklıklarında 4 K'den daha büyük fark olan bölgeler varsa bu

bölgelerin sınırları,

- Farklı ısıtma bölgeleri varsa, her bölge için dış duvar, çatı, zemin ve

pencerelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı

ve kalınlıkları, duvar, pencere, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları

ve "U" değerleri. Isı köprüleri varsa ısı köprülerinin "I" ve "Uı" değerleri,

- Pencere sisteminde kullanılan cam ve çerçevenin tipi (çok katlı cam,

düşük yayılımlı ısı yalıtım birimleri veya firmasının serisi gibi), çerçeve

sisteminin sızdırmazlık değerleri,

- Duvar-pencere, duvar-tavan, taban/döşeme-duvar birleşim yerlerinin

detayları,

- Havalandırma tipi,

- Farklı ısıtma bölgeleri varsa, her bölge için ısı kayıpları, ısı

kazançları, KKO kullanım faktörü ve ısıtma enerjisi ihtiyacının çizelge

halinde aylık ve ısıtma periyodu için büyüklükleri. Hesap Örneği

3'üncü derece gün bölgesinde bulunan ve dıştan dışa 9 m eninde, 10 m

boyunda, 5,5 m yüksekliğinde, 158,4 m2 kullanım alanı olan iki katlı bir konut

örnek alınarak Madde 2.2'de belirtilen tek bölge için yıllık ısıtma enerjisi

ihtiyacı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Öncelikle binadaki dış duvar, pencere, tavan, taban/döşeme, dış ortamla

temas eden döşeme alanı vb. alanlar hesaplanır. Örnek binamızda bu alanlar

aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

*************

* ŞEKİL VAR *

*************

ŞEKİL A

Pencere alanı,    Ap = 20 m2

Dış duvar alanı,  AD = (9 x 5,5 x 2 + 10 x 5,5 x 2)-Ap

AD = 189 m2

Tavan alanı,      AT = 9 x 10 = 90 m2

Döşeme alanı,     At = 9 x 10 = 90 m2 dir.

Atop= 389 m2,  Vbrüt = 9 x 10 x 5,5 = 495 m3

Daha sonra yapı elemanlarının ayrı ayrı U değerleri hesaplanır. Örnek

binamızda yalıtımın yüksek seviyede sağlanması hedeflenmiştir. Duvarlarda

tuğla üzerine dış taraftan ()= 0,04 W/mK olan yalıtım malzemesinin kalınlığı

6 cm'dir. Pencereler çok katlı camdır ve çerçeveler 6 cm kalınlıklı PVC

çerçevedir. Tavanda () = 0,04 W/mK olan yalıtım malzemesinin kalınlığı

12 cm'dir. Döşemede ()= 0,04 W/mK olan yalıtım malzemesinin kalınlığı

8 cm'dir. Burada anlatılan hesaplamalar Çizelge 2 ve Çizelge 3'de örnek olarak

gösterilmiştir. Ayrıca elemanlarda yoğuşma olmayacak ve ısı köprüsü meydana

gelmeyecek şekilde tedbirlerin alındığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla yapı

elemanlarının "U" değerleri EK 6 Madde 4'de belirtilen klasik hesap metoduna

göre,

UD = 0,47 W/m2K,  Up = 2,8 W/m2K,UT = 0,30 W/m2K,  Ut = 0,43 W/m2K'dır.

Binanın iletimle olan ısı kaybı "Hi" ise 4 no'lu formüle göre,

Hi = 189x0,47 + 20x2,8 + 0,8x90x0,30 + 0,5x90x0,43 = 185,78 W/K'dir.

Yukarıdaki iletimle olan ısı kaybı hesabı yapılırken, örnek olarak seçilen

binada ısı köprüsü olmadığı kabul edildiğinden Madde 2.2.1.1'de verilen

4 no'lu formüldeki IxUı katkısı ihmal edilmiştir.

Binadan havalandırma ile olan kayıplar için, mekanik havalandırma

olmadığından 0,33.nh.Vn formülü kullanılır. Çerçeveler, mevcut milli ve

milletlerarası standardlara uygun olarak seçildiği için "nh" olarak 1,0 h-1

seçilir. Binanın havalandırma hesabında kullanılacak olan hacmi (Vh) ise

0,8xVbrüt= 0,8x495= 396 m3 bulunur.

Bu durumda;

Hh = 0,33 x 1,0 x 396 = 130,68 W/K'dir.

Dolayısıyla binanın özgül ısı kaybı (H);

H = Hı + Hh = 185,78 + 130,68 = 316,46 W/K'dir.

Bina konut olarak kullanılacağı için iç ısı kazançları 5 W/m2 olarak

alınabilir (Madde 2.2.2). Bu durumda örnek bina için iç kazançlar;

An x 5 = 158,4 x 5 = 792 W'dır.

Güneş enerjisi kazançlarının hesaplanması için binanın ayrık ve az katlı

binaların bulunduğu bir yerleşim yerinde inşa edileceği, fakat ağaçlardan

kaynaklanan gölgelenmeye maruz kalacağı düşünülerek; "ri,ay" için 0,6 değeri

seçilir (Madde 2.2.3).

"gi,ay" değeri ise çok katlı cam olduğu için g()= 0,75 (Madde 2.2.3)

alınarak ve gi,ay= 0,80 g() formülü kullanılarak hesaplanır. Bu örnekte

gi,ay= 0,80x0,75= 0,60'dır.

"Ai" değerleri, yani her yön için toplam pencere alanları hesaplanır.

Örnek olarak seçilen binada aşağıda verilen pencere alanları hesaplanmıştır.

Agüney= 10 m2, Akuzey= 2 m2, Adoğu= 4 m2, Abatı= 4 m2

"Ii,ay" değerleri ise her ay için Ek 3'den alınır. Ocak ayı için örnek

olmak üzere EK 3'den alınan aylık güneş ışınımı şiddeti değerleri aşağıdaki

gibidir.

Igüney,ocak    = 72 W/m2

Ikuzey,ocak    = 26 W/m2

Ibatı/doğu,ocak= 43 W/m2

"()g,ocak" değeri 7 nolu formüle göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

()g,ocak= 0,6x0,6x72x10 + 0,6x0,6x26x2 + 0.6x0,6x43x4 +

0,6x0,6x43x4= 402 W

Kazanç kullanım faktörünün hesaplanması için önce "KKOocak" 9 nolu formüle

göre hesaplanır. Bu formülde gerekli olan "()i" ve "()g,ocak" değerleri ile H

değerleri daha önce hesaplanmış idi.

Bina konut olarak kullanılacağı için Ti olarak 19øC alınır.

"Td,ocak" ise Ek 2'den alınır. 3. derece gün bölgesi için bu değer

1,3øC'dir.

KKOocak= (792+402)/316,46 x (19-1,3)= 0,21

Kazanç kullanım faktörü "()ocak" ise 8 nolu formüle göre

()ocak= 1 - e-1/KKOocak= 1-e-4.76= 0,99 olarak hesaplanır. Bu durumda ocak

ayı için ısı kazançları ()ocak (()i + ()g,ocak)= 0,99x(792+402)= 0,99x1194=

1182,06 W olarak bulunur. Bulunan değerler aşağıdaki formülde yerlerine

konulursa;

Qay= [H (Ti - Td) - () (()i,ay + ()g,ay)] . t

Qay= [316,46 x (19 - 1,3) - 1182,06] x 86400 x 30 x 10-3

Qay= 11453892 kJ

olarak bulunur.

Buraya kadar yapılan hesaplar her ay için tekrarlanarak toplam ısı kaybı

bulunur ve karşılaştırma yapılarak standarda uygunluğu kontrol edilir. Bu

hesaplamaların daha kolay takip edilebilmesi için Çizelge 2 (binanın özgül ısı

kaybı) ve Çizelge 3 (yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı) örnek olarak

verilmiştir.

NOT- Hesap örneğinde dış ölçüleri verilen örnek binanın oda yüksekliği

2,60 m'den küçüktür.

ÇİZELGE 2- Binanın Özgül Isı Kaybı

+------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|                                    |Yapı     |Isıl      |d/(), 1/()|Isı       |Isı       |Isı           |

|Binadaki yapı elemanları            |elemanı  |iletkenlik|(m2K/W)   |İletkenlik|kaybedilen|kaybı         |

|                                    |kalınlığı|hesap     |          |kat sayısı|yüzey     |              |

|                                    |         |değeri    |          |          |          |              |

|                                    |d        |()h       |          |U         |A         |A x U         |

|                                    |(m)      |(W/mK)    |          |(W/m2K)   |(m2)      |W/K           |

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|            |1/()i                1)|         |          |0.130     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Sıva                 2)|0,020    |0,870     |0,023     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|Duvar       |Yatay delikli tuğla  3)|0,190    |0,450     |0,42      |          |          |              |

|yüzeyleri   +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Isı yalıtım malzemesi4)|0,060    |0,040     |1,500     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Sıva                 2)|0,005    |0,870     |-         |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |1/()d                1)|         |          |0,040     |          |          |              |

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|Toplam                                                   |2,11      |0,47      |189       |88,83         |

+---------------------------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|            |1/()i                1)|         |          |0,130     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |PVC yer döşemesi     5)|-        |-         |-         |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Şap                  6)|0,030    |1,400     |0,021     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Isı yalıtım malzemesi4)|0,080    |0,040     |2,000     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|Taban/Döşeme|Tesviye şapı         6)|0,020    |1,400     |0,014     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Hafif beton          7)|0,100    |1,100     |0,090     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Blokaj               8)|0,150    |1,74      |0,086     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |1/()d                1)|         |          |0         |          |          |              |

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|Toplam                                                   |2,34      |0,43x0,5  |90        |19,35         |

+---------------------------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|            |1/()i                1)|         |          |0,130     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Sıva                 2)|0,020    |0,870     |0,023     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|Tavan       |Betonarme            9)|0,15     |1.30      |0,115     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |Isı yalıtım malzemesi4)|0,120    |0,04      |3,000     |          |          |              |

|            +-----------------------+---------+----------+----------+          |          |              |

|            |1/()d                1)|         |          |0         |          |          |              |

+------------+-----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+

|Toplam                                                   |3.27      |0,30x0,8  |90        |21,6          |

+---------------------------------------------------------+----------+----------+----------+--------------+

+--------------------------------------------------------------------+----------+----------+--------------+

|Pencere                                                             |2,8       |20        |56            |

+--------------------------------------------------------------------+----------+----------+--------------+

|Yapı elemanlarından iletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı toplamı=                         |185,78        |

+--------------------------------------------------+---------------------------------------+--------------+

|1) EK 6, Çizelge 6'den alınacaktır.               |() AU= UDAD + Up.Ap + 0,8 UT.AT + 0,5 UtAt + UdAd     |

|2) EK 5 Sıra no 4.1'den alınmıştır.               |() AU= 185,78 W/K                                     |

|3) EK 5 Sıra no 7.1.6'dan alınmıştır.             |       ----------                                     |

|4) EK 5 Sıra no 10'dan alınmıştır.                |Özgül ısı kaybı; H= Hi + Hh                           |

|5) Çok küçük bir değer olduğundan hesaba katılmadı|İletim yoluyla gerçekleşen ısı kaybı; Hi= () AU + I Ui|

|6) EK 5 Sıra no 4.6'dan alınmıştır.               |Havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybı            |

|7) EK 5 Sıra no 5.3.1'den alınmıştır.             |Hh= 0,33 . nh . Vh= 0,33 x 396= 130,68 W/K            |

|8) EK 5 Sıra no 5.1'den alınmıştır.               |                                ----------            |

|9) EK 5 Sıra no 5.2.1'den alınmıştır.             |H= Hi + Hh= 185,78 + 130,68= 316,46 W/K               |

|                                                  |                             ----------               |

+--------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

Sayfa: 27

ÇİZELGE 3- Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

+-------+-----------------------------+-----------------------------+----+--------+--------+

|       |Isı kaybı                    |Isı kazançları               |    |        |        |

|       +---------+---------+---------+-------+--------+------------+    |        |        |

|       |Özgül    |Sıcaklık |Isı      |İç ısı |Güneş   |Toplam      |KKO |Kazanç  |Isıtma  |

|Aylar  |ısı kaybı|farkı    |kayıpları|kazancı|enerjisi|            |    |kullanım|enerjisi|

|       |         |         |         |       |kazancı |            |    |faktörü |ihtiyacı|

|       +---------+---------+---------+-------+--------+------------+----+--------+--------+

|       |H= Hi+Hh |Ti-Td    |H(Ti-Td) |()i    |()g     |()T= ()i+()g|()  |()ay    |Qay     |

|       |(W/K)    |(K,øC)   |(W)      |(W)    |(W)     |(W)         |(-) |(-)     |(kJ)    |

+-------+---------+---------+---------+-------+--------+------------+----+--------+--------+

|Ocak   |         |17,7     |5601     |       |402     |1194        |0,21|0,99    |11453892|

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Şubat  |         |17       |5380     |       |493     |1285        |0,24|0,98    |10680854|

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Mart   |         |14       |4430     |       |601     |1393        |0,31|0,96    |8016330 |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Nisan  |         |9,2      |2911     |       |606     |1398        |0,48|0,88    |4356530 |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Mayıs  |         |4,9      |1551     |       |716     |1508        |0,97|0,64    |1518601 |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Haziran|316,46   |0,9      |285      |792    |753     |1545        |5,42|-       |0       |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Temmuz |         |Td yüksek|-        |       |733     |1525        |-   |-       |0       |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Ağustos|         |Td yüksek|-        |       |693     |1485        |-   |-       |0       |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Eylül  |         |2,5      |791      |       |595     |1387        |1,75|0,44    |468426  |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Ekim   |         |7,7      |2437     |       |494     |1286        |0,53|0,85    |3483389 |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Kasım  |         |12,5     |3956     |       |379     |1171        |0,30|0,96    |7340129 |

+-------+         +---------+---------+       +--------+------------+----+--------+--------+

|Aralık |         |16,4     |5190     |       |353     |1145        |0,22|0,99    |10514318|

+-------+---------+---------+---------+-------+--------+------------+----+--------+--------+

|Qay= [H(Ti-Td)-()(()i,ay+()g,ay)].t (J) (1k J= 0,278 x 10-3 kWh)   |Qyıl= () Qay= 57832249|

|Toplam ısı kaybı         Qyıl= 0,278x10-3 x 57832249(kj)= 16077 kWh+----------------------+

|Konutlar için iç ısı kazancı ()i,ay <= 5 . An (W)                                         |

|Güneş enerjisi kazancı       ()g,ay= () ri,ay x gi,ay x Ii,ay x Ai                        |

|Kazanç kayıp oranı           KKOay= (()i,ay + ()g,ay)/H(Ti,ay - Td,ay)                    |

|Kazanç kullanım faktörü      ()ay= 1-e (-1/KKOay)                                         |

|Örnek binadaki kullanım alanı An başına düşen yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı;            |

|Q= Qyıl/An= 101,5 kWh/m2 An= 0,32 Vbrüt= 158,4 m2                                         |

|Atop/Vbrüt= 0,79 oranı 3, bölge için EK 1'den alınan Q1= 67,29 A/V + 50,18 formülünde     |

|yerine konulduğunda örnek bina için olması gereken en büyük ısı kaybı Q1= 103,3 kWh/m2    |

|bulunur ve hesaplanan Q ile karşılaştırılarak projenin ısı kaybı açısından uygunluğu      |

|tanımlanır.                                                                               |

|Örnekte Q < Q1 (101,5 < 103,3) olduğundan bu bina için hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi  |

|ihtiyacının olması gereken en büyük değerin altında olduğu görülmektedir. O halde bu      |

|proje, bu standardda verilen hesap metoduna göre uygundur.                                |

+------------------------------------------------------------------------------------------+

Sayfa: 28

ÇİZELGE 4- Havanın, Sıcaklık ve Bağlı Nemine Bağlı Olarak Yoğuşma Noktası

Sıcaklığı (Ts)

+-------------+---------------------------------------------------------------------+

|Hava         |Bağıl nem için øC'de yoğuşma noktası sıcaklığı TS1)                  |

|sıcaklığı (T)|                                                                     |

|øC           |%30 |%35 |%40 |%45 |%50 |%55 |%60 |%65 |%70 |%75 |%80 |%85 |%90 |%95 |

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|30           |10,5|12,9|14,9|16,8|18,4|20,0|21,4|22,7|23,9|25,1|26,2|27,2|28,2|29,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|29           | 9,7|12,0|14,0|15,9|17,5|19,0|20,4|21,7|23,0|24,1|25,2|26,2|27,2|28,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|28           | 8,8|11,1|13,1|15,0|16,6|18,1|19,5|20,8|22,0|23,2|24,2|25,2|26,2|27,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|27           | 8,0|10,2|12,2|14,1|15,7|17,2|18,6|19,9|21,1|22,2|23,3|24,3|25,2|26,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|26           | 7,1| 9,4|11,4|13,2|14,8|16,3|17,6|18,9|20,1|21,2|22,3|23,3|24,2|25,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|25           | 6,2| 8,5|10,5|12,2|13,9|15,3|16,7|18,0|19,1|20,3|21,3|22,3|23,2|24,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|24           | 5,4| 7,6| 9,6|11,3|12,9|14,4|15,8|17,0|18,2|19,3|20,3|21,3|22,3|23,1|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|23           | 4,5| 6,7| 8,7|10,4|12,0|13,5|14,8|16,1|17,2|18,3|19,4|20,3|21,3|22,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|22           | 3,6| 5,9| 7,8| 9,5|11,1|12,5|13,9|15,1|16,3|17,4|18,4|19,4|20,3|21,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|21           | 2,8| 5,0| 6,9| 8,6|10,2|11,6|12,9|14,2|15,3|16,4|17,4|18,4|19,3|20,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|20           | 1,9| 4,1| 6,0| 7,7| 9,3|10,7|12,0|13,2|14,4|15,4|16,4|17,4|18,3|19,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|19           | 1,0| 3,2| 5,1| 6,8| 8,3| 9,8|11,1|12,3|13,4|14,5|15,5|16,4|17,3|18,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|18           | 0,2| 2,3| 4,2| 5,9| 7,4| 8,8|10,1|11,3|12,5|13,5|14,5|15,4|16,3|17,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|17           |-0,6| 1,4| 3,3| 5,0| 6,5| 7,9| 9,2|10,4|11,5|12,5|13,5|14,5|15,3|16,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|16           |-1,4| 0,5| 2,4| 4,1| 5,6| 7,0| 8,2| 9,4|10,5|11,6|12,6|13,5|14,4|15,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|15           |-2,2|-0,3| 1,5| 3,2| 4,7| 6,1| 7,3| 8,5| 9,6|10,6|11,6|12,5|13,4|14,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|14           |-2,9|-1,0| 0,6| 2,3| 3,7| 5,1| 6,4| 7,5| 8,6| 9,6|10,6|11,5|12,4|13,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|13           |-3,7|-1,9|-0,1| 1,3| 2,8| 4,2| 5,5| 6,6| 7,7| 8,7| 9,6|10,5|11,4|12,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|12           |-4,5|-2,6|-1,0| 0,4| 1,9| 3,2| 4,5| 5,7| 6,7| 7,7| 8,7| 9,6|10,4|11,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|11           |-5,2|-3,4|-1,8|-0,4| 1,0| 2,3| 3,5| 4,7| 5,8| 6,7| 7,7| 8,6| 9,4|10,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|10           |-6,0|-4,2|-2,6|-1,2| 0,1| 1,4| 2,6| 3,7| 4,8| 5,8| 6,7| 7,6| 8,4| 9,2|

+-------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|1) Yaklaşık değer alınırken doğrusal enterpolasyon yapılmalıdır.                   |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

EK 1

A- En büyük ve en küçük Atop/Vbrüt oranları için ısıtma enerjisi değerleri

+-------+---------------+----------------+------+

|       |A/V <= 0.2 için|A/V >= 1.05 için|      |

+-------+---------------+----------------+------+

|Qı1.DG=|27             |66              |kWh/m2|

|       +---------------+----------------+------+

|       |8,5            |21              |kWh/m3|

+-------+---------------+----------------+------+

|Qı2.DG=|48             |104             |kWh/m2|

|       +---------------+----------------+------+

|       |14,7           |33              |kWh/m3|

+-------+---------------+----------------+------+

|Qı3.DG=|64             |121             |kWh/m2|

|       +---------------+----------------+------+

|       |20,4           |39              |kWh/m3|

+-------+---------------+----------------+------+

|Qı4.DG=|104            |175             |kWh/m2|

|       +---------------+----------------+------+

|       |33,4           |56              |kWh/m3|

+-------+---------------+----------------+------+

B- Bölgelere göre Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak gereken Q'nun

hesaplanması

+-----------------------------------------------------+

|AN ile ilişkili    Qı1.DG= 46,62 A/V + 17,38 [kWh/m2]|

+-----------------------------------------------------+

|Vbrüt ile ilişkili Qı1.DG= 14,92 A/V + 5,56  [kWh/m3]|

+-----------------------------------------------------+

|AN ile ilişkili    Qı2.DG= 68,59 A/V + 32,30 [kWh/m2]|

+-----------------------------------------------------+

|Vbrüt ile ilişkili Qı2.DG= 21,95 A/V + 10,34 [kWh/m3]|

+-----------------------------------------------------+

|AN ile ilişkili    Qı3.DG= 67,29 A/V + 50,16 [kWh/m2]|

+-----------------------------------------------------+

|Vbrüt ile ilişkili Qı3.DG= 21,74 A/V + 16,05 [kWh/m3]|

+-----------------------------------------------------+

|AN ile ilişkili    Qı4.DG= 82,81 A/V + 87,70 [kWh/m2]|

+-----------------------------------------------------+

|Vbrüt ile ilişkili Qı4.DG= 26,5  A/V + 28,06 [kWh/m3]|

+-----------------------------------------------------+

C- Bölgelere göre tavsiye edilen U değerleri

+--------+-------+-------+-------+-------+

|        |UD     |UT     |Ut     |Up*    |

|        |(W/m2K)|(W/m2K)|(W/m2K)|(W/m2K)|

+--------+-------+-------+-------+-------+

|1. Bölge|   0,80|   0,50|   0,80|   2,80|

+--------+-------+-------+-------+-------+

|2. Bölge|   0,60|   0,40|   0,60|   2,80|

+--------+-------+-------+-------+-------+

|3. Bölge|   0,50|   0,30|   0,45|   2,80|

+--------+-------+-------+-------+-------+

|4. Bölge|   0,40|   0,25|   0,40|   2,80|

+--------+-------+-------+-------+-------+

*: Up olarak verilen ısı iletim kat sayıları Ek 1C'de bir cam türü için

verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısı iletim kat sayıları

TS 2164'den alınır ve hesaba katılır.

NOT- Bölgeler için bk. EK 4.

EK 2

Farklı Derece Gün (DG) Bölgeleri İçin Hesaplamalarda Kullanılacak Aylık

Ortalama Dış Sıcaklık Değerleri [Td(øC)]

+-------+--------+--------+--------+--------+

|       |1. Bölge|2. Bölge|3. Bölge|4. Bölge|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|OCAK   |     8,0|     3,3|     1,3|    -5,2|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|ŞUBAT  |     9,3|     4,5|     2,0|    -4,1|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|MART   |    11,5|     7.2|     5,0|    -1,3|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|NİSAN  |    15,7|    12,6|     9,8|     5,1|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|MAYIS  |    20,6|    17,8|    14,1|    10,1|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|HAZİRAN|    25,4|    21,9|    18,1|    13,5|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|TEMMUZ |    28,0|    24,4|    21,1|    17,2|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|AĞUSTOS|    27,2|    23,8|    20,6|    17,2|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|EYLÜL  |    23,3|    19,6|    16,5|    13,2|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|EKİM   |    18,1|    14,1|    11,3|     6,9|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|KASIM  |    13,3|     9,1|     6,5|     1,3|

+-------+--------+--------+--------+--------+

|ARALIK |     9,4|     4,9|     2,6|    -3,0|

+-------+--------+--------+--------+--------+

EK 3

Bütün Derece Gün Bölgeleri İçin Hesaplamalarda Kullanıcak Olan Ortalama

Aylık Güneş Işınımı Şiddeti Değerleri [W/m2]

+------------+----+-----+----+-----+-----+-------+------+-------+-----+----+-----+------+

|            |Ocak|Şubat|Mart|Nisan|Mayıs|Haziran|Temmuz|Ağustos|Eylül|Ekim|Kasım|Aralık|

+------------+----+-----+----+-----+-----+-------+------+-------+-----+----+-----+------+

|I güney    =|  72|   84|  95|   83|   92|     95|    93|     93|   89|  82|   67|    64|

+------------+----+-----+----+-----+-----+-------+------+-------+-----+----+-----+------+

|I kuzey    =|  26|   37|  52|   66|   79|     83|    81|     73|   57|  40|   27|    22|

+------------+----+-----+----+-----+-----+-------+------+-------+-----+----+-----+------+

|I batı/doğu=|  43|   57|  77|   90|  114|    122|   118|    106|   81|  59|   41|    37|

+------------+----+-----+----+-----+-----+-------+------+-------+-----+----+-----+------+

EK 4

İllere Göre Derece Gün Bölgeleri

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|1. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ                                                                                     |

|ADANA                AYDIN                     İÇEL                   OSMANİYE                                 |

|ANTALYA              HATAY                     İZMİR                                                           |

|İli 2. Bölgede olupda kendisi 1. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|AYVALIK (Balıkesir)  DALAMAN (Muğla)           FETHİYE (Muğla)                                 MARMARİS (Muğla)|

|BODRUM (Muğla)       DATÇA (Muğla)             KÖYCEĞİZ (Muğla)                                MİLAS (Muğla)   |

|GÖKOVA (Muğla)                                                                                                 |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|2. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ                                                                                     |

|ADAPAZARI            ÇANAKKALE                 KAHRAMANMARAŞ          RİZE                     TRABZON         |

|ADIYAMAN             DENİZLİ                   KİLİS                  SAMSUN                   YALOVA          |

|AMASYA               DİYARBAKIR                KOCAELİ                SİİRT                    ZONGULDAK       |

|BALIKESİR            EDİRNE                    MANİSA                 SİNOP                                    |

|BARTIN               GAZİANTEP                 MARDİN                 ŞANLIURFA                                |

|BATMAN               GİRESUN                   MUĞLA                  ŞIRNAK                                   |

|BURSA                İSTANBUL                  ORDU                   TEKİRDAĞ                                 |

|İli 3. Bölgede olupda kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|HOPA (Artvin)        ARHAVİ (Artvin)                                  DÜZCE (Bolu)                             |

|İli 4. Bölgede olupda kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|ABANA (Kastamonu)    BOZKURT (Kastamonu)                              ÇATALZEYTİN (Kastamonu)                  |

|İNEBOLU (Kastamonu)  CİDE (Kastamonu)                                 DOĞANYURT (Kastamonu)                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ                                                                                     |

|AFYON                BURDUR                    KARABÜK                MALATYA                                  |

|AKSARAY              ÇANKIRI                   KARAMAN                NEVŞEHİR                                 |

|ANKARA               ÇORUM                     KIRIKKALE              NİĞDE                                    |

|ARTVİN               ELAZIĞ                    KIRIKLARELİ            TOKAT                                    |

|BİLECİK              ESKİŞEHİR                 KIRŞEHİR               TUNCELİ                                  |

|BİNGÖL               IĞDIR                     KONYA                  UŞAK                                     |

|BOLU                 ISPARTA                   KÜTAHYA                                                         |

|İli 1. Bölgede olupda kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|POZANTI (Adana)                                KORKUTELİ (Antalya)                                             |

|İli 2. Bölgede olupda kendisi 3. Bölgede Olan Belediyeler                                                      |

|MERZİFON (Amasya)                              DURSUNBEY (Balıkesir)) ULUS (Bartın)                            |

|İli 4. Bölgede olupda kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|TOSYA (Kastamonu)                                                                                              |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ                                                                                     |

|AĞRI                 ERZURUM                   KAYSERİ                                                         |

|ARDAHAN              GÜMÜŞHANE                 MUŞ                                                             |

|BAYBURT              HAKKARİ                   SİVAS                                                           |

|BİTLİS               KARS                      VAN                                                             |

|ERZİNCAN             KASTAMONU                 YOZGAT                                                          |

|İli 2. Bölgede olupda kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|KELES (Bursa)        ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun)  ELBİSTAN (K.Maraş)     MESUDİYE (Ordu)                          |

|ULUDAĞ (Bursa)       AFŞİN (K.Maraş)           GÖKSUN (K.Maraş)                                                |

|İli 3. Bölgede olupda kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler                                                      |

|KIĞI (Bingöl)        PÜLÜMÜR (Tunceli)         SOLHAN (Bingöl)                                                 |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

EK 5

Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Isıl İletkenliği Hesap Değerleri

(()h) ve Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörleri (()) "1), 2), 3),

4), 5), 6)"

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|1      |Doğal taşlar                                            |           |               |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|1.1    |Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (granit,   |           |               |         |

|       |bazalt, mermer, vb.)                                    |     > 2800|3,5            |         |

|1.2    |Tortul, sedimante taşlar (kum taşı, traverten,          |       2600|2,3            |         |

|       |konglomeralar vb.)                                      |           |               |         |

|1.3    |Gözenekli püskürük taşlar                               |     < 1600|0,55           |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|2      |Doğal zeminler (doğal nemlilikte)                       |           |               |         |

|2.1    |Kum, kum-çakıl                                          |       1800|1,4            |         |

|2.2    |Kil, sıkı toprak                                        |       2000|2,1            |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|3      |Dökme malzemeler (hava kurusunda, üzeri örtülü          |           |               |         |

|       |durumda)                                                |           |0,7            |         |

|3.1    |Kum, çakıl, kırma taş (mıcır)                           |       1800|               |         |

|3.2    |Bims çakılı (TS 3234)                                   |    <= 1000|0,19           |         |

|3.3    |Yüksek fırın curufu                                     |    <=  600|0,13           |         |

|3.4    |Kömür curufu                                            |    <= 1000|0,23           |         |

|3.5    |Gözenekli doğal taş mıcırları                           |    <= 1200|0,22           |         |

|       |                                                        |    <= 1500|0,27           |         |

|3.6    |Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681)                |    <=   50|0,046          |         |

|       |                                                        |    <=  100|0,058          |         |

|       |                                                        |    <=  150|0,070          |         |

|       |                                                        |    <=  200|0,081          |         |

|3.7    |Genleştirilmiş mantar parçacıkları                      |    <=  200|0,050          |         |

|3.8    |Polistiren, sert köpük parçacıkları                     |         15|0,045          |         |

|3.9    |Testere ve planya talaşı                                |        200|0,07           |         |

|3.10   |Saman                                                   |        150|0,058          |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|4      |Sıvalar, şaplar ve diğer harç tabakaları                |           |               |         |

|4.1    |Kireç harcı, kireç-çimento harcı                        |       1800|0,87           |  15 - 35|

|4.2    |Çimento harcı                                           |       2000|1,40           |  15 - 35|

|4.3    |Alçı harcı, kireçli alçı harcı                          |       1400|0,70           |       10|

|4.4    |Yalnız alçı kullanarak (agregasız) yapılmış sıva        |       1200|0,35           |       10|

|4.5    |Alçı harçlı şap                                         |       2000|1,20           |  15 - 35|

|4.6    |Çimento harçlı şap                                      |       2000|1,40           |  15 - 35|

|4.7    |Dökme asfalt kaplama, kalınlık >=15 mm                  |       2300|0,90           |         |

|4.8    |Anorganik asıllı hafif agregalardan yapılmış sıva       |        800|0,30           |         |

|       |harçları                                                |           |               |         |

|       |                                                        |        900|0,35           |         |

|       |                                                        |       1000|0,38           |         |

|4.9    |Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvılar ve    |        400|0,14           |         |

|       |harç ve tabakaları                                      |           |               |         |

|       |                                                        |        500|0,16           |         |

|       |                                                        |        600|0,20           |         |

|       |                                                        |        700|0,24           |         |

|       |                                                        |        800|0,29           |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|5      |Büyük boyutlu yapı elemanları ve bileşenleri            |           |               |         |

|       |(kolon, kiriş, döşeme ve ısı iletkenliği hesabına       |           |               |         |

|       |esas yüzeyi 0,25 m2 den büyük olan perde, panolar       |           |               |         |

|       |gibi)                                                   |           |               |         |

|5.1    |Normal beton, (TS 500'e uygun), doğal agrega            |           |               |         |

|       |veya mıcır kullanılarak yapılmış betonlar               |           |               |         |

|       |                                               Donatılı |       2400|2,10           | 70 - 150|

|       |                                               Donatısız|       2200|1,74           | 70 - 150|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|5.2    |Kesif dokulu hafif betonlar, (agregalar arası           |           |               |         |

|       |boşluksuz) donatılı veya donatısız                      |           |               |         |

|5.2.1  |Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars        |           |               |         |

|       |kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114'e         |        800|0,39           | 70 - 150|

|       |uygun agregalarla(3)                                    |        900|0,44           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1000|0,49           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1100|0,55           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1200|0,62           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1300|0,70           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1400|0,79           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1500|0,89           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1600|1,00           | 70 - 150|

|       |                                                        |       1800|1,30           | 70 - 150|

|       |                                                        |       2000|1,60           | 70 - 150|

|5.2.2  |Yalnız genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars     |           |               |         |

|       |kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649'a         |        300|0,10           |         |

|       |uygun)(3)                                               |        400|0,13           |         |

|       |                                                        |        500|0,15           |         |

|       |                                                        |        600|0,19           |         |

|       |                                                        |        700|0,21           |         |

|       |                                                        |        800|0,24           |         |

|       |                                                        |        900|0,27           |         |

|       |                                                        |       1000|0,30           |         |

|       |                                                        |       1200|0,35           |         |

|       |                                                        |       1400|0,42           |         |

|       |                                                        |       1600|0,49           |         |

|5.3    |Tuvenan halindeki hafif agregalarla yapılan hafif       |           |               |         |

|       |betonlar (agregalar arası boşluklu)                     |           |               |         |

|5.3.1  |Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılmış              |       1600|0,81           |   3 - 10|

|       |betonlar                                                |       1800|1,10           |         |

|       |                                                        |       2000|1,40           |   5 - 10|

|5.3.2  |Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu     |        600|0,22           |   5 - 15|

|       |katılmadan yapılmış betonlar(3)                         |        700|0,26           |   5 - 15|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|5.3.2  |Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu     |           |               |         |

|       |katılmadan yapılmış betonlar(3)                         |        800|0,28           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1000|0,36           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1200|0,46           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1400|0,57           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1600|0,75           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1800|0,92           |   5 - 15|

|       |                                                        |       2000|1,20           |   5 - 15|

|5.3.3  |Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvars kumu           |           |               |         |

|       |katılmadan yapılmış betonlar (TS 3234'e uygun)          |        500|0,15           |   5 - 15|

|       |(TS 2823'e uygun yapı elemanları dahil)                 |           |               |         |

|       |                                                        |        600|0,18           |   5 - 15|

|       |                                                        |        700|0,20           |   5 - 15|

|       |                                                        |        800|0,24           |   5 - 15|

|       |                                                        |        900|0,27           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1000|0,32           |   5 - 15|

|       |                                                        |       1200|0,44           |   5 - 15|

|5.4    |Organik bazlı agregalarla yapılmış hafif betonlar       |           |               |         |

|5.4.1  |Ahşap testere veya planya talaşı betonu                 |        400|0,14           |         |

|       |                                                        |        600|0,19           |         |

|       |                                                        |        800|0,25           |         |

|       |                                                        |       1000|0,35           |         |

|       |                                                        |       1200|0,44           |         |

|5.4.2  |Çeltik kapçığı betonu                                   |        600|0,14           |         |

|       |                                                        |        700|0,17           |         |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|5.5    |Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS 453'e uygun    |        400|0,14           |   5 - 10|

|       |yapı elemanları dahil)                                  |           |               |         |

|       |                                                        |        500|0,16           |   5 - 10|

|       |                                                        |        600|0,19           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,21           |   5 - 15|

|       |                                                        |        800|0,23           |   5 - 10|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|6      |Yapı plakları ve levhaları                              |           |               |         |

|6.1    |Gaz beton yapı levhaları (TS 453'e uygun plaklar)       |           |               |         |

|6.1.1  |Normal derz kalınlığında ve normal harçla               |        500|0,22           |   5 - 10|

|       |yerleştirilen levhalar                                  |           |               |         |

|       |                                                        |        600|0,24           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,27           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,29           |   5 - 10|

|6.1.2  |İnce derzli veya özel yapıştırıcı kullanılarak          |        500|0,19           |   5 - 10|

|       |yerleştirilen levhalar                                  |           |               |         |

|       |                                                        |        600|0,22           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,24           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,27           |   5 - 10|

|6.2    |Hafif betondan duvar plakları                           |        800|0,29           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,32           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,37           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1200|0,47           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1400|0,58           |   5 - 10|

|6.3    |Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli,          |           |               |         |

|       |delikli, dolgu veya agregalı olanlar dahil) (TS 451,    |        600|0,29           |   5 - 10|

|       |TS 452 TS 1474'e uygun)                                 |           |               |         |

|       |                                                        |        750|0,35           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,41           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,47           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1200|0,58           |   5 - 10|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|6.4    |Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar      |           |               |         |

|       |levhaları (TS 3682 ye uygun)                            |        600|0,29           |   5 - 10|

|       |                                                        |        750|0,35           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,41           |   5 - 10|

|6.5    |Alçı karton plakalar (TS 452'ye uygun)                  |        900|0,21           |        8|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|7.     |Kagir duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)           |           |               |         |

|7.1    |Tuğla duvarlar                                          |           |               |         |

|7.1.1  |TS 704, TS 705'e uygun tuğlalarla yapılan kagir,        |       1800|0,81           | 50 - 100|

|       |duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinger,          |           |               |         |

|       |(TS 4562) seramik klinger (TS 2902).                    |       2000|0,94           | 50 - 100|

|       |                                                        |       2200|1,20           | 50 - 100|

|7.1.2  |TS 704, TS 705'e uygun dolu veya düşey delikli          |       1200|0,50           |   5 - 10|

|       |tuğlalarla duvarlar                                     |           |               |         |

|       |                                                        |       1400|0,58           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1600|0,68           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1800|0,81           |   5 - 10|

|       |                                                        |       2000|0,96           |   5 - 10|

|7.1.3  |Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4377'ye uygun     |           |               |         |

|       |AB sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli)      |           |               |         |

|7.1.3.1|Normal harç kullanarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan     |        700|0,35           |   5 - 10|

|       |duvarlar                                                |           |               |         |

|       |                                                        |        800|0,38           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,42           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,45           |   5 - 10|

|7.1.3.2|TS4916'ya uygun harç kullanılarak AB sınıfı             |        700|0,30           |   5 - 10|

|       |tuğlalarla yapılan duvarlar(2)                          |           |               |         |

|       |                                                        |        800|0,33           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,36           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,39           |   5 - 10|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|7.1.4  |Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377'ye     |           |               |         |

|       |uygun W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç        |           |               |         |

|       |cepli)                                                  |           |               |         |

|7.1.4.1|Normal harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan    |    <=  700|0,30           |   5 - 10|

|       |duvarlar                                                |           |               |         |

|       |                                                        |        800|0,33           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,36           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,39           |   5 - 10|

|7.1.4.2|TS 4916'ya uygun harç kullanılarak W sınıfı             |    <=  700|0,24           |   5 - 10|

|       |tuğlalarla yapılan duvarlar(2)                          |           |               |         |

|       |                                                        |        800|0,27           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,30           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,33           |   5 - 10|

|7.1.5  |Düşey delikli hafif tuğlalarla duvarlar (TS 4377'ye     |           |               |         |

|       |uygun W sınıfı lamba zıvanalı tuğlalarla)               |           |               |         |

|7.1.5.1|Normal harç kullanılarak W sınıfı lamba zıvanalı        |           |               |         |

|       |tuğlalarla yapılan duvarlar                             |    <=  700|0,24           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,27           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,30           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,34           |   5 - 10|

|7.1.5.2|TS 4916'ya uygun harç kullanılarak W sınıfı             |    <=  700|0,18           |   5 - 10|

|       |Lamba zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar(2)           |           |               |         |

|       |                                                        |        800|0,21           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,24           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,28           |   5 - 10|

|7.1.6  |Yatay delikli tuğlalarla duvarlar (TS 4563)             |    <= 1000|0,45           |   5 - 10|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|Sıra No|Malzeme veya bileşenin çeşidi                           |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı|

|       |                                                        |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon |

|       |                                                        |kg/m3      |()h4)          |direnç   |

|       |                                                        |           |W/mK           |faktörü  |

|       |                                                        |           |               |()6)     |

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

|7.2    |Kireç kum taşı duvarlar (TS 808'e uygun)                |        700|0,35           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,40           |   5 - 10|

|       |                                                        |        900|0,44           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1000|0,50           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1200|0,57           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1400|0,70           |   5 - 10|

|       |                                                        |       1600|0,79           |   5 - 25|

|       |                                                        |       1800|0,99           |   5 - 25|

|       |                                                        |       2000|1,10           |   5 - 25|

|       |                                                        |       2200|1,30           |   5 - 25|

|7.3    |Gaz beton duvar blokları ile duvarlar (TS 453'e         |           |               |         |

|       |uygun)                                                  |           |               |         |

|7.3.1  |Normal derz kalınlığında ve normal harçla               |        400|0,20           |   5 - 10|

|       |yerleştirilmiş bloklarla duvarlar                       |           |               |         |

|       |                                                        |        500|0,22           |   5 - 10|

|       |                                                        |        600|0,24           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,27           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,29           |   5 - 10|

|7.3.2  |İnce derzli (derz kalınlığı <= 3 mm) veya özel          |           |               |         |

|       |yapıştırıcısıyla yerleştirilmiş bloklarla duvarlar (blok|        400|0,15           |   5 - 10|

|       |uzunluğunun en az 500 mm olması şartıyla)               |           |               |         |

|       |                                                        |        500|0,17           |   5 - 10|

|       |                                                        |        600|0,20           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,23           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,27           |   5 - 10|

|7.3.3  |TS 4916'ya uygun harç kullanılarak gaz beton            |        400|0,14           |   5 - 10|

|       |bloklarla yapılan duvarlar(2)                           |           |               |         |

|       |                                                        |        500|0,16           |   5 - 10|

|       |                                                        |        600|0,18           |   5 - 10|

|       |                                                        |        700|0,21           |   5 - 10|

|       |                                                        |        800|0,23           |   5 - 10|

+-------+--------------------------------------------------------+-----------+---------------+---------+

EK 5'in devamı

+----------+-------------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+

|Sıra No   |Malzeme veya bileşenin çeşidi                          |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı   |

|          |                                                       |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon    |

|          |                                                       |kg/m3      |()h(4)         |direnç      |

|          |                                                       |           |W/mK           |faktörü     |

|          |                                                       |           |               |()(6)       |

+----------+-------------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+

|7.4       |Beton briket veya duvar blokları ile duvarlar          |           |               |            |

|7.4.1     |Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla         |           |               |            |

|          |duvarlar (TS 406'ya uygun ve kuvars kumu               |500        |0,32           |5 - 10      |

|          |katılmaksızın yapılmış briket ve bloklarla)            |           |               |            |

|          |                                                       |600        |0,34           |5 - 10      |

|          |                                                       |700        |0,37           |5 - 10      |

|          |                                                       |800        |0,40           |5 - 10      |

|          |                                                       |900        |               |5 - 10      |

|          |                                                       |           |0,43           |            |

|          |                                                       |1000       |0,46           |5 - 10      |

|          |                                                       |1200       |0,54           |            |

|          |                                                       |1400       |0,63           |10 - 15     |

|          |                                                       |1600       |0,74           |10 - 15     |

|          |                                                       |1800       |0,87           |10 - 15     |

|          |                                                       |2000       |0,99           |10 - 15     |

|7.4.2     |Doğal bims betondan dolu bloklarla duvarlar            |           |               |            |

|          |(TS 2823'e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu       |500        |0,29           |5 - 10      |

|          |katılmaksızın yapılmış)                                |           |               |            |

|          |                                                       |600        |0,32           |5 - 10      |

|          |                                                       |700        |0,35           |5 - 10      |

|          |                                                       |800        |0,39           |5 - 10      |

|          |                                                       |900        |0,43           |5 - 10      |

|          |                                                       |1000       |0,46           |5 - 10      |

|          |                                                       |1200       |0,54           |5 - 10      |

|          |                                                       |1400       |0,63           |10 - 15     |

|          |                                                       |1600       |0,74           |10 - 15     |

|          |                                                       |1800       |0,87           |10 - 15     |

|          |                                                       |2000       |0,99           |10 - 15     |

+----------+-------------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+

EK 5'in devamı

+----------+-------------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+

|Sıra No   |Malzeme veya bileşenin çeşidi                          |Birim hacim|Isıl iletkenlik|Su buharı   |

|          |                                                       |kütlesi1)  |hesap değeri   |difüzyon    |

|          |                                                       |kg/m3      |()h(4)         |direnç      |

|          |                                                       |           |W/mK           |faktörü     |

|          |                                                       |           |               |()(6)       |

+----------+-------------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+

|7.4.3     |Kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış        |           |               |            |

|          |betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla           |           |               |            |

|          |duvarlar (TS 2823'e uygun SW türü bloklarla)           |           |               |            |

|          |                 Uzunluk >= 490 mm                     |500        |0,20           |5 - 10      |

|          |                                                       |600        |0,22           |5 - 10      |

|          |                                                       |700        |0,25           |            |

|          |                                                       |           |               |5 - 10      |